## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Indicar la razón por la cual se limita la capacidad de transporte de la línea. Ej: Topología, capacidad conductor, configuración CTs,etc.
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad de interrupción en kiloamperios de los interruptores de potencia en la subestación. En caso de haber múltiples interruptores se debe incluir únicamente l capacidad de interrupción de menor magnitud y dejar constancia de esto en el campo de observaciones del transportador.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 03:00.
| Demanda Media | Valor medio de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 12:00.
| Demanda Máxima | Valor máximo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 19:00.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestación espacio físico | Planos de vista y planta de la subestación | Se sugiere se presente en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Diagrama Unifilar General | Debe permitir observar los elementos, las conexiones y la configuración
Diagrama Unifilar Servicios auxiliares
| Espacio disponible para servicios auxiliares | Descripción del espacio disponible para las conexiones y posibilidades de ampliaciones en servicios auxiliares que pueda tener un proyecto
| Planos Arquitectonicos predio | Debe incluir la disposición de los equipos en la casa de control de la subestación en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Expansiones proyectadas en la subestación | Descripción de futuras obras en la subestación que afecten el espacio disponible que se observa en los planos y diagramas unifilares
| Disponibilidad de espacio para salidas de líneas | Descripción del espacio disponible para nuevas líneas de conexión o uso y sus posible conflictos con líneas existentes.
| Disponibilidad de terrenos contiguos | Descripción del estado de los lotes contiguos a la subestación y su disponibilidad para expansiones
Archivo fotografico subestación y lotes circundantes

## 1. Líneas
Información General de Líneas
|  | No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | BUIA45 | AGUACHICA | BUTURAMA | 115 | 1.5 | 260 | 670 | 260 | Ajuste por carga | 0.13412 | 0.48433 | 3.4194 | 0.42544 | 1.5449 | 1.8857 | STR | Áerea | Sí |  | 477 - Aluminio | 10.5404 | 31.6213 | 3 | AGUACHICA - BUTURAMA 1 115 Kv
#N/A | #N/A | 2 | BUIA25 | AYACUCHO | BUTURAMA | 115 | 43.7 | 661 | 661 | 690 | Ajuste por carga | 0.12053 | 0.49289 | 3.3342 | 0.2885 | 1.6211 | 1.69 | STR | Áerea | Sí |  | 477 - Aluminio | 3.5441 | 14.1763 | 4 | AYACUCHO - BUTURAMA 1 115 kV
#N/A | #N/A | 3 | CONS75 | AYACUCHO | CONVENCION | 115 | 37.89 | 530 | 530 | 610 | Ajuste por carga | 0.1851 | 0.4869 | 3.3676 | 0.4764 | 1.5475 | 1.8698 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 - Aluminio | 8.3269 | 83.2694 | 10 | AYACUCHO - CONVENCION 1 115 kV
#N/A | #N/A | 4 | SEVS10 | SEVILLA | BELEN | 115 | 4.155 | 300 | 490 | 300 | Transformador de corriente | 0.1859 | 0.4852 | 3.4061 | 0.4626 | 1.3712 | 2.0368 | STR | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio | 14.491 | 43.4731 | 3
#N/A | #N/A | 5 | SEVS20 | SEVILLA | BELEN | 115 | 4.155 | 200 | 530 | 200 | Transformador de corriente | 0.1648 | 0.4773 | 3.4545 | 0.4416 | 1.3633 | 2.0524 | STR | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio | 15.9567 | 63.8269 | 4
#N/A | #N/A | 6 | OCAIA15 | OCANA | BUTURAMA | 115 | 41.5 | 670 | 670 | 690 | Ajuste por carga | 0.1341 | 0.48433 | 3.4194 | 0.42544 | 1.5449 | 1.8857 | STR | Áerea | Sí |  | 477 - Aluminio | 2.2683 | 11.3414 | 5
#N/A | #N/A | 7 | BELEN 230 - SAN MATEO 230 | BELÉN | SAN MATEO | 230 | 1 | 800 | 860 | 860 | Transformador de corriente | 0.0667 | 0.5181 | 3.337 | 0.289 | 0.924 | 2.696 | STN | Áerea | Sí |  | 795 - Aluminio | 0 | 0 | 0
|  | 8 | BELEN 230 - TERMOTASAJERO 230 | BELÉN | TERMOTASAJERO | 230 | 1 | 814 |  |  |  | 0.0729 | 0.5368 | 3.2052 | 0.4278 | 1.358 | 2.1902 | STN | Áerea | Sí | [5 empty] | LINEA OPERADA POR ISA
#N/A | #N/A | 9 | OCAIC25 | OCANA | CONVENCION | 115 | 33.67 | 660 | 661 | 660 | Transformador de corriente | 0.1209 | 0.4927 | 3.3617 | 0.4094 | 1.3655 | 1.9414 | STR | Áerea | Sí |  | 477 - Aluminio | 4.5662 | 45.6625 | 10
#N/A | #N/A | 10 | CONS95 | CONVENCION | PLANTA TIBU | 115 | 79.22 | 300 | 300 | 300 | Linea | 0.42912 | 0.59607 | 3.1767 | 0.72044 | 1.6567 | 1.8096 | STR | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio | 9.6075 | 951.1389 | 99
#N/A | #N/A | 11 | INSIL60 | INSULA | BELEN | 115 | 21.38 | 661 | 859 | 793.6 | Transformador de corriente | 0.121 | 0.3784 | 0.4874 | 1.2775 | 3.4074 | 1.9498 | STR | Áerea | Sí |  | 477 - Aluminio | 24.7225 | 148.3347 | 6 | Esta línea sera seccionada con la entrada en operación de la subestación Tonchala en el km 18.38 sentido Insula - Belén
#N/A | #N/A | 12 | PLZS10 | PLANTA ZULIA | INSULA | 115 | 31.24 | 350 | 490 | 350 | Transformador de corriente | 0.20916 | 0.49504 | 3.3216 | 0.5004 | 1.5556 | 1.8556 | STR | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio | 4.4133 | 39.7197 | 9
#N/A | #N/A | 13 | SANIL15 | INSULA | SAN MATEO | 115 | 13.601 | 910 | 910 | 970 | Transformador de corriente | 0.08012 | 0.45827 | 3.601 | 0.37144 | 1.5189 | 1.9395 | STR | Áerea | Sí |  | 795 - Aluminio | 1.1417 | 2.2833 | 2 | LA INSULA (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 115 Kv
|  | 14 | SAN MATEO 230 - OCAÑA 230 | San Mateo | Ocaña | 230 | 1 | 875 |  |  |  | 0.0647 | 0.5131 | 3.3254 | 0.292 | 1.0764 | 2.1992 | STN | Áerea | Sí | [5 empty] | LINEA OPERADA POR ISA
#N/A | #N/A | 15 | PLZS20 | PLANTA ZULIA | PLANTA TIBU | 115 | 68.34 | 300 | 490 | 300 | Transformador de corriente | 0.2091 | 0.4951 | 3.3216 | 0.5004 | 1.5556 | 1.8556 | STR | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio | 14.2199 | 483.4781 | 34
|  | 16 | TERMOTASAJERO 230 - SAN MATEO 230 | Termotasajero | San Mateo | 230 | 1 | 860 |  |  |  | 0.0666 | 0.4946 | 3.342 | 0.289 | 0.924 | 2.696 | STN | Áerea | Sí | [5 empty] | LINEA OPERADA POR ISA
|  | 17 | TOLEDO 230 - SAMORE 230 | Toledo | Samore | 220 | 1 | 868 |  |  |  | 0.0682 | 0.5266 | 3.2315 | 0.3002 | 1.0499 | 2.1945 | STN | Áerea | Sí | [5 empty] | LINEA OPERADA POR ISA
#N/A | #N/A | 18 | SANOL45 | SAN MATEO | EL SAMAN | 34.5 | 4.6271 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 3.3469 | 10.0406 | 3
#N/A | #N/A | 19 | SANOL35 | SAN MATEO | ESCOBAL | 34.5 | 10.1513 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 9.6713 | 77.3706 | 8
#N/A | #N/A | 20 | INSC77 | ÍNSULA | ATALAYA | 34.5 | 7.56 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 4.0009 | 28.0064 | 7
#N/A | #N/A | 21 | BEL35_1_PATIOS | BELÉN | LOS PATIOS | 34.5 | 7.9783 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 2.8313 | 110.4211 | 39 | Linea con salida desde la subestación Belén hasta la subestación Patios 34.5 kV
#N/A | #N/A | 22 | BEL35_2_PALERMO | BELÉN | PALERMO | 34.5 | 31.1713 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 7.1733 | 200.8517 | 28 | Linea con salida desde la subestación Patios 34.5 kV hasta la Subestación Palermo
#N/A | #N/A | 23 | TOLPALERMO_1_PAMPLONA | TOLEDO | PAMPLONA | 34.5 | 31.5998 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 0.38722 | 0.77444 | 2
#N/A | #N/A | 24 | TOLPALERMO_2_PALERMO | TOLEDO | PALERMO | 34.5 | 28.3024 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 1.622 | 97.3178 | 60
#N/A | #N/A | 25 | BUTC2 | BUTURAMA | MONTESITOS | 34.5 | 30.2476 | 276 |  |  |  | 0.41998 | 0.39542 | 4.4123 | 0.59324 | 2.0089 | 1.4107 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 - Aluminio | 1.3299 | 50.5361 | 38
#N/A | #N/A | 26 | BUTC1 | BUTURAMA | GAMARRA | 34.5 | 15.0876 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 - Aluminio | 1.637 | 73.6672 | 45
#N/A | #N/A | 27 | AYAA31_1_LA_MATA | AYACUCHO | LA MATA | 34.5 | 4.5961 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 0.80483 | 12.0725 | 15
#N/A | #N/A | 28 | AYAA31_2_PELAYA | AYACUCHO | PELAYA | 34.5 | 9.6779 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 1.8238 | 34.6517 | 19
#N/A | #N/A | 29 | CONS65_1_SAN PABLO | CONVENCIÓN | SAN PABLO | 34.5 | 12.9854 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 3.6027 | 57.6428 | 16
#N/A | #N/A | 30 | CONS65_2_EL TARRA | CONVENCIÓN | EL TARRA | 34.5 | 20.8141 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 1.5071 | 30.1414 | 20
#N/A | #N/A | 31 | BEL33_1_EL_ZULIA | BELÉN | EL ZULIA | 34.5 | 14.8159 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 4.1439 | 78.7344 | 19
#N/A | #N/A | 32 | BEL33_2_CULEBRA | BELÉN | CULEBRA | 34.5 | 14.1137 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 5.0255 | 30.1531 | 6
#N/A | #N/A | 33 | BEL36_1_CORNEJO | BELÉN | CORNEJO | 34.5 | 15.5733 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 3.0664 | 91.9919 | 30 | Se toman los datos desde la salida de la subestación Belén hasta la derivación que parte hacia la subestación Cornejo
#N/A | #N/A | 34 | BEL36_2_GUADUAS | BELÉN | GUADUAS | 34.5 | 7.1824 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 5.8297 | 11.6594 | 2 | Se toman los datos desde el punto de derivación de la Subestación Cornejo hasta la entrada de la subestación Guaduas
#N/A | #N/A | 35 | BEL36_3_SALAZAR | BELÉN | SALAZAR | 34.5 | 10.6954 | 493 |  |  |  | 0.18802 | 0.34625 | 4.8449 | 0.36128 | 1.9597 | 1.452 | SDL | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio | 7.5031 | 247.6028 | 33 | Se toman los datos desde el nodo FMVE4430 hasta la entrada S/E Salazar
|  | 36 | CORNEJO_DERIVACIÓN_SALAZAR-GRAMALOTE | CORNEJO | Node_FMVE4430 | 34.5 | 15.663 | 493 |  |  |  | 0.18802 | 0.34625 | 4.8449 | 0.36128 | 1.9597 | 1.452 | SDL | Áerea | Sí |  | 300 - Aluminio |  |  |  | Se toman los datos desde el punto de derivación de la subestación Cornejo hasta el nodo físico FMVE4430 en el cual derivan dos circuitos de 34.5 kV (ver mas a detalle en los diagramas unifilares y archivos georeferenciados)
#N/A | #N/A | 37 | BEL36_4_GRAMALOTE | BELÉN | GRAMALOTE | 34.5 | 10.8042 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 0.73324 | 35.1956 | 48 | Se toman los datos desde la derivación en el nodo FMVE4430 hasta la entrada de la S/E Gramalote
#N/A | #N/A | 38 | BEL36_5_SARDINATA | BELÉN | SARDINATA | 34.5 | 25.5886 | 454 |  |  |  | 0.21235 | 0.35698 | 4.7525 | 0.3856 | 1.9704 | 1.4436 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 - Aluminio | 0.14254 | 2.1381 | 15 | Se toman los datos desde la derivación de la S/E Gramalote hasta la entrada a la S/E Salazar
#N/A | #N/A | 39 | OCAILA5 | OCAÑA | ABREGO | 34.5 | 19.1331 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 - Aluminio | 2.4119 | 31.3553 | 13
#N/A | #N/A | 40 | SAN_ALBERTO _1_LOS_ALPES | SAN ALBERTO | LOS ALPES | 34.5 | 24.7074 | 276 |  |  |  | 0.41998 | 0.39542 | 4.4123 | 0.59324 | 2.0089 | 1.4107 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 - Aluminio | 1.7323 | 38.1103 | 22
#N/A | #N/A | 41 | SAN_ALBERTO _2_LA_MIEL | SAN ALBERTO | LA MIEL | 34.5 | 8.8493 | 183 |  |  |  | 0.86363 | 0.42093 | 4.1156 | 1.0369 | 2.0344 | 1.379 | SDL | Áerea | Sí |  | 2 - Aluminio
#N/A | #N/A | 42 | SAN_ALBERTO _3_SAN_ANTONIO | SAN ALBERTO | SAN ANTONIO | 34.5 | 10.464 | 183 |  |  |  | 0.86363 | 0.42093 | 4.1156 | 1.0369 | 2.0344 | 1.379 | SDL | Áerea | Sí |  | 2 - Aluminio
#N/A | #N/A | 43 | SAN_ALBERTO _4_LOS_MANGOS | SAN ALBERTO | LOS MANGOS | 34.5 | 3.5645 | 183 |  |  |  | 0.86363 | 0.42093 | 4.1156 | 1.0369 | 2.0344 | 1.379 | SDL | Áerea | Sí |  | 2 - Aluminio | 0.1542 | 1.2336 | 8
#N/A | #N/A | 44 | SAN_ALBERTO _5_CACHIRA | SAN ALBERTO | CÁCHIRA | 34.5 | 6.7737 | 183 |  |  |  | 0.86363 | 0.42093 | 4.1156 | 1.0369 | 2.0344 | 1.379 | SDL | Áerea | Sí |  | 2 - Aluminio
#N/A | #N/A | 45 | TIBO11 - VERSALLES | TIBÚ | VERSALLES | 34.5 | 33.69 | 276 |  |  |  | 0.41998 | 0.39542 | 4.4123 | 0.59324 | 2.0089 | 1.4107 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 - Aluminio | 0.9402 | 142.9111 | 152
|  | 46 | TIBO11 - ORU | TIBÚ | ORU | 34.5 | 4 | 276
#N/A | #N/A | 47 | TIBCDOS | TIBÚ | CAMPO DOS | 34.5 | 20.6696 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 - Aluminio | 0.73162 | 27.8017 | 38
#N/A | #N/A | 48 | TIBG11_1_CAÑO_INDIO | TIBÚ | CAÑO INDIO | 34.5 | 28.4135 | 276 |  |  |  | 0.41998 | 0.39542 | 4.4123 | 0.59324 | 2.0089 | 1.4107 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 - Aluminio | 1.5177 | 50.0831 | 33
#N/A | #N/A | 49 | TIBG11_2_LA_GABARRA | TIBÚ | LA GABARRA | 34.5 | 19.585 | 276 |  |  |  | 0.41998 | 0.39542 | 4.4123 | 0.59324 | 2.0089 | 1.4107 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 - Aluminio | 0.61082 | 51.92 | 85
|  | 50 | AGUIG5 | AGUACHICA | BUTURAMA | 34.5 | 2.42 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Linea existente por 34.5 kV que conecta a la subestación Buturama y Aguachica
#N/A | #N/A | 51 | CONVENCIÓN - TIBÚ (Repotenciación existente CONS95) | CONVENCIÓN | TIBÚ | 115 | 79.22 | 670 |  | 670 |  | 0.13412 | 0.48433 | 3.4194 | 0.42544 | 1.5449 | 1.8857 | STR | Áerea | No | 2026-12-15 |  |  |  |  | Repotenciación de la existente
#N/A | #N/A | 52 | TIBÚ - PLANTA ZULIA (Repotenciación PLZS20) | TIBÚ | PLANTA ZULIA | 115 | 68.34 | 670 |  |  |  | 0.13412 | 0.48433 | 3.4194 | 0.42544 | 1.5449 | 1.8857 | STR | Áerea | No | 2025-12-18 |  |  |  |  | Repotenciación de la existente
#N/A | #N/A | 53 | SAN MATEO - SEVILLA | SAN MATEO | SEVILLA | 115 | 15.6 | 800 |  | 800 |  | 0.08012 | 0.45827 | 3.601 | 0.37144 | 1.5189 | 1.9395 | STR | Áerea | No | 2026-12-31 |  |  |  |  | Expansión (Seccionamiento de la línea San Mateo - Insula, desmantelamentamiento de las dos línes 115 kV - Belén - Sevilla)
|  | 54 | SEVILLA - ÍNSULA | SEVILLA | ÍNSULA | 115 | 6.4 | 800 |  | 800 |  | 0.08012 | 0.45827 | 3.601 | 0.37144 | 1.5189 | 1.9395 | STR | Áerea | No | 2026-12-31 |  |  |  |  | Expansión (Seccionamiento de la línea San Mateo - Insula, desmantelamentamiento de las dos línes 115 kV - Belén - Sevilla)
|  | 55 | BELÉN - TONCHALA | BELÉN | TONCHALA | 115 | 3 | 661 |  | 661 |  | 0.121 | 0.3784 | 0.4874 | 1.2775 | 3.4074 | 1.9498 | STR | Áerea | No | 2027-12-31 |  |  |  |  | Esta linea es la existente INSIL60 seccionada en el kilometro 3 km Sentido Belén - Ínsula 115 kV para entrar al pórtico de la subestación Tonchalá
|  | 56 | ÍNSULA - TONCHALA | ÍNSULA | TONCHALA | 115 | 18.6 | 661 |  |  |  | 0.121 | 0.3784 | 0.4874 | 1.2775 | 3.4074 | 1.9498 | STR | Áerea | No | 2027-12-31 |  |  |  |  | Esta linea es la existente INSIL60 seccionada en el kilometro 18.38 km Sentido Insula - Belén 115 kV para entrar al pórtico de la subestación Tonchalá
|  | 57 | TONCHALA - DON JUANA 1 | TONCHALA | DON JUANA 1 | 115 | 30 | 661 |  |  |  | 0.121 | 0.3784 | 0.4874 | 1.2775 | 3.4074 | 1.9498 | STR | Áerea | No | 2029-12-31 |  |  |  |  | Expansión desde la nueva Subestación Tonchalá
|  | 58 | TONCHALA - DON JUANA 2 | TONCHALA | DON JUANA 2 | 115 | 30 | 661 |  |  |  | 0.121 | 0.3784 | 0.4874 | 1.2775 | 3.4074 | 1.9498 | STR | Áerea | No | 2029-12-31 |  |  |  |  | Expansión desde la nueva Subestación Tonchalá
|  | 59 | IL70 | SAN ROQUE | PLANTA ZULIA | 34.5 | 30 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | Sí | 2023-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión a la salida del Nuevo Barraje 34.5 kV de la subestación Planta Zulia hasta la nueva subestación San Roque
|  | 60 | CULEBRA - SAN ROQUE | CULEBRA | SAN ROQUE | 34.5 | 27 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2024-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión desde la nueva subestación San Roque hasta la Existente Culebra 34.5 kV, esta última seguira alimentada desde la subestación Belen (Esta línea es de respaldo ante N-1 para la S/E Culebra).
|  | 61 | SAN ROQUE - SARDINATA | SAN ROQUE | SARDINATA | 34.5 | 15.98 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión desde la nueva subestación San Roque hasta la Existente Sardinata 34.5 kV, esta última se alimentara con esta línea desde la Subestación Planta Zulia.
|  | 62 | ABREGO - ALTO DEL POZO | ABREGO | ALTO DEL POZO | 34.5 | 29.08 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión por 34.5 kV Conectado al barraje de la subestación Existente Abrego 34.5 kV
|  | 63 | OCAÑA - LA PLAYA | OCAÑA | LA PLAYA | 34.5 | 17.6 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión (Desde una nueva Bahía habilitada en el patio existente 34.5 kV en la S/E Ocaña)
|  | 64 | ATALAYA-GUADUAS | ATALAYA | GUADUAS | 34.5 | 22.19 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2025-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión por 34.5 kV que interconecta las subestaciones Atalaya y Guaduas cuya distancia entre las subestaciones sería de 22.19 km (Expansión de la actual INSC77)
#N/A | #N/A | 65 | TONCHALÁ - GUADUAS | TONCHALA | GUADUAS | 34.5 | 13 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Esta linea secciona la línea ATALAYA-GUADUAS en el kilometro 13 km Sentido Atalaya - Guaduas 34.5 kV para entrar al pórtico de la subestación Tonchalá (la conexión no es en T)
|  | 66 | ATALAYA - TONCHALA | ATALAYA | TONCHALA | 34.5 | 13 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Esta linea secciona la línea ATALAYA-GUADUAS en el kilometro 13 km Sentido Guaduas - Atalaya 34.4 kV para entrar al pórtico de la subestación Tonchalá (la conexión no es en T)
|  | 67 | DON JUANA - PALERMO | DON JUANA | PALERMO | 34.5 | 15.76 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 4/0 - Aluminio |  |  |  | Esta linea es la existente BEL35_2_PALERMO seccionada en el kilometro 17.41 km Sentido Patios - Palermo 34.5 kV para entrar al pórtico de la subestación Don Juana 34.5 kV + 2 km de expansión desde la derivación a la SE Don Juana
|  | 68 | DON JUANA - PATIOS | DON JUANA | PATIOS | 34.5 | 19.41 | 357 |  |  |  | 0.26478 | 0.37786 | 4.6382 | 0.43803 | 1.9913 | 1.4329 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 4/0 - Aluminio |  |  |  | Esta linea es la existente BEL35_2_PALERMO seccionada en el kilometro 13.76 km Sentido Palermo - Patios 34.5 kV para entrar al pórtico de la subestación Don Juana 34.5 kV + 2 km de expansión desde la derivación a la SE Don Juana
|  | 69 | SANOL55 | SAN MATEO | PATIOS | 34.5 | 9.81 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2022-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Expansión (Desde una nueva Bahía habilitada en el patio existente 34.5 kV en la S/E San Mateo a la Subestación Patios) En Condiciones normales de Operación se encuentra normalmente abierta
|  | 70 | SEVC1 - 34.5 kv | SEVILLA | ÍNSULA | 34.5 | 0.46 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | Sí | 2026-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Sevilla asume carga de los alimentadores INSC77 e INSC76, realizando la apertura en el seccionamiento de línea LMVLS100248 (INSC77) y en la línea DMVL642 (INSC76) y expandiendo 460 metros desde la S/E Sevilla hasta la línea BAMVLS82663. Revisar KMZ anexos.
|  | 71 | SEVC2 - 34.5 kV | SEVILLA | SAN MATEO | 34.5 | 0.05 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | Sí | 2026-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Sevilla asume carga de los alimentadores BELC38 y SANOL15, realizando la apertura en el seccionamiento de línea MVLS78099 (BELC38) y en la línea DMVL86 (SANOL15) y expandiendo 50 metros desde la S/E Sevilla hasta la línea DMVL16. Revisar KMZ anexos.
|  | 72 | PLZ-PUERTO_SANTANDER | PLANTA ZULIA | PUERTO SANTANDER | 34.5 | 9 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación Existente Planta Zulia 34.5 kV, con la nueva subestación Puerto Santander 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 73 | INSC78 | INSULA | SAN FAUSTINO | 34.5 | 12.1 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en formulación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación Existente Ínsula 34.5 kV, con la nueva subestación San Faustino 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 74 | OCAÑA-EL_MOLINO | OCAÑA | EL MOLINO | 34.5 | 5 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2031-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación Existente Ocaña 34.5 kV , con la nueva subestación El Molino 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 75 | GAMARRA - MORALES | GAMARRA | MORALES | 34.5 | 22 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2031-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación Existente Gamarra 34.5 kV, con la nueva subestación Morales 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 76 | AYACUCHO - GUAMALITO | AYACUCHO | GUAMALITO | 34.5 | 17 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación Existente Ayacucho 34.5 kV, con la nueva subestación Guamalito 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 77 | DON JUANA - CUCUTILLA | DON JUANA | CUCUTILLA | 34.5 | 36 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2032-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación Don Juana 34.5 kV, con la nueva subestación Cucutilla 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 78 | LA LEGIA - CHITAGA | SWITCHEO LA LEGIA | CHITAGA | 34.5 | 17 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2033-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la nueva subestación de Swticheo La Legia 34.5 kV, con la nueva subestación Cucutilla 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 79 | CULEBRA - CAMPO ALICIA | CULEBRA | CAMPO ALICIA | 34.5 | 15 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2034-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación existente Culebra 34.5 kV, con la nueva subestación Campo Alicia 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 80 | CEDROS - BUTURAMA | BUTURAMA | CEDROS | 34.5 | 14 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación existente Buturama 34.5 kV, con la nueva subestación Cedros 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
|  | 81 | OCAÑA-NORTE | OCAÑA | NORTE | 34.5 | 11 | 528 |  |  |  | 0.16813 | 0.3431 | 4.9 | 0.34138 | 1.9566 | 1.4568 | SDL | Áerea | No | 2031-12-31 | 336.4 - Aluminio |  |  |  | Circuito en identificación por parte de CENS, el cual interconectara la subestación existente Ocaña 34.5 kV, con la nueva subestación Norte 34.5 kV. Se reserva espacio en las subestaciones para este proyecto.
83
84
85
86
#N/A | #N/A | …

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[22 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | TI-01 | San Mateo | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YN0yn0d0 | 15.35 | 5.88 | 3.03 | 15.35 | 3.0321 | 5.88 | 9 | 17 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 480 | 24.9 | 54.79 |  |  |  | Operado por ISA
#N/A | #N/A | 2 | TI-05 | Ocaña | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 8.7 | 7 | 3,5 | 8.7 | 7 | 3,5 | 9 | 21 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 85,5 | 202 | 100,4 |  |  |  | Operado por ISA
#N/A | #N/A | 3 | TS-89 | Ocaña | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 8.7 | 7 | 3,5 | 8.7 | 7 | 3,5 | 9 | 21 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 85,5 | 202 | 100,4 | 3.5211 | 10.5633 | 3
#N/A | #N/A | 4 | TS-90 - OCAÑA 1 | Ocaña | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 8.7 | 9.2 | 6.1 | 8.7 | 9.2 | 6.1 | 9 | 21 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 183 | 58.4 | 59 | 2.3372 | 2.3372 | 1
#N/A | #N/A | 5 | TS01 | Belén | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 50 | YN0yn0d0 | 16.01 | 6.4 | 3.4 | 16.01 | 6.4 | 3.4 | 13 | 27 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 337.1 | 162.4 | 15 | 3.881 | 11.6431 | 3
#N/A | #N/A | 6 | TS2 | San Mateo | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YN0yn0d0 | 16 | 6.1 | 3 | 16 | 6.1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 162.4 | 15 | 15 | 32.3547 | 32.3547 | 1
#N/A | #N/A | 7 | TI-08 TOLEDO 50MVA | Toledo | 220 | 34.5 | 13.8 | 50 | 50 | 16.6 | YN0yn0d0 | 17.1 | 9.185 | 3.741 | 17.1 | 9.185 | 3.741 | 9 | 21 | 1 | 1.012 |  |  | Sí |  | STN | 206.4 | 0 | 0 |  |  |  | Operado por ISA
#N/A | #N/A | 8 | TI07-SAMORE-50MVA | Samore | 220 | 34.5 | 13.8 | 50 | 50 | 16.6 | YN0yn0d1 | 17 | 10.469 | 3.812 | 17 | 10.469 | 3.812 | 9 | 21 | 1 | 1.012 |  |  | Sí |  | STN | 206.4 | 50 | 0 |  |  |  | Operado por ISA
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | …

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[15 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | TS04-BELEN-25MVA | Belén | 115 | 13.8 | 25 | YNyn0 | 8.52 | 8.52 | 5 | 15 | 1 | 1.25 | 131% | 30 | Sí |  | STR | 68.5 | 17.8574 | 71.4297 | 4
#N/A | #N/A | 2 | TS05-BELEN-40MVA | Belén | 115 | 13.8 | 40 | YNyn0 | 12.45 | 12.45 | 5 | 15 | 1 | 1.25 | 105% | 30 | Sí |  | STR | 115 | 16.0772 | 80.3858 | 5
#N/A | #N/A | 3 | TS06-BELEN-47MVA | Belén | 115 | 34.5 | 47 | YNyn0 | 14.993 | 14.993 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 115% | 30 | Sí |  | STR | 189.36 | 31.5067 | 31.5067 | 1
#N/A | #N/A | 4 | TS07-SAN_MATEO-47MVA | San Mateo | 115 | 34.5 | 47 | YNyn0 | 14.3663 | 14.3663 | 7 | 15 | 1 | 1.25 | 111% | 30 | Sí |  | STR | 189.36 | 21.8923 | 65.6769 | 3
#N/A | #N/A | 5 | TS08-SAN_MATEO-47MVA | San Mateo | 115 | 13.8 | 47 | YNyn0 | 15.09 | 15.09 | 9 | 33 | 1 | 0.62 | 113% | 30 | Sí |  | STR | 250 | 14.7717 | 44.315 | 3
#N/A | #N/A | 6 | TS09-SAN_MATEO-40MVA | San Mateo | 115 | 13.8 | 40 | YNyn0 | 15.09 | 15.09 | 9 | 33 | 1 | 0.62 | 105% | 30 | Sí |  | STR | 250 | 21.8649 | 65.5947 | 3
#N/A | #N/A | 7 | TS10-ATALAYA-22MVA | Atalaya | 34.5 | 13.8 | 22 | Dyn11 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 90 | 9.4781 | 18.9561 | 2
#N/A | #N/A | 8 | TS12-SEVILLA-20MVA | Sevilla | 115 | 13.8 | 20 | YNyn0 | 9.5 | 9.5 | 7 | 15 | 1 | 1.25 | 120% | 30 | Sí |  | STR | 96 | 15.9567 | 63.8269 | 4
#N/A | #N/A | 9 | TS14-INSULA-40MVA | Ínsula | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 11.99 | 11.99 | 7 | 15 | 1 | 1.25 | 105% | 30 | Sí |  | STR | 117.5 | 3.0715 | 12.2861 | 4
#N/A | #N/A | 10 | TS15-INSULA-25MVA | Ínsula | 115 | 13.8 | 25 | YNyn0 | 9.475 | 9.475 | 7 | 15 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STR | 62.2727 | 4.6858 | 9.3717 | 2
#N/A | #N/A | 11 | TS16-EL_SAMAN-18MVA | El Saman | 34.5 | 13.8 | 18 | Dyn11 | 7.524 | 7.524 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 82.2 | 21.8625 | 43.725 | 2
#N/A | #N/A | 12 | TS17-ESCOBAL-12.5MVA | Escobal | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.45 | 7.45 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 53.5 | 29.2159 | 116.8636 | 4
#N/A | #N/A | 13 | TS19-PLANTA_ZULIA-11MVA | Planta Zulia | 115 | 13.8 | 11 | YNyn0 | 11.1 | 11.1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 118% | 30 | Sí |  | STR | 69.2096 | 3.6267 | 10.88 | 3
#N/A | #N/A | 14 | TS20-PAMPLONA-12.5MVA | Pamplona | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.47 | 7.47 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 53.5 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 15 | TS22-LOS_PATIOS-12.5MVA | Los Patios | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 9.3125 | 9.3125 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 51.25 | 6.3894 | 12.7789 | 2
#N/A | #N/A | 16 | TS23-TIBU-18MVA | Tibu | 115 | 13.8 | 18 | Dyn11 | 11.1744 | 11.1744 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 111% | 30 | Sí |  | STR | 75 | 10.4983 | 10.4983 | 1
#N/A | #N/A | 17 | TS24-TIBU-12MVA | Tibu | 115 | 34.5 | 12 | YNyn0 | 8.8524 | 8.8524 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 115% | 30 | Sí |  | STR | 51.36 | 7.8519 | 7.8519 | 1
#N/A | #N/A | 18 | TS25-CONVENCION-10MVA | Convencion | 115 | 34.5 | 10 | YNyn0 | 11.4625 | 11.4625 | 3 | 5 | 1 | 1.25 | 149% | 30 | Sí |  | STR | 61.5 | 5.1324 | 20.5297 | 4
#N/A | #N/A | 19 | TS26-CONVENCION-7MVA | Convencion | 34.5 | 13.8 | 7 | Dyn11 | 6.49 | 6.49 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 48.2 | 5.847 | 40.9289 | 7
#N/A | #N/A | 20 | TS27-OCAÑA-30MVA | Ocaña | 115 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 17.28 | 17.28 | 11 | 26 | 1 | 1 | 133% | 30 | Sí |  | STR | 120 | 13.3433 | 13.3433 | 1
#N/A | #N/A | 21 | TS28-OCAÑA-8MVA | Ocaña | 115 | 34.5 | 8 | Dyn11 | 11.38 | 11.38 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 125% | 30 | Sí |  | STR | 47 | 10.1496 | 30.4489 | 3
#N/A | #N/A | 22 | TS29-AYACUCHO-13MVA | Ayacucho | 115 | 34.5 | 13 | YNyn0 | 11.71 | 11.71 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 107% | 30 | Sí |  | STR | 81.6287 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 23 | TS30-AYACUCHO-3MVA | Ayacucho | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 29 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 24 | TS31-AGUACHICA-32MVA | Aguachica | 115 | 34.5 | 32 | YNyn0 | 11.05 | 11.05 | 8 | 16 | 1 | 1.25 | 124% | 30 | Sí |  | STR | 135 | 7.0131 | 21.0392 | 3
#N/A | #N/A | 25 | TS32-AGUACHICA-18MVA | Aguachica | 34.5 | 13.8 | 18 | Dyn11 | 9.804 | 9.804 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 68.6 | 5.5018 | 11.0036 | 2
#N/A | #N/A | 26 | TS34-CORNEJO-5MVA | Cornejo | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 5.82 | 5.82 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 16.5 | 0.41667 | 0.41667 | 1
#N/A | #N/A | 27 | TS35-CULEBRA-4MVA | Culebra | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn11 | 6.57 | 6.57 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 36.1 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 28 | TS36-SALAZAR-3.5MVA | Salazar | 34.5 | 13.8 | 3.5 | Dyn11 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 21.5 | 4.4804 | 8.9608 | 2
#N/A | #N/A | 29 | TS38-SARDINATA-4MVA | Sardinata | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn11 | 6.1 | 6.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 35 | 11.4661 | 11.4661 | 1
#N/A | #N/A | 30 | TS39-EL_TARRA-5MVA | El Tarra | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.98 | 5.98 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 20.9 | 0.01619 | 0.11333 | 7
#N/A | #N/A | 31 | TS40-GAMARRA-12MVA | Gamarra | 34.5 | 13.8 | 12 | Dyn5 | 8.85 | 8.85 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 51.36 | 8.2333 | 8.2333 | 1
#N/A | #N/A | 32 | TS42-ORU-2MVA | Oru | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.98 | 5.98 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 20.9 | 0.28006 | 13.7231 | 49
#N/A | #N/A | 33 | TS43-PELAYA-4MVA | Pelaya | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn11 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 25.27 | 9.4015 | 28.2044 | 3
#N/A | #N/A | 34 | TS44-EL_ZULIA-3.5MVA | El Zulia | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn11 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 25.27 | 0.5537 | 1.6611 | 3
#N/A | #N/A | 35 | TS45-ABREGO-6MVA | Abrego | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 36 | 5.7639 | 5.7639 | 1
#N/A | #N/A | 36 | TS46-CAMPO_DOS-12MVA | Campo Dos | 34.5 | 13.8 | 12 | Dyn11 | 8.85 | 8.85 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 51.36 | 0.71888 | 28.0364 | 39
#N/A | #N/A | 37 | TS49-LA_GABARA-2MVA | La Gabarra | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.98 | 5.98 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 20.9 | 0.96531 | 8.6878 | 9
#N/A | #N/A | 38 | TS61-CACHIRA-1MVA | Cachira | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.87 | 5.87 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 7.454 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 39 | TS62-LA_MATA-3MVA | La Mata | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 6.03 | 6.03 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 26.9031 | 4.3369 | 17.3475 | 4
#N/A | #N/A | 40 | TS63-MONTECITOS-0.5MVA | Montecitos | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 8.4 | 0.039275 | 0.70694 | 18
#N/A | #N/A | 41 | TS64-LA_MIEL-0.5MVA | La Miel | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 6.6 | 6.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 6.37 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 42 | TS65-LOS_MANGOS-0.5MVA | Los Mangos | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn11 | 5.22 | 5.22 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 6.37 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 43 | TS67-LOS_ALPES-0.5MVA | Los Alpes | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn11 | 6.38 | 6.38 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 6.37 | 0.95972 | 0.95972 | 1
#N/A | #N/A | 44 | TS68-SEVILLA-32MVA | Sevilla | 115 | 13.8 | 32 | YNyn0 | 9.38 | 9.38 | 8 | 16 | 2 | 1 | 124% | 30 | Sí |  | STR | 130 | 14.491 | 43.4731 | 3
#N/A | #N/A | 45 | TS70-BUTURAMA-47MVA | Buturama | 115 | 34.5 | 47 | YNyn0 | 14.3663 | 14.3663 | 7 | 15 | 1 | 1.25 | 115% | 30 | Sí |  | STR | 189.36 | 7.4851 | 22.4553 | 3
#N/A | #N/A | 46 | TS72-GRAMALOTE-6MVA | Gramalote | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 33.74 | 10.3611 | 10.3611 | 1
#N/A | #N/A | 47 | TS83-ECOPETROL-40MVA | Tibú | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 17.03 | 17.03 | 7 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 120 |  |  |  | ACTIVO PARTICULAR PROPIEDAD DE ECOPETROL
|  | 48 | TS_CANO_INDIO-5MVA | Caño Indio | 34.5 | 13.8 | 0.16 | Dyn5 | 5 | 5 | 0 | 2 | -2 | 2.5 |  |  | Sí |  | SDL | 4.84 | 0.48333 | 0.96667 | 2
|  | 49 | DON JUANA_115/34.5 kV | DON JUANA | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0 | 8.52 | 8.52 | 5 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2029-12-31 | STR | 68.5 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación Don Juana
|  | 50 | DON JUANA_115/13.8 kV | DON JUANA | 115 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2029-12-31 | STR | 36 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación Don Juana
|  | 51 | TONCHALÁ 115/34.5 kV | TONCHALÁ | 115 | 34.5 | 47 | YNyn0 | 11.99 | 11.99 | 7 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2027-12-31 | STR | 117.5 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación Tonchalá
|  | 52 | TONCHALÁ 115/13.8 kV | TONCHALÁ | 115 | 13.8 | 25 | YNyn0 | 11.1 | 11.1 | 6 | 11 | 1 | 1 |  |  | No | 2027-12-31 | STR | 12.32 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación Tonchalá
|  | 53 | TR S/E - ALTO DEL POZO | Alto del Pozo | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 6.03 | 6.03 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2026-12-31 | SDL | 26.9031 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación Alto del Pozo
|  | 54 | TR S/E - LA PLAYA | La Playa | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 5.82 | 5.82 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2026-12-31 | SDL | 16.5 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación La Playa
|  | 55 | TS52-SAN_ROQUE-12.5MVA | San Roque | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.45 | 7.45 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí | 2023-12-31 | SDL | 53.5 |  |  |  | Transformador asociado a la nueva subestación San Roque
|  | 56 | TS51-SEVILLA-47MVA | Sevilla | 115 | 34.5 | 47 | YNyn0 | 14.3663 | 14.3663 | 7 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | Sí |  | STR | 189.36 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación existente 115 kV para tener nivel de transformación 34.5 kV para enlazar a futuro
|  | 57 | TS-53_PLANTA_ZULIA-25MVA | Planta Zulia | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0 | 11.4625 | 11.4625 | 3 | 5 | 1 | 1.25 |  |  | Sí | 2023-12-31 | STR | 61.5 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación existente 115 kV para tener nivel de transformación 34.5 kV para enlazar a futuro con la subestación San Roque 34.5 kV
|  | 58 | TS33-AGUACHICA-18MVA | Aguachica | 34.5 | 13.8 | 18 | Dyn11 | 9.804 | 9.804 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí | 2023-12-31 | SDL | 68.6
|  | 59 | TS_NUEVO-CONVENCION_115/34.5 kV | Convencion | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0 | 8.52 | 8.52 | 5 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2027-12-31 | STR | 68.5 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS25-CONVENCION-10MVA
|  | 60 | TS_NUEVO_EL_ZULIA_34.5/13.8 kV | El Zulia | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2027-12-31 | SDL | 33.74 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS44-EL_ZULIA-3.5MVA
|  | 61 | TS_NUEVO_ESCOBAL_34.5/13.8 kV | Escobal | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2024-12-31 | SDL | 90 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS17-ESCOBAL-12.5MVA
|  | 62 | TS_NUEVO_LA_GABARRA_34.5/13.8 kV | La Gabarra | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 5.82 | 5.82 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2024-12-31 | SDL | 16.5 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS49-LA_GABARA-2MVA
|  | 63 | TS_NUEVO_OCAÑA_115/34.5 kV | Ocaña | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0 | 8.52 | 8.52 | 5 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2025-12-31 | STR | 68.5 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS28-OCAÑA-8MVA
|  | 64 | TS21-PALERMO-12.5MVA | Palermo | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.47 | 7.47 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí | 2023-12-31 | SDL | 53.5
|  | 65 | TS66-SAN_ANTONIO-0.5MVA | San Antonio | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 6.6 | 6.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí | 2023-12-31 | SDL | 6.37 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS66-SAN_ANTONIO-0.25MVA
|  | 66 | TS41-SAN_PABLO-5MVA | San Pablo | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 5.82 | 5.82 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | Sí | 2023-12-31 | SDL | 16.5 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS41-SAN_PABLO-1.5MVA
|  | 67 | TS_NUEVO_SARDINATA_34.5/13.8 kV | Sardinata | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.47 | 7.47 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2024-12-31 | SDL | 53.5 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS38-SARDINATA-4MVA
|  | 68 | TS51_NUEVO-SEVILLA-47MVA | Sevilla | 115 | 13.8 | 47 | YNyn0 | 15.09 | 15.09 | 9 | 33 | 1 | 0.62 |  |  | No | 2026-12-31 | STR | 250 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS12-SEVILLA-20MVA
|  | 69 | TS_NUEVO_TIBU_115/34.5 kV | Tibú | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0 | 8.52 | 8.52 | 5 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2025-12-31 | STR | 68.5 |  |  |  | Reposición del transformador existente TS24-TIBU-12MVA
|  | 70 | TS_NUEVO_TIBU_115/13.8 kV | Tibú | 115 | 13.8 | 11 | YNyn0 | 11.1 | 11.1 | 6 | 11 | 1 | 1 |  |  | No | 2024-12-31 | STR | 69.2096 |  |  |  | Nuevo transformador en Paralelo al transformador existente TS24-TIBU-12MVA
|  | 71 | TS_NUEVO_INSULA_115/34.5 kV | Ínsula | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 11.99 | 11.99 | 7 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2027-12-31 | STR | 117.5 |  |  |  | Nuevo transformador en Paralelo para ampliar capacidad de transformación de la subestación, se reserva espacio en la subestación y se encuentra en estudio la redistribución de cargas.
|  | 72 | TS_NUEVO_INSULA_115/13.8 kV | Ínsula | 115 | 13.8 | 25 | YNyn0 | 9.475 | 9.475 | 7 | 15 | 1 | 1 |  |  | No | 2027-12-31 | STR | 62.2727 |  |  |  | Nuevo transformador en Paralelo para ampliar capacidad de transformación de la subestación, se reserva espacio en la subestación y se encuentra en estudio la redistribución de cargas.
|  | 73 | TS_NUEVO_BUTURAMA_115/34.5 kV | Buturama | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 11.99 | 11.99 | 7 | 15 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2030-12-31 | STR | 117.5 |  |  |  | Nuevo transformador en Paralelo para ampliar capacidad de transformación de la subestación, se reserva espacio en la subestación y se encuentra en estudio la redistribución de cargas.
|  | 74 | TS_NUEVO_BUTURAMA_115/13.8 kV | Buturama | 115 | 13.8 | 25 | YNyn0 | 9.475 | 9.475 | 7 | 15 | 1 | 1 |  |  | No | 2030-12-31 | STR | 62.2727 |  |  |  | Nuevo transformador en Paralelo para ampliar capacidad de transformación de la subestación, se reserva espacio en la subestación y se encuentra en estudio la redistribución de cargas.
|  | 75 | TS_NUEVO_MORALES-6MVA | Morales | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2031-12-31 | SDL | 36 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Morales 34.5 kV
|  | 76 | TS_NUEVO_EL_MOLINO-25 MVA | El Molino | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2031-12-31 | SDL | 90 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador El Molino 34.5 kV
|  | 77 | TS_SAN_FAUSTINO-12.5 MVA | San Faustino | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.45 | 7.45 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2027-12-31 | SDL | 53.5 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador San Faustino 34.5 kV
|  | 78 | TS_NUEVO_PUERTO_SANTANDER-6MVA | Puerto Santander | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2029-12-31 | SDL | 36 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Puerto Santander 34.5 kV
|  | 79 | TS_NUEVO_GUAMALITO-3 MVA | Guamalito | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 6.03 | 6.03 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2029-12-31 | SDL | 26.9031 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Guamalito 34.5 kV
|  | 80 | TS_NUEVO_TORCOROMA-12.5 MVA | Torcoroma | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.45 | 7.45 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2029-12-31 | SDL | 53.5 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Torcoroma 34.5 kV
|  | 81 | TS_NUEVO_PRADOS-22 MVA | Prados | 34.5 | 13.8 | 22 | Dyn11 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2032-12-31 | SDL | 90 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Prados 34.5 kV
|  | 82 | TS_NUEVO_CUCUTILLA-5 MVA | Cucutilla | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 5.82 | 5.82 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2029-12-31 | SDL | 16.5 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Cucutilla 34.5 kV
|  | 83 | TS_NUEVO_CHAPARRAL-22 MVA | Chaparral | 34.5 | 13.8 | 22 | Dyn11 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2028-12-31 | SDL | 90 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Chaparral 34.5 kV
|  | 84 | TS_NUEVO_CHAPARRAL-47 MVA | Chaparral | 115 | 34.5 | 47 | YNyn0 | 14.993 | 14.993 | 9 | 17 | 1 | 1.25 |  |  | No | 2028-12-31 | STR | 189.36 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Chaparral 115 kV
|  | 85 | TS_NUEVO_CHITAGA-6 MVA | Chitaga | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2033-12-31 | SDL | 33.74 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Chitagá 34.5 kV
|  | 86 | TS_NUEVO_CAMPO_ALICIA-6 MVA | Campo Alicia | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 6.03 | 6.03 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2034-12-31 | SDL | 26.9031 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Campo Alicia 34.5 kV
|  | 87 | TS_CENTRO-22 MVA | Centro | 34.5 | 13.8 | 22 | Dyn11 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2030-12-31 | SDL | 90 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Centro 34.5 kV
|  | 88 | TS_NUEVO_ASTILLEROS-6 MVA | Astilleros | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2030-12-31 | SDL | 33.74 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Astilleros 34.5 kV
|  | 89 | TS_NUEVO_CEDROS-4 MVA | Cedros | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn11 | 6.57 | 6.57 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2029-12-31 | SDL | 36.1 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Cedros 34.5 kV
|  | 90 | TS_NUEVO_NORTE-3 MVA | Norte | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 6.03 | 6.03 | 3 | 5 | 1 | 2.5 |  |  | No | 2031-12-31 | SDL | 26.9031 |  |  |  | Nuevo transformador en la subestación en identificación por parte del transportador Norte 34.5 kV
91
92
93

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
|  | No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | SUBESTACIÓN BELEN | INTERCOLOMBIA | 230 | 30 | Anillo | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
|  | 2 | SUBESTACIÓN BELEN | CENS | 115 | 31.5 | Anillo | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
|  | 3 | SUBESTACIÓN BELEN | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 4 | SUBESTACIÓN SAN MATEO | INTERCOLOMBIA | 230 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta | INFORMACION DE OTRO OPERADOR
|  | 5 | SUBESTACIÓN SAN MATEO | CENS | 115 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
|  | 6 | SUBESTACIÓN SAN MATEO | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 7 | SUBESTACIÓN SEVILLA | CENS | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 8 | SUBESTACIÓN PALERMO | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Chinácota
#N/A | #N/A | 9 | SUBESTACIÓN PAMPLONA | CENS | 34.5 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Pamplona
#N/A | #N/A | 10 | SUBESTACIÓN PLANTA ZULIA | CENS | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 11 | SUBESTACIÓN PLANTA TIBU | CENS | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Tibú
|  | 12 | SUBESTACIÓN PLANTA TIBU | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Tibú
#N/A | #N/A | 13 | SUBESTACIÓN CONVENCION | CENS | 115 | 15 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Convención
|  | 14 | SUBESTACIÓN CONVENCION | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Convención
#N/A | #N/A | 15 | SUBESTACIÓN OCAÑA | INTERCOLOMBIA | 230 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Ocaña | INFORMACION DE OTRO OPERADOR
|  | 16 | SUBESTACIÓN OCAÑA | CENS | 115 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Ocaña
|  | 17 | SUBESTACIÓN OCAÑA | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Ocaña
#N/A | #N/A | 18 | SUBESTACIÓN AGUACHICA | CENS | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | Aguachica
|  | 19 | SUBESTACIÓN AGUACHICA | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | Aguachica
#N/A | #N/A | 20 | SUBESTACIÓN AYACUCHO | CENS | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | La Gloria
|  | 21 | SUBESTACIÓN AYACUCHO | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | La Gloria
#N/A | #N/A | 22 | SUBESTACIÓN SAMORE | INTERCOLOMBIA | 230 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Toledo | INFORMACION DE OTRO OPERADOR
#N/A | #N/A | 23 | SUBESTACIÓN TOLEDO | INTERCOLOMBIA | 230 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Toledo | INFORMACION DE OTRO OPERADOR
|  | 24 | SUBESTACIÓN TOLEDO | CENS | 34.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Toledo | INFORMACION DE OTRO OPERADOR
#N/A | #N/A | 25 | SUBESTACIÓN PATIOS | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Los Patios
#N/A | #N/A | 26 | SUBESTACIÓN CORNEJO | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | El Zulia
#N/A | #N/A | 27 | SUBESTACIÓN CULEBRA | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | El Zulia
#N/A | #N/A | 28 | SUBESTACIÓN SALAZAR | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Salazar
#REF! | #REF! | 29 | SUBESTACIÓN SARDINATA | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Sardinata
#N/A | #N/A | 30 | SUBESTACIÓN EL TARRA | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | El Tarra
#N/A | #N/A | 31 | SUBESTACIÓN LA GABARRA | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Tibú
#N/A | #N/A | 32 | SUBESTACIÓN SAN PABLO | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Teorama
#N/A | #N/A | 33 | SUBESTACIÓN ORU | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | El Tarra
#N/A | #N/A | 34 | SUBESTACIÓN PELAYA | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | Pelaya
#N/A | #N/A | 35 | SUBESTACIÓN EL ZULIA | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | El Zulia
#N/A | #N/A | 36 | SUBESTACIÓN ABREGO | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Abrego
#N/A | #N/A | 37 | SUBESTACIÓN CACHIRA | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cáchira
#N/A | #N/A | 38 | SUBESTACIÓN LA MATA | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | Aguachica
#N/A | #N/A | 39 | SUBESTACIÓN MONTESITOS | CENS | 34.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | Aguachica | NO SE TIENE EQUIPO
#N/A | #N/A | 40 | SUBESTACIÓN LA MIEL | CENS | 34.5 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cáchira
#N/A | #N/A | 41 | SUBESTACIÓN LOS MANGOS | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cáchira
#N/A | #N/A | 42 | SUBESTACIÓN SAN ANTONIO | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cáchira
#N/A | #N/A | 43 | SUBESTACIÓN LOS ALPES | CENS | 34.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cáchira | NO SE TIENE EQUIPO
#N/A | #N/A | 44 | SUBESTACIÓN INSULA | CENS | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
|  | 45 | SUBESTACIÓN INSULA | CENS | 34.5 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 46 | SUBESTACIÓN ESCOBAL | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 47 | SUBESTACIÓN SAMAN | CENS | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 48 | SUBESTACIÓN ATALAYA | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 49 | SUBESTACIÓN BUTURAMA | CENS | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Aguachica
|  | 50 | SUBESTACIÓN BUTURAMA | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Aguachica
#N/A | #N/A | 51 | SUBESTACIÓN NUEVA GRAMALOTE | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Gramalote
#REF! | #REF! | 52 | SUBESTACIÓN GAMARRA | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cesar | Gamarra
#N/A | #N/A | 53 | SUBESTACIÓN CAMPO DOS | CENS | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | Tibú
#N/A | #N/A | 54 | SUBESTACIÓN GUADUAS | CENS | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Norte de Santander | San Cayetano
#N/A | #N/A | 55 | SUBESTACIÓN SAN ROQUE | CENS | 34.5 | N/A | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2023 | Norte de Santander | Sardinata | Esta subestación se conectara al nuevo barraje previsto para la subestación Planta Zulia a partir del nuevo transformador 115/34.5 kV
#N/A | #N/A | 56 | SUBESTACIÓN ALTO DEL POZO | CENS | 34.5 | N/A | Barra sencilla | Convencional | No | 2026 | Norte de Santander | Abrego | Esta subestación se conectara mediante un nuevo circuito 34.5 kV a la subestación existente Abrego
#N/A | #N/A | 57 | SUBESTACIÓN LA PLAYA | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2024 | Norte de Santander | Ocaña | Esta subestación se conectara al barraje 34.5 kV de la subestación Ocaña la línea OCAÑA - LA PLAYA
#N/A | #N/A | 58 | SUBESTACIÓN DON JUANA 115 kV | CENS | 115 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029 | Norte de Santander | Bochalema | Esta subestación se conectara con un doble circuito a la nueva subestación Tonchalá con la línea TONCHALA - DON JUANA 1 y 2
|  | 59 | SUBESTACIÓN DON JUANA 34.5 kV | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029 | Norte de Santander | Bochalema | Esta subestación a partir del 2029 va a tomar las subestaciones Palermo y Patios por 34.5 kV seccionando la línea BEL35_2_PALERMO en la entrada al correguimiento de la Don Juana
#N/A | #N/A | 60 | SUBESTACIÓN TONCHALÁ 115 kV | CENS | 115 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2026 | Norte de Santander | Cúcuta | Esta subestación se ubicara seccionando la línea INSIL60 en el km 18.38 sentido Insula - Belén
#N/A | #N/A | 61 | SUBESTACIÓN TONCHALÁ 34.5 kV | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2026 | Norte de Santander | Cúcuta
#N/A | #N/A | 62 | SUBESTACIÓN SEVILLA 34.5 kV | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | Sí | 2023 | Norte de Santander | Cúcuta | Nuevo nivel de transformación en la subestación existente Sevilla
#N/A | #N/A | 63 | SUBESTACIÓN PLANTA ZULIA 34.5 kV | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | Sí | 2023 | Norte de Santander | Cúcuta | Nuevo nivel de transformación en la subestación existente Planta Zulia
|  | 64 | SUBESTACIÓN MORALES | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2031-12-31 | Cesar | Morales | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 65 | SUBESTACIÓN EL MOLINO | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2031-12-31 | Norte de Santander | Ocaña | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 66 | SUBESTACIÓN SAN FAUSTINO | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2027-12-31 | Norte de Santander | Cúcuta | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 67 | SUBESTACIÓN PUERTO SANTANDER | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029-12-31 | Norte de Santander | Cúcuta | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 68 | SUBESTACIÓN GUAMALITO | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029-12-31 | Cesar | La Esperanza | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 69 | SUBESTACIÓN TORCOROMA | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029-12-31 | Norte de Santander | Cúcuta | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 70 | SUBESTACIÓN PRADOS | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2032-12-31 | Norte de Santander | Cúcuta | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 71 | SUBESTACIÓN CUCUTILLA | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029-12-31 | Norte de Santander | Cucutilla | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 72 | SUBESTACIÓN CHAPARRAL | CENS | 115 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2028-12-31 | Norte de Santander | Cúcuta | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 73 | SUBESTACIÓN SWITCHEO LA LEGIA | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2033-12-31 | Norte de Santander | Pamplona | Subestación en identificación por parte del transportadoren el sector la legía en Pamplona, Para interconectar la nueva subestación Chitaga con el circuito existente TOLPALERMO_1_PAMPLONA
|  | 74 | SUBESTACIÓN CHITAGA | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2033-12-31 | Norte de Santander | Chitagá | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 75 | SUBESTACIÓN CENTRO | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2030 | Norte de Santander | Cúcuta | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
#N/A | #N/A | 76 | SUBESTACIÓN CAMPO ALICIA | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2034 | Norte de Santander | El Zulia | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
#N/A | #N/A | 77 | SUBESTACIÓN ASTILLEROS | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2030 | Norte de Santander | El Zulia | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 78 | SUBESTACIÓN CEDROS | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2029 | Cesar | Aguachica | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
|  | 79 | SUBESTACIÓN NORTE | CENS | 34.5 | N/A | Barra Sencilla | Convencional | No | 2031 | Norte de Santander | Ocaña | Subestación en identificación por parte del transportador, en analisis nueva demanda que asumira.
80
81
82
#N/A | #N/A | 83

## 5. Demanda
Las presentes demandas se encuentran a diciembre de 2021
Información General de Demandas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Máxima |  | Observaciones transportador
[10 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr]
#REF! | #REF! | 1 | LOD_ABREGO_138 | ABREGO | 13.8 | Residencial | OCAÑA | Sí |  | 0.99954 | 0.37587 | 1.9169 | 0.76675 | 2.3296 | 0.55194 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS45-ABREGO-6MVA
#REF! | #REF! | 2 | LOD_AGUACHICA_115 | AGUACHICA | 115 | Residencial | AGUACHICA | Sí |  | 12.7483 | 5.2237 | 13.6485 | 7.184 | 16.0467 | 7.6211 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_AGUACHICA_138_1, LOD_AGUACHICA_138_2 y LOD_AGUACHICA_345_1
|  | 3 | LOD_AGUACHICA_138_1 | AGUACHICA | 13.8 | Residencial | AGUACHICA | Sí |  | 6.4427 | 2.6399 | 6.8977 | 3.6306 | 8.1096 | 3.8515 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS32-AGUACHICA-18MVA
|  | 4 | LOD_AGUACHICA_138_2 | AGUACHICA | 13.8 | Residencial | AGUACHICA | Sí |  | 6.2912 | 2.5779 | 6.7355 | 3.5452 | 7.9189 | 3.7609 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS33-AGUACHICA-12.5MVA
|  | 5 | LOD_AGUACHICA_34.5_2 | AGUACHICA | 34.5 | Residencial | AGUACHICA | Sí |  | 0.01441 | 0.0059044 | 0.015427 | 0.0081202 | 0.018138 | 0.0086143 | Esta es la carga referida al barraje 34.5 kV de la Subestación Aguachica
#REF! | #REF! | 6 | LOD_ATALAYA_138 | ATALAYA | 13.8 | Residencial | INSULA | Sí |  | 5.1744 | 0.26012 | 6.5206 | 0.37494 | 8.2461 | 0.36579 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS10-ATALAYA-22MVA
|  | 7 | LOD_AYACUCHO_115 | AYACUCHO | 115 | Residencial | AYACUCHO | Sí |  | 1.839 | 0.39566 | 1.8458 | 0.42229 | 2.5183 | 0.31853 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_AYACUCHO_138 y LOD_AYACUCHO_345
#REF! | #REF! | 8 | LOD_AYACUCHO_138 | AYACUCHO | 13.8 | Residencial | AYACUCHO | Sí |  | 0.50559 | 0.13327 | 0.47963 | 0.17643 | 0.61033 | 0.12827 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS30-AYACUCHO-3MVA
#REF! | #REF! | 9 | LOD_AYACUCHO_345 | AYACUCHO | 34.5 | Industrial | AYACUCHO | Sí |  | 1.3334 | 0.26239 | 1.3662 | 0.24585 | 1.908 | 0.19027 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TS29-AYACUCHO-13MVA
#REF! | #REF! | 10 | LOD_BELEN_115 | BELEN | 115 | Residencial | BELEN | Sí |  | 16.082 | 7.6465 | 26.5514 | 12.2942 | 36.5867 | 15.1204 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_BELEN_138_1,LOD_BELEN_138_2 Y LOD_BELEN_345
#REF! | #REF! | 11 | LOD_BELEN_138_1 | BELEN | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 3.7929 | 1.8172 | 5.0236 | 2.389 | 7.873 | 3.236 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS04-BELEN-25MVA
|  | 12 | LOD_BELEN_138_2 | BELEN | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 11.1885 | 5.3605 | 14.8188 | 7.0472 | 23.224 | 9.5458 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS05-BELEN-40MVA
|  | 13 | LOD_BELEN_345 | BELEN | 34.5 | Industrial | BELEN | Sí |  | 1.1005 | 0.46883 | 6.7089 | 2.858 | 5.4897 | 2.3386 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TS06-BELEN-47MVA
#REF! | #REF! | 14 | LOD_BUTURAMA_345 | BUTURAMA | 34.5 | Industrial | BUTURAMA | Sí |  | 1.1713 | 0.26647 | 1.2436 | 0.52754 | 1.3606 | 0.53902 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TS70-BUTURAMA-47MVA/ Puede ser referida directamente al barraje 115 kV de la subestación Buturama
#REF! | #REF! | 15 | LOD_CACHIRA_138 | CACHIRA | 13.8 | Residencial | SAN ALBERTO | Sí |  | 0.10241 | 0.062623 | 0.16457 | 0.062122 | 0.233 | 0.051389 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS61-CACHIRA-1MVA
#REF! | #REF! | 16 | LOD_CAMPO DOS_138 | CAMPO DOS | 13.8 | Residencial | PLANTA TIBU | Sí |  | 2.0605 | 0.91901 | 2.2053 | 0.89785 | 3.555 | 1.1839 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS46-CAMPO_DOS-12MVA
#REF! | #REF! | 17 | LOD_CONVENCION_138 | CONVENCION | 115 | Residencial | CONVENCION | Sí |  | 1.6798 | 0.57394 | 2.7261 | 1.0112 | 2.9836 | 0.74396 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS26-CONVENCION-7MVA / Puede ser referida directamente al barraje 115 kV de la subestación Convención
#REF! | #REF! | 18 | LOD_CORNEJO_138 | CORNEJO | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 0.97348 | 0.44824 | 1.4752 | 0.90635 | 1.8904 | 0.82014 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS34-CORNEJO-5MVA
#REF! | #REF! | 19 | LOD_CULEBRA_138 | CULEBRA | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 1.7274 | 0.47225 | 2.0467 | 0.87531 | 2.9964 | 1.0186 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS35-CULEBRA-4MVA
#REF! | #REF! | 20 | LOD_EL TARRA_138 | EL TARRA | 13.8 | Residencial | CONVENCION | Sí |  | 1.2652 | 0.66569 | 1.592 | 0.82294 | 2.165 | 0.78687 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS39-EL_TARRA-2MVA
#REF! | #REF! | 21 | LOD_EL ZULIA_138 | EL ZULIA | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 1.3287 | 0.53875 | 1.8622 | 0.90738 | 2.1483 | 0.75875 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS44-EL_ZULIA-3.5MVA
#REF! | #REF! | 22 | LOD_ESCOBAL_138 | ESCOBAL | 13.8 | Residencial | SAN MATEO | Sí |  | 5.4848 | 2.0721 | 7.6249 | 3.1726 | 10.1443 | 3.19 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS17-ESCOBAL-12.5MVA
#REF! | #REF! | 23 | LOD_GAMARRA_138 | GAMARRA | 13.8 | Residencial | BUTURAMA | Sí |  | 1.4519 | 0.57157 | 1.5158 | 0.54019 | 2.2091 | 0.6031 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS40-GAMARRA-12MVA
|  | 24 | LOD_INSULA_115 | INSULA | 115 | Residencial | INSULA | Sí |  | 9.5218 | 5.4241 | 18.1238 | 11.8085 | 21.9734 | 12.3041 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_INSULA_138 y LOD_INSULA_345
#REF! | #REF! | 25 | LOD_INSULA_138 | INSULA | 13.8 | Residencial | INSULA | Sí |  | 5.9511 | 2.3917 | 9.4292 | 5.4822 | 11.4108 | 5.3679 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS15-INSULA-25MVA
#REF! | #REF! | 26 | LOD_INSULA_345 | INSULA | 34.5 | Industrial | INSULA | Sí |  | 3.5707 | 3.0324 | 8.6946 | 6.3263 | 10.5627 | 6.9362 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TS14-INSULA-40MVA
#REF! | #REF! | 27 | LOD_LA GABARRA_138 | LA GABARRA | 13.8 | Residencial | PLANTA TIBU | Sí |  | 1.4333 | 0.66779 | 1.6012 | 0.6713 | 2.2165 | 0.8161 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS49-LA_GABARA-2MVA
#REF! | #REF! | 28 | LOD_LA MATA_138 | LA MATA | 13.8 | Residencial | AYACUCHO | Sí |  | 0.23548 | 0.065233 | 0.17958 | 0.076827 | 0.24136 | 0.0632 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS62-LA_MATA-3MVA
#REF! | #REF! | 29 | LOD_LA MIEL_138 | LA MIEL | 13.8 | Residencial | SAN ALBERTO | Sí |  | 0.032966 | 0.011549 | 0.051583 | 0.0038222 | 0.092 | 0.01012 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS64-LA_MIEL-0.5MVA
#REF! | #REF! | 30 | LOD_LOS ALPES_138 | LOS ALPES | 13.8 | Residencial | SAN ALBERTO | Sí |  | 0.19505 | 0.070879 | 0.23862 | 0.083717 | 0.33761 | 0.084485 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS67-LOS_ALPES-0.5MVA
#REF! | #REF! | 31 | LOD_LOS MANGOS_138 | LOS MANGOS | 13.8 | Residencial | SAN ALBERTO | Sí |  | 0.034483 | 0.026908 | 0.05976 | 0.027412 | 0.092 | 0.027287 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS65-LOS_MANGOS-0.5MVA
#REF! | #REF! | 32 | LOD_MONTECITOS_138 | MONTESITOS | 13.8 | Residencial | BUTURAMA | Sí |  | 0.12935 | 0.042613 | 0.094581 | 0.06408 | 0.17079 | 0.048925 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS63-MONTECITOS-0.5MVA
#REF! | #REF! | 33 | LOD_NUEVA GRAMALOTE_138 | NUEVA GRAMALOTE | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 0.6444 | 0.24278 | 1.0339 | 0.34241 | 1.6107 | 0.24767 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS72-GRAMALOTE-6MVA
#REF! | #REF! | 34 | LOD_OCAÑA_138 | OCAÑA | 13.8 | Residencial | OCAÑA | Sí |  | 5.9694 | 3.3245 | 13.2302 | 7.0751 | 15.8065 | 6.5227 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS27-OCAÑA-30MVA / Puede ser referida directamente al barraje 115 kV de la subestación Ocaña
#REF! | #REF! | 35 | LOD_ORU_138 | ORU | 13.8 | Residencial | PLANTA TIBU | Sí |  | 1.5733 | 0.65581 | 1.6525 | 0.6456 | 2.169 | 0.62552 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS42-ORU-2MVA
#REF! | #REF! | 36 | LOD_PALERMO_138 | PALERMO | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 2.0756 | 1.4346 | 3.5715 | 2.5213 | 4.66 | 2.0515 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS21-PALERMO-6MVA
#REF! | #REF! | 37 | LOD_PAMPLONA_138 | PAMPLONA | 13.8 | Residencial | TOLEDO | Sí |  | 2.4291 | 1.5232 | 4.7594 | 1.6129 | 5.9003 | 1.1211 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS20-PAMPLONA-12.5MVA
#REF! | #REF! | 38 | LOD_PATIOS_138 | PATIOS | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 3.3874 | 1.4661 | 4.6013 | 2.2906 | 5.666 | 2.2116 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS22-LOS_PATIOS-12.5MVA
#REF! | #REF! | 39 | LOD_PELAYA_138 | PELAYA | 13.8 | Residencial | AYACUCHO | Sí |  | 2.3485 | 1.0943 | 1.9327 | 1.1064 | 2.5371 | 1.11 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS43-PELAYA-4MVA
|  | 40 | LOD_PLANTA TIBU_115 | PLANTA TIBU | 115 | Residencial | PLANTA TIBU | Sí |  | 3.417 | 1.5412 | 4.9957 | 2.1193 | 6.1015 | 2.196 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_PLANTA TIBU_138 y LOD_PLANTA TIBU_345
#REF! | #REF! | 41 | LOD_PLANTA TIBU_138 | PLANTA TIBU | 115 | Residencial | PLANTA TIBU | Sí |  | 3.3021 | 1.4923 | 4.0575 | 1.7196 | 5.1721 | 1.8 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS23-TIBU-18MVA
#REF! | #REF! | 42 | LOD_PLANTA TIBU_345 | PLANTA TIBU | 34.5 | Industrial | PLANTA TIBU | Sí |  | 0.11492 | 0.048955 | 0.93818 | 0.39966 | 0.92945 | 0.39594 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TS24-TIBU-12MVA
#REF! | #REF! | 43 | LOD_PLANTA ZULIA_138 | PLANTA ZULIA | 115 | Residencial | PLANTA ZULIA | Sí |  | 2.6165 | 1.4826 | 3.9221 | 2.0527 | 5.2265 | 7.3281 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS19-PLANTA_ZULIA-11MVA / Puede ser referida directamente al barraje 115 kV de la subestación Planta Zulia
#REF! | #REF! | 44 | LOD_SALAZAR_138 | SALAZAR | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 0.98848 | 0.36016 | 1.499 | 0.64153 | 1.9148 | 0.54331 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS36-SALAZAR-3.5MVA
#REF! | #REF! | 45 | LOD_SAMAN_138 | SAMAN | 13.8 | Residencial | SAN MATEO | Sí |  | 5.5138 | 2.3725 | 5.3462 | 2.6231 | 9.5876 | 3.2154 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS16-EL_SAMAN-18MVA
#REF! | #REF! | 46 | LOD_SAMORE_138 | SAMORE | 13.8 | Residencial | SAMORE | Sí |  | 0.33086 | 0.18048 | 0.4289 | 0.24065 | 0.59383 | 0.21271 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TI07-SAMORE-50MVA
#REF! | #REF! | 47 | LOD_SAN ANTONIO_138 | SAN ANTONIO | 13.8 | Residencial | SAN ALBERTO | Sí |  | 0.014087 | 0.0069922 | 0.01692 | 0.0052885 | 0.021664 | 0.0045586 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS66-SAN_ANTONIO-0.25MVA
#REF! | #REF! | 48 | LOD_SAN MATEO_115 | SAN MATEO | 115 | Residencial | SAN MATEO | Sí |  | 28.1723 | 9.4365 | 54.9411 | 22.7919 | 65.0221 | 24.5642 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_SAN MATEO_138_1, LOD_SAN MATEO_138_2 y LOD_SAN MATEO_345
|  | 49 | LOD_SAN MATEO_138_1 | SAN MATEO | 115 | Residencial | SAN MATEO | Sí |  | 8.5586 | 3.0299 | 16.1205 | 6.8129 | 20.5984 | 7.2542 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS09-SAN_MATEO-40MVA
|  | 50 | LOD_SAN MATEO_138_2 | SAN MATEO | 115 | Residencial | SAN MATEO | Sí |  | 13.0579 | 4.6228 | 24.5953 | 10.3945 | 31.4272 | 11.0678 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS08-SAN_MATEO-47MVA
#REF! | #REF! | 51 | LOD_SAN MATEO_345 | SAN MATEO | 34.5 | Industrial | SAN MATEO | Sí |  | 6.5558 | 1.7838 | 14.2253 | 5.5845 | 12.9965 | 6.2423 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TS07-SAN_MATEO-47MVA
#REF! | #REF! | 52 | LOD_SAN PABLO_138 | SAN PABLO | 13.8 | Residencial | CONVENCION | Sí |  | 0.90371 | 0.31274 | 0.97523 | 0.37806 | 1.265 | 0.30374 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS41-SAN_PABLO-1.5MVA
#REF! | #REF! | 53 | LOD_SARDINATA_138 | SARDINATA | 13.8 | Residencial | BELEN | Sí |  | 1.45 | 0.87248 | 2.3363 | 1.2975 | 2.6894 | 1.2023 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS38-SARDINATA-4MVA
#REF! | #REF! | 54 | LOD_SEVILLA_115 | SEVILLA | 115 | Residencial | SEVILLA | Sí |  | 12.9915 | 5.4419 | 27.0544 | 11.0202 | 30.7947 | 11.1467 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_SEVILLA_138_1 y LOD_SEVILLA_138_2
|  | 55 | LOD_SEVILLA_138_1 | SEVILLA | 138 | Residencial | SEVILLA | Sí |  | 8.3472 | 3.4965 | 17.3828 | 7.0806 | 19.786 | 7.1619 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS68-SEVILLA-32MVA
|  | 56 | LOD_SEVILLA_138_2 | SEVILLA | 138 | Residencial | SEVILLA | Sí |  | 4.6443 | 1.9454 | 9.6716 | 3.9396 | 11.0087 | 3.9848 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TS12-SEVILLA-20MVA
|  | 57 | LOD_TOLEDO_230 | TOLEDO | 230 | Residencial | TOLEDO | Sí |  | 0.71529 | 0.34886 | 1.5649 | 0.52627 | 2.1643 | 0.28195 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV producto de la suma de las cargas LOD_TOLEDO_138 y LOD_TOLEDO_345
#REF! | #REF! | 58 | LOD_TOLEDO_138 | TOLEDO | 13.8 | Residencial | TOLEDO | Sí |  | 0.71529 | 0.34886 | 1.3119 | 0.41852 | 2.1267 | 0.26589 | Esta carga es la referida al barraje 13.8 kV del transformador TI-08 TOLEDO 50MVA
#REF! | #REF! | 59 | LOD_TOLEDO_345 | TOLEDO | 34.5 | Industrial | TOLEDO | Sí |  | 0 | 0 | 0.25294 | 0.10775 | 0.037684 | 0.016053 | Esta carga es la referida al barraje 34.5 kV del transformador TI-08 TOLEDO 50MVA
#REF! | #REF! | 60 | LOD_AYACUCHO_ECO | AYACUCHO | 115 | Industrial | AYACUCHO | Sí |  | 8.859 | 3.4815 | 5.6129 | 2.2484 | 7.2995 | 2.8805 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV de la subestación AYACUCHO
#REF! | #REF! | 61 | LOD_PLANTA TIBU_ECO | PLANTA TIBU | 115 | Industrial | PLANTA TIBU | Sí |  | 4.1994 | 2.5398 | 3.5335 | 1.6141 | 4.4936 | 3.1714 | Esta carga es la referida al barraje 115 kV de la subestación PLANTA TIBU
|  | 63 | LOD_DON JUANA_138 | DON JUANA | 13.8 | Residencial | DON JUANA | No | 2029-12-31 | 1.0728 | 0.66276 | 1.7356 | 1.139 | 2.2341 | 0.95811 | Toma el 37% de la Carga de Palermo y 9% de la carga de Patios/ Puede ser referida como la carga
#REF! | #REF! | 64 | LOD_TONCHALA_345 | TONCHALA | 34.5 | Residencial | TONCHALA | No | 2027-12-31 | 0.44022 | 0.18753 | 2.6836 | 1.1432 | 2.1959 | 0.93544 | Toma el 40% de la carga LOD_BELEN_345
|  | 65 | LOD_TONCHALA_138 | TONCHALA | 13.8 | Residencial | TONCHALA | No | 2027-12-31 | 4.7416 | 1.827 | 6.2229 | 2.4244 | 9.3368 | 3.2352 | Toma el 5% de la Carga LOD_BELEN_138_1, 31% de la Carga LOD_BELEN_138_2, 20% de la Carga LOD_ATALAYA_138 y 5% de la Carga LOD_CORNEJO_138
|  | 66 | LOD_ALTO_POZO_138 | ALTO DEL POZO | 13.8 | Residencial | OCAÑA | No | 2026-12-31 | 0.33128 | 0.12475 | 0.55658 | 0.19488 | 0.81453 | 0.14075 | Toma El 39% de su carga es de la Carga LOD_GRAMALOTE_138 y el 8% restante de su carga LOD_ABREGO_138
|  | 67 | LOD_LAPLAYA_138 | LA PLAYA | 13.8 | Residencial | OCAÑA | No | 2026-12-31 | 0.91041 | 0.4781 | 1.938 | 1.0007 | 2.2935 | 0.90746 | Toma El 13% de la carga LOD_OCAÑA_138 y toma el 8% de la carga LOD_CONVENCION_138
|  | 68 | LOD_SANROQUE_138 | SAN ROQUE | 13.8 | Residencial | PLANTA ZULIA | Sí | 2023-12-31 | 1.2419 | 0.52044 | 1.7065 | 0.84316 | 2.2205 | 0.86431 | Toma El 40% de la Carga LOD_CULEBRA y toma el 38% de la Carga LOD_SARDINATA
|  | 69 | LOD_SEVILLA_345_1 | SEVILLA | 34.5 | Comercial | SEVILLA | Sí | 2023-01-01 | 6.3076 | 1.7692 | 15.0386 | 5.9739 | 13.5394 | 6.4097 | Toma El 91% de la Carga LOD_SAN MATEO_345 y 31% de LOD_BELEN_345
|  | 70 | LOD_SEVILLA_345_2 | SEVILLA | 34.5 | Industrial | SEVILLA | Sí | 2023-01-01 | 3.2019 | 2.7192 | 7.7964 | 5.6728 | 9.4715 | 6.2197 | Toma El 90% de la carga de la LOD_INSULA_345
|  | 73 | LOD_SANFAUSTINO_138 | SAN FAUSTINO | 13.8 | Industrial | INSULA | No | 2027-12-31 | 1.4878 | 0.59792 | 2.3573 | 1.3706 | 2.8527 | 1.342 | Toma El 25% de la carga de la LOD_INSULA_138
74
75
76
77
78
79
80
81
82
#REF! | #REF! | 83

## 6. Compensacion
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Compensación S/E Belén | Belén | 115 | 30 | Capacitor | 2 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 2 | Compensación S/E Buturama | Buturama | 115 | 5 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 3 | Compensación S/E Tibú | Tibú | 115 | 15 | Capacitor | 2 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 4 | Compensación S/E Ayacucho | Ayacucho | 115 | 5 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí | 2023-12-31 | Proyecto en identificación por señales de estudios de planeamiento, se reservar espacio en la subestación por 115 kV.
#N/A | #N/A | 5 | SVC (Compensador Estático de Voltaje) | Ínsula | 115 | 80 | Capacitor | 15 | Paralelo | Fijo | No | 2030-12-31 | Proyecto en identificación por señales de estudios de planeamiento, se reservar espacio en la subestación por 115 kV.
#N/A | #N/A | 6 | SVC (Compensador Estático de Voltaje) | Planta Zulia | 115 | 80 | Capacitor | 15 | Paralelo | Fijo | No | 2031-12-31 | Proyecto en identificación por señales de estudios de planeamiento, se reservar espacio en la subestación por 115 kV.
#N/A | #N/A | 7 | SVC (Compensador Estático de Voltaje) | Ocaña | 115 | 80 | Capacitor | 15 | Paralelo | Fijo | No | 2031-12-31 | Proyecto en identificación por señales de estudios de planeamiento, se reservar espacio en la subestación por 115 kV.
#N/A | #N/A | 8 | SVC (Compensador Estático de Voltaje) | Convención | 115 | 80 | Capacitor | 15 | Paralelo | Fijo | No | 2032-12-31 | Proyecto en identificación por señales de estudios de planeamiento, se reservar espacio en la subestación por 115 kV.
#N/A | #N/A | 9 | SVC (Compensador Estático de Voltaje) | San Mateo | 115 | 80 | Capacitor | 15 | Paralelo | Fijo | No | 2032-12-31 | Proyecto en identificación por señales de estudios de planeamiento, se reservar espacio en la subestación por 115 kV.
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 7. Compensacion dinamica
Información General de Compensaciones dinámicas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tecnología | En Operación | FPO | Qmin [MVAr] | Qmax [MVAr] | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 8. DFACTS
Información General de dispositivos DFACTS
|  | No. | Nombre | Línea Intervenida | Nivel de tensión [kV] | En Operación | FPO | Conectado al lado de | Tensión máxima aporte [V] | Corriente máxima aporte [A] | Modelo (si disponible) | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 9. Formato espacio físico
Ítem | Contenido | Extensiónes recomendadas para la entrega del archivo | Presentado | Nombre del Archivo | Razón por la cual no se presenta la información
1 | Planos de vista en planta y vista en cortes de la subestación | .dwg o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada Planta
2 | Diagrama unifilar general de la subestación | .dwg o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada unifilar, a su vez en el archivo georeferenciación se encuentran los diagramas en UC's.
3 | Diagrama unifilar de servicios auxiliares | .dwg o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada unifilar, a su vez en el archivo georeferenciación se encuentran los diagramas en UC's.
4 | Espacio disponible para servicios auxiliares | .dwg o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada unifilar, a su vez en el archivo georeferenciación se encuentran los diagramas en UC's.
5 | Planos arquitectonicos del edificio de control. Debe contener la disposición y espacio físico en edificio de control. | .dwg o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada casa control
6 | Expansiones proyectadas en la subestación. Debe contener los espacios que se encuentran reservados para proyectos aprobados. | .dwg o .pdf | No |  | No se cuenta con dicha información.
7 | Disponibilidad de espacio para las salidas de las líneas de transmisión y/o distribución | .dwg o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada casa control
8 | Disponibilidad de terrenos contiguos. | .dwg o .pdf | No |  | No se cuenta con dicha información.
9 | Archivo fotográfico de la subestación y del lote circundante. | .jpg, .png, .tif o .pdf | Si | En el archivo espacio fisico se crea una carpeta por cada subestación denominada fotos

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No