## Reporte
SE | Subestación | HV_kV | LV_kV | Capacidad_MVA | SE NT3 | Resta | Demanda_MW | Departamento | Dda + trafo | Municipio | Comentario
ARROYO DE PIEDRA | ARROYO DE PIEDRA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | ARROYO DE PIEDRA | 5.15 | 5.15 | ATLANTICO |  | LURUACO | Pertenece a Sabanalarga que solo aparece en subestaciones
| ARROYO DE PIEDRA |  |  |  | ARROYO DE PIEDRA | 5.15 |  | ATLANTICO | 17.65 | LURUACO
CAMPO ALEGRE | CAMPO ALEGRE | 34.5 | 13.8 | 10 | CAMPO ALEGRE | 2.01 | 2.01 | MAGDALENA |  | EL PIQON | Pertenece a Salamina tr3
| CAMPO ALEGRE |  |  |  | CAMPO ALEGRE | 2.01 |  | MAGDALENA | 12.01 | EL PIQON
CARACOLÍ | CARACOLÍ | 110 | 13.8 | 30 | CARACOLÍ | 20.13 |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| CARACOLÍ | 110 | 13.8 | 30 | CARACOLÍ | 13.18 | 33.31 | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| CARACOLÍ |  |  |  | CARACOLÍ | 33.31 |  | ATLANTICO | 93.31 | SOLEDAD
CENTRO | CENTRO | 110 | 13.8 | 50 | CENTRO | 32.526 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| CENTRO | 110 | 13.8 | 50 | CENTRO | 32.718 | 65.244 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| CENTRO |  |  |  | CENTRO | 65.244 |  | ATLANTICO | 165.244 | BARRANQUILLA
CORDIALIDAD | CORDIALIDAD | 110 | 13.8 | 60 | CORDIALIDAD | 38.1168 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| CORDIALIDAD | 110 | 13.8 | 50 | CORDIALIDAD | 36.4665 | 74.5833 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| CORDIALIDAD |  |  |  | CORDIALIDAD | 74.5833 |  | ATLANTICO | 184.5832 | BARRANQUILLA
HATO NUEVO | HATO NUEVO | 34.5 | 13.8 | 6.5 | HATO NUEVO | 4.834 |  | LA GUAJIRA |  | HATONUEVO
| HATO NUEVO | 34.5 | 13.8 | 6.5 | HATO NUEVO |  | 4.834 | LA GUAJIRA |  | HATONUEVO
| HATO NUEVO |  |  |  | HATO NUEVO | 4.834 |  | LA GUAJIRA | 17.834 | HATONUEVO
BARRANCAS | BARRANCAS | 34.5 | 13.8 | 8 | BARRANCAS | 4.026 |  | LA GUAJIRA |  | BARRANCAS
| BARRANCAS | 34.5 | 13.8 | 4 | BARRANCAS | 3.138 | 7.164 | LA GUAJIRA |  | BARRANCAS
| BARRANCAS |  |  |  | BARRANCAS | 7.164 |  | LA GUAJIRA | 19.164 | BARRANCAS
CUESTECITAS | CUESTECITAS | 34.5 | 13.8 | 6.5 | HATO NUEVO | 4.834 |  | LA GUAJIRA |  | ALBANIA
| CUESTECITAS | 34.5 | 13.8 | 4 | BARRANCAS | 7.164 | 11.998 | LA GUAJIRA |  | ALBANIA
| CUESTECITAS | 34.5 | 13.8 | 12.5 | CUESTECITAS | 7.938 |  | LA GUAJIRA |  | ALBANIA
| CUESTECITAS |  |  |  | CUESTECITAS | 4 |  | LA GUAJIRA |  | ALBANIA | Puerto bolivar (Cerrejon)
| CUESTECITAS |  |  |  | CUESTECITAS | 26 | 37.938 | LA GUAJIRA |  | ALBANIA | La mina (Cerrejon)
| CUESTECITAS |  |  |  | CUESTECITAS - RESTA | 25.94 |  | LA GUAJIRA | 38.44 | ALBANIA
EL RIO | EL RIO | 110 | 34.5 | 125 | EL RIO | 20.6885 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| EL RIO | 34.5 | 13.8 | 33 | EL RIO | 18.6645 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| EL RIO | 34.5 | 13.8 | 33 | EL RIO | 20.309 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| EL RIO |  |  |  | EL RIO | 1.5055 | 61.1675 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA | Riverport
| EL RIO |  |  |  | EL RIO | 61.1675 |  | ATLANTICO | 252.1675 | BARRANQUILLA | Dejaré Magdalena como carga de la union dado que no hay notas del operador acerca de la doble alimentación la union y el rio
FONSECA | FONSECA | 34.5 | 13.8 | 13.3 | FONSECA | 8.735 |  | LA GUAJIRA |  | FONSECA | Pertenece a San Juan tr3
| FONSECA | 34.5 | 13.8 | 13.3 | FONSECA | 7.551 | 16.286 | LA GUAJIRA |  | FONSECA
| FONSECA |  |  |  | FONSECA | 16.286 |  | LA GUAJIRA | 42.886 | FONSECA
JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | 34.5 | 13.8 | 9.3 | JUAN DE ACOSTA | 5.21 | 5.21 | ATLANTICO |  | JUAN DE ACOSTA | Pertenece a Baranoa tr3
| JUAN DE ACOSTA |  |  |  | JUAN DE ACOSTA | 5.21 |  | ATLANTICO | 14.51 | JUAN DE ACOSTA
LA RETIRADA | LA RETIRADA | 34.5 | 13.8 | 1 | LA RETIRADA | 0.2 | 0.2 | MAGDALENA |  | PIVIJAY | Pertenece a Salamina tr3
| LA RETIRADA |  |  |  | LA RETIRADA | 0.2 |  | MAGDALENA | 1.2 | PIVIJAY
MAGDALENA | MAGDALENA | 110 | 13.8 | 50 | MAGDALENA | 24.9366 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| MAGDALENA | 110 | 13.8 | 50 | MAGDALENA |  | 24.9366 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| MAGDALENA |  |  |  | MAGDALENA | 24.9366 |  | ATLANTICO | 124.9366 | BARRANQUILLA
LA UNION (ATLANTICO) | LA UNION (ATLANTICO) | 110 | 13.8 | 50 | MAGDALENA | 24.9366 | 24.9366 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LA UNION (ATLANTICO) |  |  |  | LA UNION (ATLANTICO) | 26.92 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LA UNION (ATLANTICO) |  |  |  | LA UNION (ATLANTICO) | 26.32 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LA UNION (ATLANTICO) | 110 | 34.5 | 125 | LA UNION (ATLANTICO) | 16.46 | 69.7 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LA UNION (ATLANTICO) |  |  |  | LA UNION (ATLANTICO) | 44.7634 |  | ATLANTICO | 169.7634 | BARRANQUILLA
PUERTA DE ORO | PUERTA DE ORO | 34.5 | 13.8 | 30 | PUERTA DE ORO | 17.1782 | 17.1782 | ATLANTICO |  | PUERTO COLOMBIA
| PUERTA DE ORO |  |  |  | PUERTA DE ORO | 17.1782 |  | ATLANTICO | 47.1782 | PUERTO COLOMBIA
LAS FLORES | LAS FLORES | 34.5 | 13.8 | 30 | PUERTA DE ORO | 17.1782 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LAS FLORES |  |  |  | Riomar | 59.8716 | 77.0499 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA | Aparece solo como demanda
| LAS FLORES | 110 | 34.5 | 50 | LAS FLORES | 16.041 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LAS FLORES | 110 | 34.5 | 50 | LAS FLORES | 15.504 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| LAS FLORES | 34.5 | 13.8 | 28 | LAS FLORES | 4.7702 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA | Las Flores ( CARTON COLOMBIA )
| LAS FLORES |  |  |  | LAS FLORES | 5 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA | Monomeros
| LAS FLORES |  |  |  | LAS FLORES | 4.29 | 45.6052 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA | Tecnoglass 34,5kV
| LAS FLORES |  |  |  | LAS FLORES - RESTA | -31.4447 |  | ATLANTICO | 96.5553 | BARRANQUILLA
LIBERTADOR | LIBERTADOR | 110 | 13.8 | 30 | LIBERTADOR | 19.751 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| LIBERTADOR | 110 | 13.8 | 50 | LIBERTADOR | 38.82 | 58.571 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| LIBERTADOR |  |  |  | LIBERTADOR | 58.571 |  | MAGDALENA | 138.571 | SANTA MARTA
MAICAO | MAICAO | 110 | 13.8 | 25 | MAICAO | 17.019 |  | LA GUAJIRA |  | MAICAO
| MAICAO | 110 | 13.8 | 30 | MAICAO | 21.01 | 38.029 | LA GUAJIRA |  | MAICAO
| MAICAO |  |  |  | MAICAO | 38.029 |  | LA GUAJIRA | 93.029 | MAICAO
MANATI | MANATI | 34.5 | 13.8 | 4.3 | MANATI | 2.38 |  | ATLANTICO |  | MANATI
| MANATI |  |  |  | MANATI | 0.6 | 2.98 | ATLANTICO |  | MANATI | Carga asociada Boquitas linea 5124
| MANATI |  |  |  | MANATI | 2.98 |  | ATLANTICO | 7.28 | MANATI
MANZANARES | MANZANARES | 110 | 13.8 | 30 | MANZANARES | 18.925 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| MANZANARES | 110 | 13.8 | 30 | MANZANARES | 16.685 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| MANZANARES | 110 | 13.8 | 30 | MANZANARES | 12.272 | 47.882 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| MANZANARES |  |  |  | MANZANARES | 47.882 |  | MAGDALENA | 137.882 | SANTA MARTA
NORTE | NORTE | 110 | 13.8 | 30 | NORTE | 18.8625 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| NORTE | 110 | 13.8 | 30 | NORTE | 10.9078 | 29.7703 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| NORTE |  |  |  | NORTE | 29.7703 |  | ATLANTICO | 89.7703 | BARRANQUILLA
NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA | 110 | 13.8 | 45 | NUEVA BARRANQUILLA | 17.7898 |  |  |  |  | No aparece en la lista de subestaciones
| NUEVA BARRANQUILLA |  |  |  | NUEVA BARRANQUILLA | 14.973 | 32.7628
| NUEVA BARRANQUILLA |  |  |  | NUEVA BARRANQUILLA | 32.7628 |  |  | 77.7628
OASIS | OASIS | 110 | 13.8 | 50 | OASIS | 40.29 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| OASIS | 110 | 13.8 | 50 | OASIS | 40.314 | 80.604 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| OASIS |  |  |  | OASIS | 80.604 |  | ATLANTICO | 180.604 | BARRANQUILLA
PIVIJAY | PIVIJAY | 34.5 | 13.8 | 8 | PIVIJAY | 5.87 |  | MAGDALENA |  | PIVIJAY | Pertenece a Salamina tr3
| PIVIJAY | 34.5 | 13.8 | 8 | PIVIJAY |  | 5.87 | MAGDALENA |  | PIVIJAY
| PIVIJAY |  |  |  | PIVIJAY | 5.87 |  | MAGDALENA | 21.87 | PIVIJAY
PLATO | PLATO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PLATO | 5.659 |  | MAGDALENA |  | PLATO
| PLATO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PLATO | 5.224 | 10.883 | MAGDALENA |  | PLATO
| PLATO |  |  |  | PLATO | 10.883 |  | MAGDALENA | 35.883 | PLATO
PONEDERA | PONEDERA | 34.5 | 13.8 | 8 | PONEDERA | 5.03 |  | ATLANTICO |  | PONEDERA
| PONEDERA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PONEDERA |  | 5.03 | ATLANTICO |  | PONEDERA
| PONEDERA |  |  |  | PONEDERA | 5.03 |  | ATLANTICO | 25.53 | PONEDERA
REAL DEL OBISPO | REAL DEL OBISPO | 34.5 | 13.8 | 10 | REAL DEL OBISPO | 5.6535 | 5.6535 | MAGDALENA |  | TENERIFE | Pertenece a Zambrano que no aparece en ningun lugar
| REAL DEL OBISPO |  |  |  | REAL DEL OBISPO | 5.6535 |  | MAGDALENA | 15.6535 | TENERIFE
REMOLINO | REMOLINO | 34.5 | 13.8 | 6.5 | REMOLINO | 3.78 | 3.78 | MAGDALENA |  | REMOLINO | Pertenece a Salamina tr3
| REMOLINO |  |  |  | REMOLINO | 3.78 |  | MAGDALENA | 10.28 | REMOLINO
ROTINET | ROTINET | 34.5 | 13.8 | 5 | ROTINET | 2.62 |  | ATLANTICO |  | REPELON | Pertenece a Sabanalarga que solo aparece en subestaciones
| ROTINET |  |  |  | ROTINET | 1.07 | 3.69 | ATLANTICO |  | REPELON | INAT
| ROTINET |  |  |  | ROTINET | 3.69 |  | ATLANTICO | 8.69 | REPELON
SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | 34.5 | 13.8 | 30 | SABANAGRANDE | 10.2907 | 10.2907 | ATLANTICO |  | SABANAGRANDE | Pertenece a Malambo tr3
| SABANAGRANDE |  |  |  | SABANAGRANDE | 10.2907 |  | ATLANTICO | 40.2907 | SABANAGRANDE
BONDA | BONDA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BONDA | 16.821 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| BONDA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BONDA |  | 16.821 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| BONDA |  |  |  | BONDA | 16.821 |  | MAGDALENA | 41.821 | SANTA MARTA
SANTA MARTA | SANTA MARTA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BONDA | 16.821 | 16.821
| SANTA MARTA | 34.5 | 13.8 | 35 | SANTA MARTA | 3.6884 |  |  |  |  | Cargas asociadas LN 540
| SANTA MARTA | 34.5 | 13.8 | 35 | SANTA MARTA | 5.504 |  |  |  |  | LN587
| SANTA MARTA |  |  |  | SANTA MARTA | 18.315
| SANTA MARTA |  |  |  | SANTA MARTA | 18.311 | 45.8184
| SANTA MARTA |  |  |  | SANTA MARTA - RESTA | 28.9974 |  |  | 98.9974
SANTA VERONICA | SANTA VERONICA | 34.5 | 13.8 | 5 | SANTA VERONICA | 1.28 |  | ATLANTICO |  | SANTA VERONICA | Pertenece a Baranoa tr3
| SANTA VERONICA | 34.5 | 13.8 | 4 | SANTA VERONICA | 0.79 | 2.07 | ATLANTICO |  | SANTA VERONICA
| SANTA VERONICA |  |  |  | SANTA VERONICA | 2.07 |  | ATLANTICO | 11.07 | SANTA VERONICA
SILENCIO | SILENCIO | 110 | 13.8 | 70 | SILENCIO | 27.991 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| SILENCIO | 110 | 34.5 | 70 | SILENCIO | 27.7035 |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| SILENCIO | 34.5 | 13.8 | 33 | SILENCIO | 3.795 | 59.4895 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| SILENCIO |  |  |  | SILENCIO | 59.4895 |  | ATLANTICO | 232.4895 | BARRANQUILLA
TERMOGUAJIRA | TERMOGUAJIRA | 110 | 13.8 | 7.8 | TERMOGUAJIRA | 5.2237 | 5.2237 | LA GUAJIRA |  | DIBULLA
| TERMOGUAJIRA |  |  |  | TERMOGUAJIRA | 5.2237 |  | LA GUAJIRA | 13.0237 | DIBULLA
VEINTE DE JULIO | VEINTE DE JULIO | 110 | 13.8 | 50 | VEINTE DE JULIO | 31.9585 |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| VEINTE DE JULIO | 110 | 13.8 | 50 | VEINTE DE JULIO | 35.8843 |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| VEINTE DE JULIO | 110 | 13.8 | 50 | VEINTE DE JULIO | 29.973 | 97.8158 | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| VEINTE DE JULIO |  |  |  | VEINTE DE JULIO | 97.8158 |  | ATLANTICO | 247.8158 | SOLEDAD
ZAWADY | ZAWADY | 34.5 | 13.8 | 12.5 | ZAWADY | 2.92 |  | MAGDALENA |  | ZONA BANANERA | Pertenece a Río Córdoba tr3
| ZAWADY | 34.5 | 13.8 | 12.5 | ZAWADY | 9.8422 | 12.7622 | MAGDALENA |  | ZONA BANANERA
| ZAWADY |  |  |  | ZAWADY | 12.7622 |  | MAGDALENA | 37.7622 | ZONA BANANERA
CAMARONES | CAMARONES | 34.5 | 13.8 | 4 | CAMARONES | 3.2 |  | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| CAMARONES | 34.5 | 13.8 | 6.5 | CAMARONES |  | 3.2 | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| CAMARONES |  |  |  | CAMARONES | 3.2 |  | LA GUAJIRA | 13.7 | RIOHACHA
BALLENAS | BALLENAS | 34.5 | 13.8 | 1 | BALLENAS | 0.141 | 0.141 | LA GUAJIRA |  | MANAURE
| BALLENAS |  |  |  | BALLENAS | 0.141 |  | LA GUAJIRA | 1.141 | MANAURE
MANAURE | MANAURE | 34.5 | 13.8 | 8 | MANAURE | 2.531 | 2.531 | LA GUAJIRA |  | MANAURE
| MANAURE |  |  |  | MANAURE | 2.531 |  | LA GUAJIRA | 10.531 | MANAURE
URIBIA | URIBIA | 30 | 13.8 | 6.5 | URIBIA | 5.941 |  | LA GUAJIRA |  | URIBIA
| URIBIA | 30 | 13.8 | 6.5 | URIBIA |  |  | LA GUAJIRA |  | URIBIA | Una demanda no está en operación
| URIBIA | 110 | 34.5 | 30 | URIBIA |  |  | LA GUAJIRA |  | URIBIA
| URIBIA | 110 | 34.5 | 30 | URIBIA |  | 5.941 | LA GUAJIRA |  | URIBIA
| URIBIA |  |  |  | URIBIA | 5.941 |  | LA GUAJIRA | 78.941 | URIBIA
RIOHACHA | RIOHACHA | 34.5 | 13.8 | 6.5 | CAMARONES | 3.2 |  | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| RIOHACHA | 34.5 | 13.8 | 1 | BALLENAS | 0.141 |  | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| RIOHACHA | 34.5 | 13.8 | 8 | MANAURE | 2.531 |  | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| RIOHACHA | 110 | 34.5 | 30 | URIBIA | 5.941 | 11.813 | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| RIOHACHA | 110 | 13.8 | 30 | RIOHACHA | 21.738 |  | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA | H
| RIOHACHA | 110 | 13.8 | 50 | RIOHACHA | 22.354 |  | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| RIOHACHA |  |  |  | RIOHACHA | 10.729 | 54.821 | LA GUAJIRA |  | RIOHACHA
| RIOHACHA |  |  |  | RIOHACHA - RESTA | 43.008 |  | LA GUAJIRA | 123.008 | RIOHACHA | Una demanda no está en operación
ESTADIO | ESTADIO | 110 | 13.8 | 50 | ESTADIO |  |  | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA | No está en operación
| ESTADIO | 110 | 13.8 | 50 | ESTADIO |  | 0 | ATLANTICO |  | BARRANQUILLA
| ESTADIO |  |  |  | ESTADIO | 0 |  | ATLANTICO | 100 | BARRANQUILLA
MEGUA | MEGUA | 34.5 | 13.8 | 20 | MEGUA |  | 0 | ATLANTICO |  | BARANOA | Pertenece a Baranoa tr3
| MEGUA |  |  |  | MEGUA | 0 |  | ATLANTICO | 20 | BARANOA | No está en operación
TEBSA | TEBSA | 110 | 13.8 | 15 | TEBSA | 15.2438 |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD | Triple A
| TEBSA | 220 | 13.8 | 120 | TEBSA |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA | 220 | 13.8 | 120 | TEBSA |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA | 220 | 13.8 | 120 | TEBSA |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA | 220 | 18 | 215 | TEBSA |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA | 110 | 13.8 | 120 | TEBSA |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA | 110 | 13.8 | 120 | TEBSA |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA | 220 | 18 | 215 | TEBSA |  | 15.2438 | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA |  |  |  | TEBSA | 15.2438 |  | ATLANTICO | 1060.2438 | SOLEDAD
CAMPO DE LA CRUZ | CAMPO DE LA CRUZ | 34.5 | 13.8 | 12.5 | CAMPO DE LA CRUZ | 7.49 |  | ATLANTICO |  | CAMPO DE LA CRUZ | Pertenece a Sabanalarga que solo aparece en subestaciones
| CAMPO DE LA CRUZ | 34.5 | 13.8 | 4 | CAMPO DE LA CRUZ | 2.2 | 9.69 | ATLANTICO |  | CAMPO DE LA CRUZ
| CAMPO DE LA CRUZ |  |  |  | CAMPO DE LA CRUZ | 9.69 |  | ATLANTICO | 26.19 | CAMPO DE LA CRUZ
AEROPUERTO | AEROPUERTO | 34.5 | 13.8 | 15 | AEROPUERTO | 9.1558 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| AEROPUERTO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | AEROPUERTO | 2.7799 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| AEROPUERTO |  |  |  | Aeropuerto - Río Córdoba | 0.6192 | 12.555 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA | Carga asociada LN 537
| AEROPUERTO |  |  |  | AEROPUERTO | 12.555 |  | MAGDALENA | 40.055 | SANTA MARTA
GAIRA | GAIRA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | AEROPUERTO | 12.555 | 12.555 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| GAIRA | 110 | 13.8 | 30 | GAIRA | 1.9296 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA | Dejaré Puerto Nuevo en Rio Cordoba en vez de en Gaira por falta de comentarios del operador
| GAIRA |  |  |  | GAIRA | 16.0958 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| GAIRA |  |  |  | GAIRA | 10.4974 |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| GAIRA |  |  |  | GAIRA | 0.629 | 29.1518 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| GAIRA |  |  |  | GAIRA - RESTA | 16.5969 |  | MAGDALENA | 46.5969 | SANTA MARTA
VILLANUEVA | VILLANUEVA | 34.5 | 13.8 | 28 | VILLANUEVA | 8.777 | 8.777 | LA GUAJIRA |  | VILLANUEVA | Pertenece a San Juan tr3
| VILLANUEVA |  |  |  | VILLANUEVA | 8.777 |  | LA GUAJIRA | 36.777 | VILLANUEVA
ARACATACA | ARACATACA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | ARACATACA | 6.354 |  | MAGDALENA |  | ARACATACA
| ARACATACA |  |  |  | ARACATACA | 1.404 |  | MAGDALENA |  | ARACATACA
| ARACATACA |  |  |  | ARACATACA | 7 | 14.758 | MAGDALENA |  | ARACATACA
| ARACATACA |  |  |  | ARACATACA | 14.758 |  | MAGDALENA | 27.258 | ARACATACA
GUACAMAYAL | GUACAMAYAL | 34.5 | 13.8 | 12.5 | GUACAMAYAL | 6.859 |  | MAGDALENA |  | ZONA BANANERA
| GUACAMAYAL | 110 | 34.5 | 30 | GUACAMAYAL |  |  | MAGDALENA |  | ZONA BANANERA | Una demanda no está en operación
| GUACAMAYAL | 110 | 34.5 | 30 | GUACAMAYAL |  | 6.859 | MAGDALENA |  | ZONA BANANERA
| GUACAMAYAL |  |  |  | GUACAMAYAL | 6.859 |  | MAGDALENA | 79.359 | ZONA BANANERA
EL RETEN | EL RETEN | 34.5 | 13.8 | 6.5 | EL RETEN | 3.134 | 3.134 | MAGDALENA |  | EL RETEN
| EL RETEN |  |  |  | EL RETEN | 3.134 |  | MAGDALENA | 9.634 | EL RETEN
FUNDACIÓN | FUNDACIÓN | 34.5 | 13.8 | 12.5 | ARACATACA | 14.758 |  | MAGDALENA |  | FUNDACIÓN
| FUNDACIÓN | 110 | 34.5 | 30 | GUACAMAYAL | 6.859 |  | MAGDALENA |  | FUNDACIÓN
| FUNDACIÓN | 34.5 | 13.8 | 6.5 | EL RETEN | 3.134 | 24.751 | MAGDALENA |  | FUNDACIÓN
| FUNDACIÓN | 110 | 13.8 | 10 | FUNDACIÓN | 8.782 |  | MAGDALENA |  | FUNDACIÓN
| FUNDACIÓN |  |  |  | FUNDACIÓN | 5.636 |  | MAGDALENA |  | FUNDACIÓN
| FUNDACIÓN |  |  |  | FUNDACIÓN | 0.066 | 14.484 | MAGDALENA |  | FUNDACIÓN | Linea 519 coolechera
| FUNDACIÓN |  |  |  | FUNDACIÓN - RESTA | -10.267 |  | MAGDALENA | -0.267 | FUNDACIÓN
TEBSA II | TEBSA II | 115 | 13.8 | 78 | TEBSA II |  |  | ATLANTICO |  | SOLEDAD | No está en operación
| TEBSA II | 115 | 13.8 | 78 | TEBSA II |  | 0 | ATLANTICO |  | SOLEDAD
| TEBSA II |  |  |  | TEBSA II | 0 |  | ATLANTICO | 156 | SOLEDAD
TERMOFLORES | TERMOFLORES | 220 | 110 | 150 | TERMOFLORES |  |  | ATLANTICO |  | Barranquilla | No declara demanda
| TERMOFLORES | 220 | 110 | 150 | TERMOFLORES |  | 0 | ATLANTICO |  | Barranquilla
| TERMOFLORES |  |  |  | TERMOFLORES | 0 |  | ATLANTICO | 300 | Barranquilla
GALAPA | GALAPA | 110 | 13.8 | 30 | GALAPA |  |  | ATLANTICO |  | GALAPA | No está en operación
| GALAPA | 110 | 34.5 | 30 | GALAPA |  | 0 | ATLANTICO |  | GALAPA
| GALAPA |  |  |  | GALAPA | 0 |  | ATLANTICO | 60 | GALAPA
PALERMO | PALERMO | 110 | 13.8 | 30 | PALERMO |  |  | MAGDALENA |  | SITIONUEVO | No está en operación
| PALERMO | 110 | 34.5 | 30 | PALERMO |  | 0 | MAGDALENA |  | SITIONUEVO
| PALERMO |  |  |  | PALERMO | 0 |  | MAGDALENA | 60 | SITIONUEVO
BURECHE | BURECHE | 110 | 13.8 | 50 | BURECHE |  |  | MAGDALENA |  | SANTA MARTA | No está en operación
| BURECHE | 110 | 13.8 | 50 | BURECHE |  | 0 | MAGDALENA |  | SANTA MARTA
| BURECHE |  |  |  | BURECHE | 0 |  | MAGDALENA | 100 | SANTA MARTA