## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Declarar cuál es el elemento que impone el límite operativo, es decir el que restringe la máxima corriente. Entre los elementos están: línea de transmisión (Cable), bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores, seccionadores
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura | Activos de uso de STN
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa. | Activos de uso de STR y SDL
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución | Activos de conexión del OR al STN
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo | Activos de conexión a un STR o a un SDL
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad máxima de interrupción de cortocircuito de la subestación, expresada en kiloamperios (kA), determinada por el elemento que impone el límite operativo. El valor reportado deberá corresponder a la menor capacidad de interrupción o soporte al cortocircuito entre los equipos y componentes relevantes de la subestación, lo cual deberá ser coherente con el elemento limitante declarado.
| Elemento limitante | Declarar el elemento que impone el límite operativo de la subestación, entendido como aquel equipo o componente que restringe la máxima corriente de cortocircuito admisible. Entre los posibles elementos limitantes se incluyen, sin limitarse a: interruptores de potencia, seccionadores, barras, transformadores de corriente (TC), transformadores de potencial (TP) y la malla de puesta a tierra.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 03:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Demanda Media | Valor medio de de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 12:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Demanda Máxima | Valor máximo de de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 19:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Traslados de carga Año | Año en el cual se materializa el traslado de carga. Si existen traslados en más de un año, se deberá diligenciar una columna por cada año.
| Porcentaje | Porcentaje de la carga que se traslada desde la subestación de origen indicada en la fila correspondiente, para el año señalado. El porcentaje deberá asociarse exclusivamente al traslado reportado en la misma columna de año y subestación destino. En caso de múltiples traslados, se deberá diligenciar una columna por cada porcentaje correspondiente.
| Subestación destino traslado | Subestación hacia la cual se traslada la carga, ya sea perteneciente al STR o al SDL. Cuando exista más de una subestación destino, se deberá diligenciar una columna independiente por cada una, asociada a su respectivo año y porcentaje.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.

## Unifilares Atlantico
UNIFILAR ACTUAL |  | UNIFILAR FUTURO
| UNIFILAR SDL SE MALAMBO |  | UNIFILAR SDL SE BARANOA |  | UNIFILAR SDL SE'S LAS FLORES, RIOMAR y SILENCIO
UNIFILAR SDL SE NUEVA GALAPA
UNIFILAR SDL SE PALERMO
Unifilar SDL SE's El Río, Unión y Magdalena
UNIFILAR SDL SE SALAMINA
UNIFILAR SDL SE SABANALARGA
60/35/30 MVA
110/34,5/13,8kV
Baranoa 110 kV
Baranoa 13,8 kV
Baranoa 34,5 kV
Megua 34,5 kV
Megua 13,8 kV
20 MVA
34,5/13,8 KV
Las Flores 34,5 kV
Puerta de Oro 34,5 kV
Riomar 34,5 kV
28 MVA
34,5/13,8kV
39,15 MVA
34,5/13,8/6,9 kV
Las Flores 13,8kV
39,15 MVA
34,5/13,8/6,9 kV
Riomar 13,8kV
39,15 MVA
34,5/13,8/6,9 kV
LN-534
LN-535
LN-506
LN-505
T02-SIL 33 MVA
Silencio 13,8kV
Silencio 110 kV
Silencio 34,5 kV
T03-SIL 39,15 MVA
T01-SIL
33 MVA
T-SIL04 70 MVA
T-SIL05 70 MVA
LN-574
Puerta de Oro 13,8 kV
30 MVA
34,5/13,8kV
50/30/20 MVA
110/34,5/13,8kV
Malambo 110 kV
Hacia Baranoa 110 kV
Hacia Caracolí 110 kV
Hacia Caracolí 110 kV
Malambo 13,8 kV
Malambo 34,5 kV
Sabanagrande 34,5 kV
Sabanagrande 13,8 kV
LN-575
Carga Acesco
Juan de Acosta 34,5 kV
LN-5101
Juan de Acosta 13,8 kV
9,3 MVA
34,5/13,8 KV
LN-5122
Santa Veronica 13,8 kV
5 MVA
34,5/13,8 KV
Santa Veronica 34,5 kV
60/60/20 MVA
220/34,5/13,8kV
Sabanalarga 220 kV
Rotinet 34,5 kV
LN-521
Rotinet 13,8 kV
5 MVA
34,5/13,8 KV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Arroyo de Piedra 34,5 kV
Sabanalarga 34,5 kV
Arroyo de Piedra 13,8 kV
LN-5118
INAT
LN-523
Carg.
LN-5124
Campo de la Cruz 34,5 kV
5 MVA
34,5/13,8 KV
Manatí 13,8 kV
LN-5115
T-CCZ02-Prov
4 MVA
34,5/13,8 KV
Ponedera 34,5 kV
8 MVA
34,5/13,8 KV
LN-524
Ponedera 13,8 kV
30/20/10 MVA
110/34,5/13,8kV
Salamina 110 kV
LN-5136
6,5 MVA
34,5/13,8 KV
Remolino 34,5 kV
Salamina 34,5 kV
Remolino 13,8 kV
LN-563
10 MVA
34,5/13,8 KV
Salamina 13,8 kV
Campo Alegre 13,8 kV
1 MVA
34,5/13,8 KV
LN-563
La Retirada 13,8 kV
LN-563
Pivijay 34,5 kV
Pivijay 13,8 kV
8 MVA
34,5/13,8 KV
Las Flores 110 kV
T01-FLS
50 MVA
T02-FLS
50 MVA
N.A.
T01 - Galapa 30 MVA
Nueva Galapa 110 kV
Hacia Juan Mina 110 kV
Nueva Galapa 13,8 kV
Hacia Caracolí 110 kV
T01 - Palermo 30 MVA
Palermo 110 kV
Hacia El Río 110 kV
Palermo 13,8 kV
Hacia Tebsa 110 kV
El Río 110 kV
TR 02 33 MVA
El Río 13,8 kV
TR 01 33 MVA
TR 03 28 MVA
El Río 34,5 kV
Unión 110 kV
T01-UNI 50MVA
T02-UNI 50MVA
T03-UNI 50MVA
Unión 13,8 kV
T06-UNI 150 MVA
T-ERI05 150 MVA
LN-501
LN-502
LN-530
Unión 34,5 kV
Magdalena 34,5 kV
T-MGD01 39,15 MVA
Magdalena 13,8 kV
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
T-STV02-Prov
4 MVA
34,5/13,8 KV
T-CCZ01
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Campo de la Cruz 13,8 kV
SABANALARGA 220 kV
TERMOFLORES 220 kV
2 x 150
MVA
TERMOFLORES 110 kV
LAS FLORES
110 kV
EL RÍO
110 kV
TEBSA
110 kV
100
MVA
100
MVA
100
MVA
TEBSA 220kV
MAGDALENA
110 kV
UNIÓN
110 kV
VEINTE DE JULIO
110 kV
CORDIALIDAD 110 kV
CARACOLÍ
110 kV
CARACOLÍ 220 kV
MALAMBO
110 kV
SILENCIO
110 kV
CENTRO
110 kV
ESTADIO
110 kV
OASIS
110 kV
BARANOA 110 kV
SABANALARGA
110 kV
SALAMINA
110 kV
NUEVA BARRANQUILLA
110 kV
NUEVA BARRANQUILLA
220 kV
NORTE
110 kV
JUAN MINA
110 kV
2 x 90
MVA
60
MVA
2 x 100
MVA
2 x 150
MVA
G
G
G
G
G
G
G
G
220kV
110kV
34,5kV
G
2 x 150
MVA
TERMOFLORES 110 kV
LAS FLORES
110 kV
EL RÍO
110 kV
TEBSA
110 kV
100
MVA
100
MVA
100
MVA
TEBSA220 kV
MAGDALENA
110 kV
UNIÓN
110 kV
VEINTE DE JULIO
110 kV
CORDIALIDAD 110 kV
CARACOLÍ
110 kV
CARACOLÍ 220 kV
EL RÍO
220 kV
MALAMBO
110 kV
SILENCIO
110 kV
CENTRO
110 kV
ESTADIO
110 kV
OASIS
110 kV
BARANOA 110 kV
SABANALARGA
110 kV
SALAMINA
110 kV
NUEVA
BARRANQUILLA
110 kV
NUEVA BARRANQUILLA
220 kV
NORTE
110 kV
JUAN MINA
110 kV
2 x 90
MVA
60
MVA
2 x 100
MVA
2 x 150
MVA
GALAPA
110 kV
PALERMO
110 kV
2 x 150
MVA
Nueva Subestación
Guacamayal 110kV
Nueva Subestación
Galapa 110kV
Nueva Subestación
El Río 110kV
G
G
G
G
G
G
220kV
110kV
34,5kV
TERMOFLORES 220 kV
G
G
Regulador
LN-521
Regulador
LN-523
Regulador
LN-5115
Regulador
LN-524
Regulador
LN-563

## Unifiliares Magdalena y Guajira
| Diagramas Unifilares Actuales De La Guajira y Magdalena |  |  |  | Diagramas Unifilares Futuros De La Guajira y Magdalena
UNIFILAR SDL SE SAN JUAN |  | UNIFILAR SDL SE RIOHACHA |  |  | UNIFILAR SDL SE SANTA MARTA
| UNIFILAR SDL SE CUESTECITAS |  | UNIFILAR SDL SE FUNDACIÓN | UNIFILAR SDL SE RÍO CÓRDOBA |  | UNIFILAR SDL SE GAIRA
UNIFILAR SDL SE PLATO
50/35/15 MVA
110/34,5/13,8kV
San Juan 110 kV
LN-528
San Juan 34,5 kV
San Juan 13,8 kV
Villanueva 34,5 kV
T-VIN01
28 MVA
34,5/13,8 kV
Villanueva 13,8 kV
Fonseca 34,5 kV
13,3 MVA
34,5/13,8 KV
Fonseca 13,8 kV
13,3 MVA
34,5/13,8 kV
Compesación
3 Mvar
Compesación
3 Mvar
N.A.
20/14/6 MVA
110/34,5/13,8kV
25 MVA
110/34,5 kV
Cuestecitas 110 kV
LN-564
Cuestecitas 34,5 kV
Cuestecitas 13,8 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 kV
Hato Nuevo 34,5 kV
6,5 MVA
34,5/13,8 KV
Hato Nuevo 13,8 kV
6,5 MVA
34,5/13,8 KV
Barrancas 34,5 kV
8 MVA
34,5/13,8 KV
Barrancas B1 13,8 kV
4 MVA
34,5/13,8 KV
Barrancas B2 13,8 kV
42/37/20 MVA
110/34,5/13,8kV
Fundación 110 kV
Fundación 34,5 kV
LN-518
Fundación 13,8 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Aracataca 13,8 kV
Aracataca
34,5 kV
LN-5152
6,5 MVA
34,5/13,8 KV
El Reten 13,8 kV
El Reten 34,5 kV
LN-5126
LN-5116
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Guacamayal 13,8 kV
Guacamayal
34,5 kV
LN-5153
Linea 519 coolechera
Carga asociada LN518
Molino chimila ARA502
33/21/15 MVA
110/34,5/13,8kV
Río Córdoba 110 kV
Río Córdoba 34,5 kV
Río Córdoba 13,8 kV
Zawady 34,5 kV
LN-536
LN-5166
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Zawady 13,8 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Carga asociada LN-537
N.A.
N.A.
LN-597
Zambrano 34,5 kV
Plato 34,5 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Plato 13,8 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Real del Obispo 34,5 kV
10 MVA
34,5/13,8 KV
Real del Obispo 13,8 kV
LN-553
AFINIA
33/21/15 MVA
110/34,5/13,8kV
Río Córdoba 110 kV
Río Córdoba 34,5 kV
Río Córdoba 13,8 kV
Zawady 34,5 kV
LN-536
LN-5166
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Zawady 13,8 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Carga asociada LN-537
N.A.
N.A.
N.C.
3 x 100/70/30 MVA
220/110/34,5 kV
Santa Marta 220 kV
LN-5138
Santa Marta 34,5 kV
Santa Marta 110 kV
Bonda 34,5 kV
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Bonda 13,8 kV
Santa Marta 13,8 kV
T03-STM
35 MVA
34,5/13,8 KV
N.A.
T10-STM
35 MVA
34,5/13,8 KV
LN-5117
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Carga asociada LN-540
Carga asociada a LN-587
N.C.
Nueva Subestación San Juan 110kV
Nueva Subestación Bureche 110kV
Nueva Subestación Guacamayal 110kV
220kV
110kV
34,5kV
Nueva Subestación Uribia 110kV
Cuestecitas 220 kV
Cuestecitas 110 kV
100
MVA
60
MVA
100
MVA
40
MVA
3x100/70/30 MVA
Gaira 110 kV
Santa Marta 220 kV
Ciénaga 110 kV
Riohacha 110 kV
Maicao 110 kV
Manzanares 110 kV
Libertador 110 kV
Bureche 110 kV
Nueva San Juan 220kV
3x50 MVA
Nueva San Juan 110kV
San Juan 110kV
hacia Guarapuri 110kV
Guacamayal 34,5 kV
42/37/20 MVA
110/34,5/13,8kV
Fundación 34,5 kV
Fundación 13,8 kV
Fundación 110 kV
TR-FUN 100 MVA
TR-FUN
55 MVA
Rio Córdoba 220/110 KV
2X100MVA
Rio Cordoba 110 KV
Guacamayal 110 KV
30 MVA
110/34,5 KV
30 MVA
110/34,5 KV
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 6
Tramo 7
Tramo 5
Jouktai110 kV
Uribia 110 kV
Tramo 1
Tramo 2
220kV
110kV
34,5kV
Cuestecitas 220 kV
Cuestecitas 110 kV
100
MVA
60
MVA
100
MVA
40
MVA
3x100/70/30 MVA
Gaira
110 KV
Manzanares 110 kV
Fundación 110 kV
TR-FUN 100 MVA
Libertador 110 kV
TR-FUN
55 MVA
Rio Córdoba 220/110 KV
2X100MVA
Rio Cordoba 110 KV
Santa Marta 220 kV
Ciénaga 110 KV
Riohacha 110 kV
Maicao 110 kV
San Juan 110kV
Hacia Guatapurí
FUNDACIÓN 220 kV
TR02 RCH
20/10/13,3 MVA
110/33/13,8kV
Riohacha 110 kV
LN-592
Riohacha 34,5 kV
Camarones 34,5 kV
4 MVA
34,5/13,8 KV
Camarones 13,8 kV
Ballenas 34,5 kV
1 MVA
34,5/13,8 KV
Ballenas 13,8 kV
TR03 RCH
20/10/13,3 MVA
110/33/13,8kV
Manaure 34,5 kV
Manaure 13,8 kV
LN-529
LN-529
LN-5135
Uribia 34,5 kV
Uribia 13,8 kV
6,5 MVA
30/13,8 KV
6,5 MVA
30/13,8 KV
Compesación
3 Mvar
TR01 RCH
30/10/25 MVA
110/34,5/13,8kV
TR04 RCH
30 MVA
110/34,5/13,8kV
TR05 RCH
50 MVA
110/34,5/13,8kV
60/30/30 MVA
110/34,5/13,8kV
Gaira 110 kV
Gaira 34,5 kV
Gaira 13,8 kV
Aeropuerto 34,5 kV
LN-578
15 MVA
34,5/13,8 KV
Aeropuerto 13,8 kV
Cargas Asocidas LN 5117
Cargas Asocidas LN 578
T-PROV AOR
12,5 MVA
34,5/13,8 KV
Aeropuerto 13,8 kV
Gaira 13,8 kV
T-Móvil GAI prov
30 MVA
110/13,8kV
8 MVA
34,5/13,8 KV
Regulador
LN-529
Regulador
LN-564
N.A.

## 1. Líneas
Información General de Líneas
|  | No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | LN701 | Oasis | Termoflores | 110 | 3.2 | 945 | 979 | 979 | Línea de transmisión | 0.0303 | 0.1997 | 6.456 | 0.368 | 1.481 | 1.827 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 74.1 | 1
#N/A | #N/A | 2 | LN703 | Caracolí | Silencio | 110 | 12.5 | 691 | 706 | 706 | Línea de transmisión | 0.0736 | 0.4552 | 3.6814 | 0.2417 | 1.5823 | 2.189 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 153.34 | 1
#N/A | #N/A | 3 | LN704 | Tebsa | Cordialidad | 110 | 8.62 | 640 | 794 | 690 | Línea de transmisión | 0.074 | 0.4757 | 3.52 | 0.4246 | 1.4121 | 2.14 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 29.55 | 1
#N/A | #N/A | 4 | LN705 | Baranoa | Malambo | 110 | 17.7 | 530 | 580 | 580 | Línea de transmisión | 0.1194 | 0.4952 | 3.34 | 0.4512 | 1.4377 | 2.06 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 30.21 | 1
#N/A | #N/A | 5 | LN706 | Tebsa | El Rio | 110 | 7.39 | 650 | 794 | 690 | Línea de transmisión | 0.0733 | 0.4367 | 3.833 | 0.3832 | 1.5675 | 2.092 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 26.67 | 1
#N/A | #N/A | 6 | LN707 | Tebsa | La Unión | 110 | 3.56 | 640 | 794 | 690 | Línea de transmisión | 0.0735 | 0.4722 | 3.535 | 0.3961 | 1.4648 | 2.037 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 105.19 | 1
#N/A | #N/A | 7 | LN708 | Tebsa | Veinte de Julio | 110 | 3.22 | 640 | 794 | 690 | Línea de transmisión | 0.0736 | 0.4465 | 3.767 | 0.3984 | 1.5146 | 2.14 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 42.3 | 1
#N/A | #N/A | 8 | LN709 | Caracolí | Silencio | 110 | 12.5 | 691 | 706 | 706 | Línea de transmisión | 0.0736 | 0.4552 | 3.6814 | 0.2417 | 1.5823 | 2.189 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 163.22 | 1
#N/A | #N/A | 9 | LN722 | Oasis | Silencio | 110 | 4.6 | 900 | 900 | 900 | Línea de transmisión | 0.0311 | 0.1281 | 30.159 | 0.261 | 0.1058 | 0 | STR | Subterránea | Sí |  | 750 XLPE Cu |  | 30.7 | 1
#N/A | #N/A | 10 | LN723 | Oasis | Centro | 110 | 7.87 | 400 | 420 | 520 | Línea de transmisión | 0.0622 | 0.2561 | 60.319 | 0.5219 | 0.2115 | 0 | STR | Subterránea | Sí |  | 750 XLPE Cu |  | 1480.68 | 1
#N/A | #N/A | 11 | LN724 | Silencio | Centro | 110 | 3.26 | 900 | 900 | 900 | Línea de transmisión | 0.0311 | 0.1281 | 30.159 | 0.261 | 0.1058 | 0 | STR | Subterránea | Sí |  | 750 XLPE Cu |  | 10.95 | 1
#N/A | #N/A | 12 | LN725 | Las Flores | Termoflores | 110 | 0.6 | 790 | 794 | 790 | Línea de transmisión | 0.062 | 0.4 | 36.454 | 0.278 | 1.062 | 18.34 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 13 | LN728 | Tebsa | Veinte de Julio | 110 | 3.93 | 640 | 794 | 690 | Línea de transmisión | 0.0731 | 0.4368 | 3.85 | 0.3805 | 1.569 | 2.17 | STR | Áerea | Sí |  | 927,2 AAAC |  | 20.86 | 1
#N/A | #N/A | 14 | LN729 | Sabanalarga | Baranoa | 110 | 15.62 | 530 | 580 | 580 | Línea de transmisión | 0.1194 | 0.4952 | 3.34 | 0.4512 | 1.4377 | 2.06 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 17.76 | 1
#N/A | #N/A | 15 | LN702 | Sabanalarga | Salamina | 110 | 26.39 | 300 | 580 | 345 | Transformador de corriente | 0.1195 | 0.4871 | 3.41 | 0.4648 | 1.4411 | 2.18 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 34.04 | 1
#N/A | #N/A | 16 | LN710 | Santa Marta | Gaira | 110 | 7.82 | 472 | 580 | 580 | Línea de transmisión | 0.119 | 0.478 | 3.489 | 0.351 | 1.624 | 2.026 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 71.57 | 1
#N/A | #N/A | 17 | LN711 | Río Córdoba | Fundación | 110 | 68.5 | 472 | 580 | 520 | Línea de transmisión | 0.12 | 0.476 | 3.531 | 0.563 | 1.369 | 2.531 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 208.41 | 1
#N/A | #N/A | 18 | LN712 | Santa Marta | Manzanares | 110 | 2.8 | 472 | 580 | 520 | Transformador de corriente | 0.1191 | 0.4694 | 3.5606 | 0.3545 | 1.6397 | 2.0306 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 0.07 | 1
#N/A | #N/A | 19 | LN740 | Cuestecitas | Maicao | 110 | 47 | 424 | 471 | 467 | Línea de transmisión | 0.1702 | 0.5013 | 3.3606 | 0.6066 | 1.3644 | 2.5306 | STR | Áerea | Sí |  | 394,5 AAAC |  | 60.46 | 1
#N/A | #N/A | 20 | LN741 | Cuestecitas | Riohacha | 110 | 59.7 | 467 | 471 | 467 | Línea de transmisión | 0.1701 | 0.5022 | 3.3506 | 0.6058 | 1.363 | 2.5306 | STR | Áerea | Sí |  | 394,5 AAAC |  | 57.31 | 1
#N/A | #N/A | 21 | LN754 | Santa Marta | Libertador | 110 | 4.5 | 400 | 558 | 460 | Transformador de corriente | 0.1182 | 0.4535 | 3.6906 | 0.3536 | 1.6747 | 1.9706 | STR | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 30.11 | 1
#N/A | #N/A | 22 | LN755 | Río Córdoba | T Puerto Nuevo | 110 | 2.95 | 472 | 580 | 520 | Línea de transmisión | 0.119 | 0.4832 | 34483 | 0.3518 | 16141 | 19969 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 38.99 | 1
#N/A | #N/A | 23 | LN755 | T Puerto Nuevo | Gaira | 110 | 20.55 | 472 | 580 | 520 | Línea de transmisión | 0.119 | 0.4832 | 3.4483 | 0.3518 | 1.6141 | 1.9969 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 38.99 | 1
#N/A | #N/A | 24 | LN756 | Río Córdoba | Cienaga | 110 | 5.2 | 300 | 580 | 330 | Transformador de corriente | 0.119 | 0.4857 | 3.4306 | 0.3523 | 1.6087 | 2.0106 | STR | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 25.84 | 1
#N/A | #N/A | 25 | LN787 | Riohacha | Maicao | 110 | 76.51 | 691 | 691 | 691 | Línea de transmisión | 0.096 | 0.485 | 3.43 | 0.346 | 1.18 | 1.86 | STR | Áerea | Sí |  | AAC 700 MCM |  | 0.07 | 1
#N/A | #N/A | 26 | LN788 | Cuestecitas | Riohacha | 110 | 61.79 | 691 | 691 | 691 | Línea de transmisión | 0.097 | 0.491 | 3.41 | 0.311 | 1.09 | 1.9 | STR | Áerea | Sí |  | AAC 700 MCM |  | 12.47 | 1
#N/A | #N/A | 27 | LN767 | Nueva Barranquilla | Juan Mina | 110 | 10.9 | 384 | 794 | 432 | Transformador de corriente | 0.0735 | 0.4164 | 4.0418 | 0.4279 | 1.5159 | 2.0717 | STR | Áerea | Sí |  | 336,4 ACSR |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 28 | LN775 | Caracolí | Malambo | 110 | 10.5 | 691 | 741.3 | 741.3 | Línea de transmisión | 0.0736 | 0.4686 | 3.5756 | 0.24 | 1.483 | 2.2525 | STR | Áerea | Sí |  | ACAR 850 MCM |  | 4.4 | 1
#N/A | #N/A | 29 | LN776 | Caracolí | Malambo | 110 | 9.5 | 500 | 580 | 570 | Línea de transmisión | 0.1191 | 0.4718 | 3.56 | 0.4622 | 1.4739 | 2.14 | STR | Áerea | Sí |  | ACAR 850 MCM |  | 117.05 | 1
#N/A | #N/A | 30 | LN777 | Caracolí | Cordialidad | 110 | 14.2 | 500 | 580 | 570 | Línea de transmisión | 0.1191 | 0.4718 | 3.56 | 0.4622 | 1.4739 | 2.14 | STR | Áerea | Sí |  | ACAR 850 MCM |  | 17.61 | 1
#N/A | #N/A | 31 | LN501 | El Río | Magdalena | 34.5 | 5.5 | 334.6958 | 728 | 368.1654 | Protecciones | 0.0783 | 0.4191 | 2.149 | 0.434 | 3.128 | 1.551 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 94.2867 | 30
#N/A | #N/A | 32 | LN502 | El Río | Unión | 34.5 | 6.5 | 451.8393 | 728 | 497 | Protecciones | 0.0783 | 0.4191 | 2.149 | 0.434 | 3.128 | 1.551 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 108.6203 | 33
#N/A | #N/A | 33 | LN505 | Riomar | Silencio | 34.5 | 5.5 | 579 | 728 | 636.9 | Línea de transmisión | 0.0783 | 0.4191 | 2.1 | 0.434 | 3.128 | 1.293 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 252.7614 | 39
#N/A | #N/A | 34 | LN506 | Riomar | Silencio | 34.5 | 5.5 | 579 | 728 | 636.9 | Línea de transmisión | 0.0783 | 0.4191 | 2.1 | 0.434 | 3.128 | 1.293 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 267.9864 | 41
#N/A | #N/A | 35 | LN5101 | Baranoa | Juan de Acosta | 34.5 | 18.8 | 396 | 396 | 396 | Línea de transmisión | 0.56715 | 0.48725 | 3.0551 | 0.74179 | 1.9029 | 1.5276 | SDL | Áerea | Sí |  | 246.9 AAAC |  | 93.0811 | 57
#N/A | #N/A | 36 | LN5115 | Manatí | Campo de la Cruz | 34.5 | 17.4 | 234 | 320 | 247 | Línea de transmisión | 0.45906 | 0.46249 | 3.1506 | 0.76083 | 1.8703 | 1.0502 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 137.1897 | 132
#N/A | #N/A | 37 | LN5118 | Arroyo de piedra | Rotinet | 34.5 | 19.5 | 153 | 153 | 168.3 | Línea de transmisión | 0.497 | 0.42522 | 3.9126 | 0.67465 | 1.6623 | 1.5351 | SDL | Áerea | Sí |  | 2 AL |  | 177.7642 | 119
#N/A | #N/A | 38 | LN5122 | Juan de Acosta | Santa Veronica | 34.5 | 7.8 | 162 | 334.5 | 171 | Protecciones | 0.29275 | 0.42158 | 4.1834 | 0.46719 | 1.9811 | 1.5524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  | 103.5606 | 68
#N/A | #N/A | 39 | LN521 | Sabanalarga | Arroyo de Piedra | 34.5 | 21 | 300 | 494.5 | 300 | Protecciones | 0.18313 | 0.4286 | 4.0008 | 0.77532 | 1.9066 | 1.6003 | SDL | Áerea | Sí |  | 336,4 ACSR |  | 136.4397 | 83
#N/A | #N/A | 40 | LN522 | Sabanalarga | Baranoa | 34.5 | 14.7 | 153 | 153 | 168.3 | Línea de transmisión | 0.46032 | 0.46374 | 3.6529 | 0.76289 | 1.8754 | 0.91322 | SDL | Áerea | Sí |  | 2 Al |  | 0 | 0 |  |  | Normalmente abierta en ambos extremos
#N/A | #N/A | 41 | LN523 | Sabanalarga | Manatí | 34.5 | 25.3 | 577 | 577 | 634.7 | Línea de transmisión | 0.1797 | 0.42062 | 4.1151 | 0.35759 | 1.8195 | 1.3717 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 78.9964 | 66
#N/A | #N/A | 42 | LN524 | Sabanalarga | Ponedera | 34.5 | 22.2 | 300 | 330 | 330 | Transformador de corriente | 0.45911 | 0.46247 | 3.0551 | 0.63696 | 1.8613 | 1.5276 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 87.4881 | 78
#N/A | #N/A | 43 | LN530 | Unión | Magdalena | 34.5 | 2.5 | 451.8393 | 728 | 497.0233 | Protecciones | 0.0783 | 0.4191 | 2.149 | 0.434 | 3.128 | 1.551 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 27.5719 | 15
#N/A | #N/A | 44 | LN534 | Las Flores | Riomar | 34.5 | 2 | 579 | 636.9 | 636.9 | Línea de transmisión | 0.1282 | 0.4193 | 2.1 | 0.484 | 3.128 | 1.68 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 160.9444 | 36
#N/A | #N/A | 45 | LN535 | Las Flores | Riomar | 34.5 | 2 | 579 | 636.9 | 636.9 | Línea de transmisión | 0.1282 | 0.4193 | 2.1 | 0.484 | 3.128 | 1.68 | SDL | Áerea | Sí |  | 500 Cu |  | 177.0058 | 53
#N/A | #N/A | 46 | LN574 | Las Flores | Puerta de Oro | 34.5 | 13.2 | 426 | 468.6 | 468.6 | Línea de transmisión | 0.117 | 0.36591 | 4.5164 | 0.29465 | 1.5246 | 1.5192 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 CU |  | 112.0725 | 41
#N/A | #N/A | 47 | LN575 | Malambo | Sabanagrande | 34.5 | 8 | 360 | 577 | 400 | Transformador de corriente | 0.117 | 0.36591 | 4.5164 | 0.29465 | 1.5246 | 1.5192 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 55.1542 | 26
#N/A | #N/A | 48 | LN5116 | Aracataca | Guacamayal | 34.5 | 20.5 | 300 | 330 | 330 | Transformador de corriente | 0.161 | 0.5006 | 3.3058 | 0.6856 | 1.351 | 2.624 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 AL |  | 57.1631 | 84
#N/A | #N/A | 49 | LN5135 | Manaure | Uribia | 34.5 | 17.8 | 144 | 152 | 152 | Protecciones | 0.208 | 0.39437 | 4.2979 | 0.36785 | 1.5537 | 1.5677 | SDL | Áerea | Sí |  | 559,5 AAAC |  | 211.9553 | 73
#N/A | #N/A | 50 | LN5136 | Salamina | Remolino | 34.5 | 26 | 324 | 392 | 342 | Línea de transmisión | 0.165 | 0.38566 | 4.4052 | 0.34265 | 1.5246 | 1.5815 | SDL | Áerea | Sí |  | 336,4 ACSR |  | 51.7072 | 47
#N/A | #N/A | 51 | LN5138 | Santa marta | Bonda | 34.5 | 6 | 427 | 427 | 470 | Línea de transmisión | 0.2308 | 0.39436 | 4.2979 | 0.40524 | 1.9538 | 1.5677 | SDL | Áerea | Sí |  | 266,8 ACSR |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 52 | LN518 | Fundación | Aracataca | 34.5 | 10.5 | 400 | 434 | 440 | Línea de transmisión | 0.33138 | 0.46189 | 4.6354 | 0.6561 | 1.5842 | 1.1202 | SDL | Áerea | Sí |  | 312.8 AAAC |  | 11.11 | 5
#N/A | #N/A | 53 | LN527 | Fonseca | San Juan | 34.5 | 24 | 360 | 427 | 380 | Transformador de corriente | 0.1012 | 0.40539 | 4.0583 | 0.30845 | 1.8507 | 1.5662 | SDL | Áerea | Sí |  | 266,8 ACSR |  | 81.4333 | 66
#N/A | #N/A | 54 | LN528 | San Juan | Villanueva | 34.5 | 24 | 240 | 243 | 264 | Línea de transmisión | 0.23058 | 0.42061 | 3.9059 | 0.40845 | 1.8203 | 1.6716 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 Al |  | 63.3644 | 40
#N/A | #N/A | 55 | LN529-2 | Tballenas | Manaure | 34.5 | 29 | 300 | 454 | 330 | Transformador de corriente | 0.1797 | 0.4206 | 4.1151 | 0.3576 | 1.8195 | 1.3717 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 184.6936 | 85
#N/A | #N/A | 56 | LN529-1 | Riohacha | Tballenas | 34.5 | 35 | 300 | 454 | 330 | Transformador de corriente | 0.1797 | 0.4206 | 4.1151 | 0.3576 | 1.8195 | 1.3717 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 ACSR |  | 184.6936 | 85
#N/A | #N/A | 57 | LN536 | Río Córdoba | Zawady | 34.5 | 15 | 334 | 334 | 367 | Línea de transmisión | 0.2264 | 0.3964 | 4.2505 | 0.57344 | 1.7934 | 1.5718 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Al |  | 154.8286 | 262 |  |  | Normalmente abierto en Zawady 34,5 kV
#N/A | #N/A | 58 | LN537 | Aeropuerto | Rio Cordoba | 34.5 | 12 | 300 | 300 | 330 | Línea de transmisión | 0.33141 | 0.46197 | 3.9382 | 0.6561 | 1.5842 | 1.1202 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Al |  | 138.7603 | 142 |  |  | Normalmente abierta en Aeropuerto
#N/A | #N/A | 59 | LN553 | Plato | Real del Obispo | 34.5 | 29 | 200 | 243 | 220 | Transformador de corriente | 0.33137 | 0.46918 | 1.7876 | 0.31989 | 1.1266 | 1.9487 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 Al |  | 104.7756 | 131
#N/A | #N/A | 60 | LN560 | Barrancas | Fonseca | 34.5 | 13 | 163 | 243 | 171 | Transformador de corriente | 0.23058 | 0.42061 | 3.9059 | 0.40845 | 1.8203 | 1.6716 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  | 141.7781 | 109
#N/A | #N/A | 61 | LN563-1 | Salamina | Campo Alegre | 34.5 | 12 | 270 | 334 | 285 | Protecciones | 0.63642 | 0.54021 | 3.5863 | 0.81429 | 1.9391 | 1.5927 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Al |  | 73.8667 | 49
#N/A | #N/A | 62 | LN563-2 | Campo Alegre | La Retirada | 34.5 | 6 | 270 | 334 | 285 | Protecciones | 0.63642 | 0.54021 | 3.5863 | 0.81429 | 1.9391 | 1.5927 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Al |  | 73.8667 | 49
#N/A | #N/A | 63 | LN563-3 | La Retirada | Pivijay | 34.5 | 7 | 270 | 334 | 285 | Protecciones | 0.63642 | 0.54021 | 3.5863 | 0.81429 | 1.9391 | 1.5927 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Al |  | 73.8667 | 49
#N/A | #N/A | 64 | LN564 | Cuestecitas | Hatonuevo | 34.5 | 25 | 297 | 427 | 313 | Transformador de corriente | 0.2305 | 0.4125 | 3.8189 | 0.4084 | 1.8363 | 1.5276 | SDL | Áerea | Sí |  | 266,8 ACSR |  | 120.0111 | 40
#N/A | #N/A | 65 | LN567 | Hatonuevo | Barrancas | 34.5 | 11 | 250 | 320 | 275 | Transformador de corriente | 0.33139 | 0.46192 | 4.1364 | 0.58163 | 1.9321 | 1.555 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 66 | LN578 | Gaira | Aeropuerto | 34.5 | 6.9 | 300 | 334 | 330 | Transformador de corriente | 0.3835 | 0.43936 | 3.759 | 1.3422 | 1.365 | 1.1026 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  | 21.7794 | 12
#N/A | #N/A | 67 | LN592 | Riohacha | Camarones | 34.5 | 22 | 100 | 334 | 110 | Transformador de corriente | 0.33137 | 0.46194 | 4.2008 | 0.6561 | 1.5842 | 1.1202 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  | 86.5294 | 48
#N/A | #N/A | 68 | LN5126 | Aracataca | El Retén | 34.5 | 10.5 | 300 | 334 | 330 | Transformador de corriente | 0.2308 | 0.39436 | 4.2979 | 0.40524 | 1.9538 | 1.5677 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Al
#N/A | #N/A | 69 | LN793 | Magdalena | Unión | 110 | 1.66 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0594 | 0.1543 | 134.1965 | 0.1141 | 0.0431 | 134.1965 | STR | Subterránea | Sí |  | 2000mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 70 | LN794 | Magdalena | El Rio | 110 | 4.93 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0594 | 0.1543 | 134.1965 | 0.1141 | 0.0431 | 134.1965 | STR | Subterránea | Sí |  | 2000mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 71 | LN789 | Tebsa | Magdalena | 110 | 2.25 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0594 | 0.1543 | 134.1965 | 0.1141 | 0.0431 | 134.1965 | STR | Subterránea | Sí |  | 2000mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 72 | LN7001 | Termoflores | Las Flores | 110 | 0.83 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.07422 | 0.11605 | 131.8002 | 0.12526 | 0.17077 | 131.6374 | STR | Subterránea | Sí |  | 2500mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 73 | LN 798 | Termoflores | Oasis | 110 | 3.91 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0563 | 0.1464 | 143.5668 | 0.1031 | 0.05 | 143.5668 | STR | Subterránea | Sí |  | 2500mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 74 | LN 799 | Termoflores | Oasis | 110 | 3.98 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0563 | 0.1464 | 143.5668 | 0.1031 | 0.05 | 143.5668 | STR | Subterránea | Sí |  | 2500mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 75 | LN796 | Oasis | Estadio | 110 | 3.14 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0594 | 0.1543 | 134.1965 | 0.1141 | 0.0431 | 134.1965 | STR | Subterránea | Sí |  | 2000mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 76 | LN795 | Estadio | Centro | 110 | 2.59 | 1000 | 1000 | 1000 | Línea de transmisión | 0.0594 | 0.1543 | 134.1965 | 0.1141 | 0.0431 | 134.1965 | STR | Subterránea | Sí |  | 2000mm AL | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 77 | LN771 | Norte | Nueva Barranquilla | 110 | 4.7 | 900 | 900 | 900 | Línea de transmisión | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Subterránea | Sí
#N/A | #N/A | 78 | LN772 | Norte | Nueva Barranquilla | 110 | 4.7 | 900 | 900 | 900 | Línea de transmisión | 0.024 | 0.2095 | 4.7113 | 0.1245 | 0.1432 | 3.981 | STR | Subterránea | Sí
#N/A | #N/A | 79 | CARACOLÍ - GALAPA | Caracolí | Galapa | 110 | 7.2 | 927 | 927 | 927 | Línea de transmisión | 0.159 | 0.608 | 6.28 | 0.585 | 2.17 | 0.86 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 80 | GALAPA - JUAN MINA | Galapa | Juan Mina | 110 | 8 | 927 | 927 | 927 | Línea de transmisión | 0.091 | 0.348 | 3.59 | 0.585 | 2.17 | 0.86 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 81 | NUEVA SAN JUAN - SAN JUAN | Nueva San Juan | San Juan | 110 | 1.6 | 927 | 927 | 927 | Línea de transmisión | 0.11436 | 0.435 | 3.476 | 0.419 | 1.553 | 1.928 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 82 | Intersección Nueva SJU - San Juan | Nueva San Juan | San Juan | 110 | 1.2 | 927 | 927 | 927 | Línea de transmisión | 0.159 | 0.608 | 6.28 | 0.585 | 2.17 | 0.86 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 83 | Intersección Nueva SJU - Guatapurí | Nueva San Juan | Guatapurí | 110 | 1.2 | 927 | 927 | 927 | Línea de transmisión | 0.159 | 0.608 | 6.28 | 0.585 | 2.17 | 0.86 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 84 | EL RIO - PALERMO TRAMO 1 | El Río | Palermo | 110 | 5.69 | 794 | 794 | 794 | Protecciones | 0.0733 | 0.4367 | 3.833 | 0.3832 | 1.5675 | 2.092 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0 |  |  | Estas líneas surgen de la reconfiguración de la línea El Rio - Tebsa 110kV
#N/A | #N/A | 85 | EL RIO - PALERMO TRAMO 2 | El Río | Palermo | 110 | 3.3 | 900 | 900 | 900 | Protecciones | 0.031 | 0.1287 | 30.159 | 0.261 | 0.1058 | 0 | STR | Áerea | No | 2029 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Estas líneas surgen de la reconfiguración de la línea El Rio - Tebsa 110kV
#N/A | #N/A | 86 | PALERMO - TEBSA TRAMO 2 | Palermo | Tebsa | 110 | 3.3 | 900 | 900 | 900 | Protecciones | 0.031 | 0.1287 | 30.159 | 0.261 | 0.1058 | 0 | STR | Áerea | No | 2029 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Estas líneas surgen de la reconfiguración de la línea El Rio - Tebsa 110kV
#N/A | #N/A | 87 | PALERMO - TEBSA TRAMO 1 | Palermo | Tebsa | 110 | 1.7 | 794 | 794 | 794 | Protecciones | 0.0733 | 0.4367 | 3.833 | 0.3832 | 1.5675 | 2.092 | STR | Áerea | No | 2029 | 927,2 AAAC | 0 | 0 | 0 |  |  | Estas líneas surgen de la reconfiguración de la línea El Rio - Tebsa 110kV
#N/A | #N/A | 88 | FUNDACIÓN - ARACATACA 2 | Fundación | Aracataca | 34.5 | 17.3 | 494 | 494 | 494 | Línea de transmisión | 0.178 | 0.41 | 4.075 | 0.35 | 1.819 | 1.599 | SDL | Áerea | No | 2029 | 336,4 ACSR | 0 | 0 | 0 |  |  | Segunda línea
#N/A | #N/A | 89 | LN5153 | Aracataca | Guacamayal | 34.5 | 28.2 | 464 | 464 | 464 | Línea de transmisión | 0.1665 | 0.4883 | 5.176 | 0.3376 | 1.668 | 2.757 | SDL | Áerea | Sí |  | 336,4 ACSR
#N/A | #N/A | 90 | MEGUA - BARANOA | Baranoa | Megua | 34.5 | 7.67 | 577 | 577 | 577 | Línea de transmisión | 0.1797 | 0.4206 | 4.1151 | 0.3576 | 1.8195 | 1.3717 | SDL | Áerea | No | 2029 | 477 ACSR | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 91 | RÍO CÓRDOBA - ZAWADY 2 (LN-5166) | Río Córdoba | Zawady | 34.5 | 16 | 334 | 334 | 334 | Línea de transmisión | 0.3977 | 0.4425 | 11.24 | 0.5689 | 1.817 | 4.703 | SDL | Áerea | Sí |  | 246,9 AAAC | [5 empty] | Segunda línea
#N/A | #N/A | 92 | LAS FLORES - El RÍO (TRAMO 1) 110KV LN797 | Las Flores | El Rio | 110 | 5.07 | 712 | 794 | 783 | Línea de transmisión | 0.0732 | 0.4106 | 4.06 | 0.4232 | 1.5957 | 2.2 | STR | Aérea | Sí |  | 927,2 AAAC
#N/A | #N/A | 93 | LAS FLORES - El RÍO (TRAMO 2) 110KV LN797 | Las Flores | El Rio | 110 | 0.35 | 712 | 794 | 783 | Línea de transmisión | 0.0594 | 0.1543 | 134.1965 | 0.1141 | 0.0431 | 134.1965 | STR | Subterránea | Sí |  | 2500mm AL
#N/A | #N/A | 94 | LAS FLORES - El RÍO (TRAMO 3) 110KV LN797 | Las Flores | El Rio | 110 | 3.1 | 712 | 794 | 783 | Línea de transmisión | 0.0777 | 0.4792 | 4.123 | 0.368 | 1.481 | 2.192 | STR | Aérea | Sí |  | 1650 Cu
#N/A | #N/A | 95 | LAS FLORES - El RÍO (TRAMO 4) 110KV LN797 | Las Flores | El Rio | 110 | 0.76 | 712 | 794 | 783 | Línea de transmisión | 0.0739 | 0.0826 | 143.56 | 0.1029 | 0.0401 | 143.56 | STR | Subterránea | Sí |  | 2500mm AL
#N/A | #N/A | 96 | LIBERTADOR - MANZANARES | Libertador | Manzanares | 110 | 2.2 | 945 | 945 | 945 | Línea de transmisión | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC
#N/A | #N/A | 97 | SANTA MARTA - Bureche | Santa Marta | Bureche | 110 | 3.8 | 945 | 945 | 945 | Línea de transmisión | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC
#N/A | #N/A | 98 | GAIRA - INT. GAIRA | Gaira | Int. Gaira | 110 | 2.3 | 472 | 472 | 472 | Línea de transmisión | 0.119 | 0.478 | 3.489 | 0.351 | 1.624 | 2.026 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Intersección de la línea actual Santa Marta - Gaira 110 kV a 2,3 km partiendo de la SE Santa Marta, y construcción de un doble circuito de línea a 110 kV de aproximadamente 3,6 km para alimentar la subestación Bureche 110 kV. Para quedar reconfigurada la línea Santa Marta – Gaira 110kV, en los circuitos Santa Marta – Bureche 110kV(1,8 km) y Bureche – GAIRA 110kV(1,8 km), Además se instalará una nueva línea que se conectara entre las subestaciones Santa Marta y Bureche 110 kV.
#N/A | #N/A | 99 | INT. GAIRA - BURECHE | Int. Gaira | Bureche | 110 | 1.8 | 900 | 900 | 900 | Línea de transmisión | 0.03 | 0.13 | 30.16 | 0.26 | 0.11 | 0 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Intersección de la línea actual Santa Marta - Gaira 110 kV a 2,3 km partiendo de la SE Santa Marta, y construcción de un doble circuito de línea a 110 kV de aproximadamente 3,6 km para alimentar la subestación Bureche 110 kV. Para quedar reconfigurada la línea Santa Marta – Gaira 110kV, en los circuitos Santa Marta – Bureche 110kV(1,8 km) y Bureche – GAIRA 110kV(1,8 km), Además se instalará una nueva línea que se conectara entre las subestaciones Santa Marta y Bureche 110 kV.
#N/A | #N/A | 100 | BURECHE - INT. SANTA MARTA | Bureche | Int. Santa Marta | 110 | 1.8 | 900 | 900 | 900 | Línea de transmisión | 0.03 | 0.13 | 30.16 | 0.26 | 0.11 | 0 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Intersección de la línea actual Santa Marta - Gaira 110 kV a 2,3 km partiendo de la SE Santa Marta, y construcción de un doble circuito de línea a 110 kV de aproximadamente 3,6 km para alimentar la subestación Bureche 110 kV. Para quedar reconfigurada la línea Santa Marta – Gaira 110kV, en los circuitos Santa Marta – Bureche 110kV(1,8 km) y Bureche – GAIRA 110kV(1,8 km), Además se instalará una nueva línea que se conectara entre las subestaciones Santa Marta y Bureche 110 kV.
#N/A | #N/A | 101 | INT. SANTA MARTA - SANTA MARTA | Int. Santa Marta | Santa Marta | 110 | 5.5 | 472 | 472 | 472 | Línea de transmisión | 0.119 | 0.478 | 3.489 | 0.351 | 1.624 | 2.026 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Intersección de la línea actual Santa Marta - Gaira 110 kV a 2,3 km partiendo de la SE Santa Marta, y construcción de un doble circuito de línea a 110 kV de aproximadamente 3,6 km para alimentar la subestación Bureche 110 kV. Para quedar reconfigurada la línea Santa Marta – Gaira 110kV, en los circuitos Santa Marta – Bureche 110kV(1,8 km) y Bureche – GAIRA 110kV(1,8 km), Además se instalará una nueva línea que se conectara entre las subestaciones Santa Marta y Bureche 110 kV.
#N/A | #N/A | 102 | FUNDACIÓN - GUACAMAYAL Tramo 1 | FUNDACIÓN | GUACAMAYAL | 110 | 25 | 472 | 472 | 472 | Conductor | 0.12 | 0.476 | 3.531 | 0.563 | 1.369 | 2.531 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 103 | FUNDACIÓN - GUACAMAYAL Tramo 2 | FUNDACIÓN | GUACAMAYAL | 110 | 3.85 | 945 | 945 | 945 | Conductor | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 104 | GUACAMAYAL - CIENAGA Tramo 3 | FUNDACIÓN | CIENAGA | 110 | 3.85 | 945 | 945 | 945 | Conductor | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 105 | GUACAMAYAL - CIENAGA Tramo 4 | FUNDACIÓN | CIENAGA | 110 | 41 | 472 | 472 | 472 | Conductor | 0.12 | 0.476 | 3.531 | 0.563 | 1.369 | 2.531 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 106 | GUACAMAYAL - CIENAGA Tramo 5 | FUNDACIÓN | CIENAGA | 110 | 3.6 | 945 | 945 | 945 | Conductor | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 107 | RIO CORDOBA - CIENAGA Tramo 6 | RÍO CÓRDOBA | CIENAGA | 110 | 3.6 | 945 | 945 | 945 | Conductor | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 108 | RIO CORDOBA - CIENAGA Tramo 7 | RÍO CÓRDOBA | CIENAGA | 110 | 2 | 300 | 580 | 330 | Conductor | 0.12 | 0.476 | 3.531 | 0.563 | 1.369 | 2.531 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 109 | URIBIA - CUESTECITAS Tramo 1 | URIBIA | CUESTECITAS | 110 | 1.25 | 945 | 945 | 945 | Conductor | 0.11 | 0.44 | 3.48 | 0.42 | 1.55 | 1.93 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 110 | URIBIA - JOUKTAI Tramo 2 | URIBIA | JOUKTAI | 110 | 1.25 | 945 | 945 | 945 | Conductor | 0.11 | 0.44 | 3.48 | 0.42 | 1.55 | 1.93 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Reconfiguración de linea existente
#N/A | #N/A | 111 | URIBIA - MAICAO | URIBIA | MAICAO | 110 | 40 | 691 | 691 | 691 | Conductor | 0.1 | 0.49 | 3.43 | 0.35 | 1.18 | 1.86 | STR | Áerea | No | 2029 | AAAC | [5 empty] | Nueva Línea
#N/A | #N/A | 112
#N/A | #N/A | 113
#N/A | #N/A | 114
#N/A | #N/A | 115
#N/A | #N/A | 116
#N/A | #N/A | 117
#N/A | #N/A | 118
#N/A | #N/A | 119
#N/A | #N/A | 120
#N/A | #N/A | 121
#N/A | #N/A | 122
#N/A | #N/A | 123
#N/A | #N/A | 124
#N/A | #N/A | 125
#N/A | #N/A | 126
#N/A | #N/A | 127
#N/A | #N/A | 128
#N/A | #N/A | 129
#N/A | #N/A | 130
#N/A | #N/A | 131
#N/A | #N/A | 132
#N/A | #N/A | 133
#N/A | #N/A | 134
#N/A | #N/A | 135
#N/A | #N/A | 136
#N/A | #N/A | 137
#N/A | #N/A | 138
#N/A | #N/A | 139
#N/A | #N/A | 140
#N/A | #N/A | 141
#N/A | #N/A | 142
#N/A | #N/A | 143
#N/A | #N/A | 144
#N/A | #N/A | 145
#N/A | #N/A | 146
#N/A | #N/A | 147
#N/A | #N/A | 148
#N/A | #N/A | 149
#N/A | #N/A | 150
#N/A | #N/A | 151
#N/A | #N/A | 152
#N/A | #N/A | 153
#N/A | #N/A | 154
#N/A | #N/A | 155
#N/A | #N/A | 156
#N/A | #N/A | 157
#N/A | #N/A | 158
#N/A | #N/A | 159
#N/A | #N/A | 160
#N/A | #N/A | 161
#N/A | #N/A | 162
#N/A | #N/A | 163
#N/A | #N/A | 164
#N/A | #N/A | 165
#N/A | #N/A | 166
#N/A | #N/A | 167
#N/A | #N/A | 168
#N/A | #N/A | 169
#N/A | #N/A | 170
#N/A | #N/A | 171
#N/A | #N/A | 172
#N/A | #N/A | 173
#N/A | #N/A | 174
#N/A | #N/A | 175
#N/A | #N/A | 176
#N/A | #N/A | 177
#N/A | #N/A | 178
#N/A | #N/A | 179
#N/A | #N/A | 180
#N/A | #N/A | 181
#N/A | #N/A | 182
#N/A | #N/A | 183
#N/A | #N/A | 184
#N/A | #N/A | 185
#N/A | #N/A | 186
#N/A | #N/A | …

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
[22 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | T-BAR01- | BARANOA | 110 | 34.5 | 13.8 | 60 | 35 | 30 | YN0yn0d5 | 12.87 | 21.82 | 9.4 | 12.87 | 21.82 | 9.4 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL |  | 127.07 |  |  | 0.26028 | 1 |  |  | TPT a nivel de 13,8 kV de Reactancia de secuencia zero = 3,58 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 6,87 kA
#N/A | #N/A | 2 | T-MLB01- | MALAMBO | 110 | 34.5 | 13.8 | 60 | 20 | 40 | D0yn11yn11 | 6.633 | 20.3 | 3.05 | 6.633 | 20.3 | 3.05 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 61.9892 | 213.2222 | 51.2414
#N/A | #N/A | 3 | T-MLB03- | MALAMBO | 110 | 34.5 | 13.8 | 60 | 20 | 40 | D0yn11yn11 | 6.675 | 21.1 | 3.15 | 6.675 | 21.1 | 3.15 | 0 | 5 | -15 | 1 | 107 | 30 | Sí |  | SDL | 126.76 | 1.42 | 84.19 |  | 0.9852 | 1
#N/A | #N/A | 4 | T-RCH01- | RIOHACHA | 110 | 34.5 | 13.8 | 30 | 10 | 25 | YN0yn0d1 | 4.19 | 16.5667 | 2.25 | 4.19 | 16.5667 | 2.25 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 19.19 | 140.4 | 16.2 |  | 7.5446 | 1 |  |  | TPT a nivel de 13,8 kV de Reactancia de secuencia zero = 2,813 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 8,422 kA
#N/A | #N/A | 5 | T-RCH02- | RIOHACHA | 110 | 33 | 13.8 | 20 | 10 | 13.3 | YN0yn0d11 | 9.8 | 6.53 | 2.25 | 9.8 | 6.53 | 2.25 | 0 | 7 | -21 | 0.74 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 29.1 | 43.67 | 28.72 |  | 2.8078 | 2
#N/A | #N/A | 6 | T-RCH03- | RIOHACHA | 110 | 33 | 13.8 | 20 | 10 | 13.3 | YN0yn0d11 | 9.8 | 6.53 | 2.25 | 9.8 | 6.53 | 2.25 | 0 | 7 | -21 | 0.74 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 29.1 | 43.67 | 28.72
#N/A | #N/A | 7 | T-SJU01- | SAN JUAN | 110 | 34.5 | 13.8 | 50 | 35 | 15 | YN0d1yn0 | 12.86 | 5.604 | 13.5086 | 12.86 | 5.604 | 13.5086 | 0 | 5 | -15 | 1 | 105 | 60 | Sí |  | SDL | 116 | [7 empty] | TPT a nivel de 34,5 kV de Reactancia de secuencia zero = 13,67 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 4,5 kA
#N/A | #N/A | 8 | T-SJU02- | SAN JUAN | 110 | 34.5 | 13.8 | 20 | 14 | 6 | YN0d1yn0 | 13.42 | 5.8114 | 13.73 | 11.78 | 5.8114 | 11.21 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 9 | T-FUN02- | FUNDACION | 110 | 34.5 | 13.8 | 42 | 37 | 20 | YN0yn0d11 | 14.37 | 12.32 | 3.36 | 14.37 | 12.32 | 3.36 | 0 | 12 | -12 | 1.25 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 147 | 49.15 | 55.26 | [5 empty] | TPT a nivel de 13,8 kV de Reactancia de secuencia zero = 3,43 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 5,4 kA
#N/A | #N/A | 10 | T-GAI01- | GAIRA | 110 | 34.5 | 13.8 | 60 | 30 | 30 | YN0d11yn0 | 6.31 | 11.94 | 5.15 | 6.31 | 11.94 | 5.15 | 0 | 10 | -11 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 115.68 | 149.63 | 143.57 | [5 empty] | TPT a nivel de 34,5 kV de Reactancia de secuencia zero = 7,28 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 4,82 kA
#N/A | #N/A | 11 | T-RCO01- | RÍO CÓRDOBA | 110 | 34.5 | 13.8 | 33 | 21 | 15 | YN0d1yn0 | 8.1585 | 10.177 | 3.967 | 8.1585 | 10.177 | 3.967 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 85.4 | 156.43 |  |  | 3.9401 | 7 |  |  | TPT a nivel de 34,5 kV de Reactancia de secuencia zero = 8,44 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 6,3 kA
#N/A | #N/A | 12 | T-SAL01- | SALAMINA | 110 | 34.5 | 13.8 | 30 | 20 | 10 | YN0yn0d1 | 6.72 | 6.78 | 1.8267 | 6.72 | 6.78 | 1.8267 | 0 | 10 | -10 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 88.5 | 37.37 | 33.74 |  | 0.99003 | 1 |  |  | TPT a nivel de 13,8 kV de Reactancia de secuencia zero = 3,99 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 3,64 kA
#N/A | #N/A | 13 | T-JMN01- | JUAN MINA | 110 | 34.5 | 13.8 | 50 | 30 | 20 | D0yn11yn11 | 11.29 | 12.5 | 3.65 | 11.29 | 12.5 | 3.65 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 14 | T-CIE01 | CIENAGA | 110 | 13.8 | 6.9 | 50 | 50 | 12.5 | YN0yn0d1 | 12.92 | 6.1 | 2.25 | 12.59 | 5.19 | 1.91 | 0 | 10 | -10 | 1 | 105 | 60 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | 1.2341 | 1 |  |  | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del T-CIE02
#N/A | #N/A | 15 | T-CIE02 | CIENAGA | 110 | 13.8 | 6.9 | 50 | 50 | 12.5 | YN0yn0d1 | 12.8 | 6.1 | 2.25 | 12.47 | 5.19 | 1.91 | 0 | 10 | -10 | 1 | 105 | 60 | Sí |  | SDL | [8 empty] | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del T-CIE01
#N/A | #N/A | 16 | T-ERI03 | EL RÍO | 34.5 | 13.8 | 7.967 | 28 | 28 | 4 | YN0yn0d5 | 7.69 | 1.6031 | 0.38988 | 7.69 | 1.6031 | 0.38988 | 0 | 16 | -16 | 0.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 260 | [7 empty] | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del T-ERI01 y T-ERI02
#N/A | #N/A | 17 | T-FLS04 | LAS FLORES | 34.5 | 13.8 | 6.9 | 39.15 | 39.15 | 4 | YN0yn0d1 | 10.7 | 1.5102 | 0.36735 | 10.7 | 1.5102 | 0.36735 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 227.9 | [7 empty] | Devanado terciario de compensación
#N/A | #N/A | 18 | T-RIM02 | NUEVA RIOMAR | 34.5 | 13.8 | 6.9 | 39.15 | 39.15 | 3 | YN0yn0d1 | 11.16 | 1.0845 | 0.26374 | 11.16 | 1.0845 | 0.26374 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 140 | [7 empty] | Devanado terciario de compensación
#N/A | #N/A | 19 | T-RIM03 | NUEVA RIOMAR | 34.5 | 13.8 | 6.9 | 39.1 | 39.1 | 4 | YN0yn0d1 | 11.16 | 1.6215 | 0.39448 | 11.16 | 1.6215 | 0.39448 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 212.92 | [7 empty] | Devanado terciario de compensación
#N/A | #N/A | 20 | T-MGD01 | RIO MAGDALENA | 34.5 | 13.8 | 6.9 | 39.15 | 39.15 | 4 | YN0yn0d1 | 10.397 | 1.5721 | 0.38243 | 10.397 | 1.5721 | 0.38243 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 219.4 |  |  |  | 1.1825 | 1 |  |  | Devanado terciario de compensación
#N/A | #N/A | 21 | T-SIL02 | SILENCIO | 34.5 | 13.8 | 6.9 | 33 | 33 | 3 | YN0yn0d1 | 6 | 1.0482 | 2.8 | 6 | 1.0482 | 2.8 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 141.57 | [7 empty] | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del T-SIL01 y T-SIL03
#N/A | #N/A | 22 | T-SIL03 | SILENCIO | 34.5 | 13.8 | 6.9 | 39.15 | 39.15 | 4 | YN0yn0d1 | 10.6 | 1.5975 | 3.8 | 10.6 | 1.5975 | 3.8 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 253.7 |  |  |  | 0.33138 | 1 |  |  | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del T-SIL02 y T-SIL01
#N/A | #N/A | 23 | UNIÓN 01 | UNIÓN | 110 | 13.8 | 6.9 | 50 | 50 | 12.5 | YN0yn0d11 | 20.05 | 7.93 | 2.02 | 19.13 | 7.33 | 1.9 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del UNIÓN 02 y UNIÓN 03
#N/A | #N/A | 24 | UNIÓN 02 | UNIÓN | 110 | 13.8 | 6.9 | 50 | 50 | 12.5 | YN0yn0d11 | 19.73 | 7.93 | 2.02 | 18.83 | 7.31 | 1.9 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del UNIÓN 01 y UNIÓN 03
#N/A | #N/A | 25 | UNIÓN 03 | UNIÓN | 110 | 13.8 | 6.9 | 50 | 50 | 12.5 | YN0yn0d11 | 20.13 | 7.93 | 2.02 | 19.24 | 7.35 | 1.82 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Devanado terciario de compensación / Desacoplado del UNIÓN 01 y UNIÓN 02
#N/A | #N/A | 26 | T- ESTRATEGICO CDL 01 | CORDIALIDAD | 110 | 34.5 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | YN0d11yn0 | 12.58 | 24.24 | 9.36 | 12.58 | 24.24 | 9.36 | 0 | 10 | -10 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 274.54 | 317.74 | 272.06
#N/A | #N/A | 27 | RÍO CORDOBA 02 | RÍO CÓRDOBA | 110 | 34.5 | 13.8 | 50 | 30 | 20 | YN0d11yn0 | 11.29 | 12.5 | 3.65 | 11.29 | 12.5 | 3.65 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL | [8 empty] | Segundo transformador NA a nivel de 13,8 kV y el T-RCO01- NA a nivel de 34,5 kV y se cierran los interruptores de la línea 537 TPT a nivel de 34,5 kV de I= 0,48 kA, X = 3,64 Ohm
#N/A | #N/A | 28 | GAIRA 02 | GAIRA | 110 | 34.5 | 13.8 | 60 | 30 | 30 | YN0d11yn0 | 6.31 | 11.94 | 5.15 | 6.31 | 11.94 | 5.15 | 0 | 10 | -11 | 1.01 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL | 115.68 | 149.63 | 143.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | Segundo transformador TPT a nivel de 34,5 kV de Reactancia de secuencia zero = 7,28 Ohm y Coriente nominal en el neutro = 4,82 kA
#N/A | #N/A | 29 | TEBSA 2 100 MVA | TEBSA | 220 | 110 | 13.8 | 100 | 100 | 20 | YNa0d1 | 11 | 4.95 | 2.57 | 11 | 4.95 | 2.57 | 9 | 29 | 1 | 1.01 | 110 | 30 | Sí |  | STN | 100 | 100 | 100
#N/A | #N/A | 30 | TEBSA 5 100 MVA | TEBSA | 220 | 110 | 13.8 | 100 | 100 | 20 | YNa0d1 | 10.45 | 4.95 | 2.57 | 10.45 | 4.95 | 2.57 | 9 | 29 | 1 | 1.01 | 110 | 30 | Sí |  | STN | 100 | 100 | 100
#N/A | #N/A | 31 | T01- NUEVA SAN JUAN | NUEVA SAN JUAN | 220 | 110 | 13.8 | 150 | 150 | 51 | YNYND1 | 12.74 | 14.13 | 8.92 | 12.74 | 14.13 | 8.92 | 0 | 12 | -8 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STN
#N/A | #N/A | 32 | T1 Nueva El Río | EL RÍO | 220 | 110 | 13.8 | 150 | 150 | 51 | YNYND1 | 12.74 | 14.13 | 8.92 | 12.74 | 14.13 | 8.92 | 0 | 12 | -8 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STN
#N/A | #N/A | 33 | T2 Nueva El Río | EL RÍO | 220 | 110 | 13.8 | 150 | 150 | 51 | YNYND1 | 12.74 | 14.13 | 8.92 | 12.74 | 14.13 | 8.92 | 0 | 12 | -8 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STN
#N/A | #N/A | 34 | TEBSA 1 100 MVA | TEBSA | 220 | 110 | 13.8 | 100 | 100 | 20 | YNa0d1 | 12.66 | 4.03 | 1.03 | 12.66 | 4.03 | 1.03 | 9 | 29 | 1 | 1.09 | 110 | 30 | Sí |  | STN | 100 | 100 | 100
#N/A | #N/A | 35 | T03 Cuestecitas | CUESTECITAS | 110 | 34.5 | 13.8 | 50 | 50 | 1 | YN0yn0d1 | 37 | 10.6 | 23.7 | 33.4 | 10.3 | 22 | 0 | 10 | -10 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | STR | 37 | 10.6 | 23.7 | [5 empty] | Se límita límita la capacidad del transformador a 25MVA
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | 52
#N/A | #N/A | 53
#N/A | #N/A | 54
#N/A | #N/A | 55
#N/A | #N/A | 56
#N/A | #N/A | 57
#N/A | #N/A | 58
#N/A | #N/A | 59
#N/A | #N/A | 60
#N/A | #N/A | 61
#N/A | #N/A | 62
#N/A | #N/A | 63
#N/A | #N/A | 64
#N/A | #N/A | 65
#N/A | #N/A | 66
#N/A | #N/A | 67
#N/A | #N/A | 68
#N/A | #N/A | 69
#N/A | #N/A | 70
#N/A | #N/A | 71
#N/A | #N/A | 72
#N/A | #N/A | 73
#N/A | #N/A | 74
#N/A | #N/A | 75
#N/A | #N/A | 76
#N/A | #N/A | 77
#N/A | #N/A | 78
#N/A | #N/A | 79
#N/A | #N/A | 80
#N/A | #N/A | 81
#N/A | #N/A | 82
#N/A | #N/A | 83
#N/A | #N/A | 84
#N/A | #N/A | 85
#N/A | #N/A | 86
#N/A | #N/A | 87
#N/A | #N/A | 88
#N/A | #N/A | 89
#N/A | #N/A | 90
#N/A | #N/A | 91
#N/A | #N/A | 92
#N/A | #N/A | 93
#N/A | #N/A | 94
#N/A | #N/A | 95
#N/A | #N/A | 96
#N/A | #N/A | 97
#N/A | #N/A | 98
#N/A | #N/A | 99
#N/A | #N/A | 100
#N/A | #N/A | 101
#N/A | #N/A | 102
#N/A | #N/A | 103
#N/A | #N/A | 104
#N/A | #N/A | 105
#N/A | #N/A | 106
#N/A | #N/A | 107
#N/A | #N/A | 108
#N/A | #N/A | 109
#N/A | #N/A | 110
#N/A | #N/A | 111
#N/A | #N/A | 112

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
[15 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | T-AOR01 | AEROPUERTO | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn1 | 9.12 | 9.12 | 0 | 10 | -10 | 1 | 115 | 30 | Sí |  | SDL | 66.431 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 2 | T-PROV AOR | AEROPUERTO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 8.8125 | 8.8125 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 71.192
#N/A | #N/A | 3 | T-ARA01 | ARACATACA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 9.1 | 9.1 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 80 |  | 0.0038833 | 2
#N/A | #N/A | 4 | T-APA01 | ARROYO DE PIEDRA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 5.264 | 5.264 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 24 |  | 0.28093 | 3
#N/A | #N/A | 5 | T-BNA01 | BALLENAS | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn11 | 4.89 | 4.89 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 105 | 30 | Sí |  | SDL | 12 |  | 2.5108 | 2
#N/A | #N/A | 6 | T-BRC01 | BARRANCAS | 34.5 | 13.8 | 8 | Dyn11 | 6.56 | 6.56 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 28 |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado del T02
#N/A | #N/A | 7 | T-BRC02 | BARRANCAS | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn5 | 5.62 | 5.62 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado del T01
#N/A | #N/A | 8 | T-BON01 | BONDA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 8.8125 | 8.8125 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 115 | 30 | Sí |  | SDL | 71.192 |  | 22.5419 | 2
#N/A | #N/A | 9 | T-BON02 | BONDA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 115 | 30 | Sí |  | SDL | 81
#N/A | #N/A | 10 | T-CES01 | CAMARONES | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn5 | 7.91 | 7.91 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0.14681 | 2
#N/A | #N/A | 11 | T-CAE01 | CAMPO ALEGRE | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn1 | 7.55 | 7.55 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 105 | 30 | Sí |  | SDL | 44.8 |  | 0 | 1
#N/A | #N/A | 12 | T-CAR01 | CARACOLÍ | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 12.96 | 12.89 | 0 | 5 | -15 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 13 | T-CAR02 | CARACOLÍ | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 12.99 | 12.89 | 0 | 5 | -15 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 14 | T-CTR01 | CENTRO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 19.1 | 19.1 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 188.7 |  | 0 | 0 |  |  | Acoplado al T-CTR02
#N/A | #N/A | 15 | T-CTR02 | CENTRO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 19.1 | 19.1 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 188.7 |  | 0 | 0 |  |  | Acoplado al T-CTR01
#N/A | #N/A | 16 | T-CDL01 | CORDIALIDAD | 110 | 13.8 | 60 | Dyn5 | 12.33 | 12.33 | 0 | 10 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 108.211 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 17 | T-CDL02 | CORDIALIDAD | 110 | 13.8 | 50 | Dyn5 | 12.51 | 13.68 | 0 | 10 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 223.21 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 18 | T-CUC05 | CUESTECITAS | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 8.75 | 8.75 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 19 | T-RTN01 | EL RETEN | 34.5 | 13.8 | 6.5 | Dyn5 | 8.65 | 8.65 | 0 | 1 | -3 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 48.5 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 20 | T-ERI05 | EL RIO | 110 | 34.5 | 125 | YNd11 | 11.33 | 11.33 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 467.75 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 21 | T-ERI02 | EL RIO | 34.5 | 13.8 | 33 | YnYn0 | 7.8936 | 7.8936 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 22 | T-ERI01 | EL RIO | 34.5 | 13.8 | 33 | YnYn0 | 7.8276 | 7.8276 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 23 | T-FON01 | FONSECA | 34.5 | 13.8 | 13.3 | YNyn0 | 5.11 | 5.11 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 105 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 1.6885 | 3 |  |  | Desacoplado del T02
#N/A | #N/A | 24 | T-FON02 | FONSECA | 34.5 | 13.8 | 13.3 | YNyn0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 58.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Desacoplado del T01
#N/A | #N/A | 25 | T-HAN01 | HATO NUEVO | 34.5 | 13.8 | 6.5 | Dyn1 | 7.74 | 7.74 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 26 | T-HAN02 | HATO NUEVO | 34.5 | 13.8 | 6.5 | Dyn1 | 7.8 | 7.8 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 27 | T-JDA01 | JUAN DE ACOSTA | 34.5 | 13.8 | 9.3 | Dyn1 | 8.078 | 8.078 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 66.431
#N/A | #N/A | 28 | T-LRT01 | LA RETIRADA | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL | 12.73 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 29 | T-UNI06 | LA UNION (ATLANTICO) | 110 | 34.5 | 125 | YNd11 | 11.33 | 11.33 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 459.6 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 30 | T-FLS01 | LAS FLORES | 110 | 34.5 | 50 | YNd11 | 13.9 | 13.9 | 0 | 10 | -10 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 171.5 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 31 | T-FLS02 | LAS FLORES | 110 | 34.5 | 50 | YNd11 | 13.9 | 13.9 | 0 | 10 | -10 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 171.5 |  | 0.23598 | 2
#N/A | #N/A | 32 | T-FLS05 | LAS FLORES | 34.5 | 13.8 | 28 | YNyn0 | 7.77 | 7.77 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 67 |  | 0.96237 | 2
#N/A | #N/A | 33 | T-LBT02 | LIBERTADOR | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 11.91 | 11.91 | 0 | 5 | -10 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 90 |  | 0.37333 | 1
#N/A | #N/A | 34 | T-LBT01 | LIBERTADOR | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 19.23 | 18.91 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 265.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | En reemplazo del transformador T-LBT02 de 30 MVA
#N/A | #N/A | 35 | T-MCA01 | MAICAO | 110 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 10.9 | 10.9 | 0 | 6 | -18 | 0.83 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 115 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 36 | T-MCA02 | MAICAO | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 10.97 | 10.85 | 0 | 6 | -18 | 0.83 | 100 | 0 | Sí |  | SDL |  |  | 3.8909 | 1
#N/A | #N/A | 37 | T-MTI01 | MANATI | 34.5 | 13.8 | 4.3 | Dyn5 | 10.05 | 10.05 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 26.83 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 38 | T-MNA01 | MANAURE | 34.5 | 13.8 | 8 | YNyn0 | 4.89 | 4.89 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 55 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 39 | T-MAZ01 | MANZANARES | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 12.07 | 12.07 | 0 | 5 | -10 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 93.4 |  | 1.1935 | 2 |  |  | Desacoplado por 13,8kV
#N/A | #N/A | 40 | T-MAZ02 | MANZANARES | 110 | 13.8 | 30 | YNyn0 | 11.88 | 11.88 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 93.4 |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado por 13,8kV
#N/A | #N/A | 41 | T-MAZ03 | MANZANARES | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 10.836 | 10.836 | 0 | 6 | -18 | 0.83 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 16.62 |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado por 13,8kV
#N/A | #N/A | 42 | T01-NOR | NORTE | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 11.93 | 11.9 | 0 | 5 | -15 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado del T02-NOR
#N/A | #N/A | 43 | T02-NOR | NORTE | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 11.94 | 11.88 | 0 | 5 | -15 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado del T01-NOR
#N/A | #N/A | 44 | T-NBQ06 | NUEVA BARRANQUILLA | 110 | 13.8 | 45 | Dyn11 | 10.95 | 10.95 | 0 | 10 | -10 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 45 | T-OAS01 | OASIS | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 19.3 | 19.3 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 189.3 |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado al T-OAS02
#N/A | #N/A | 46 | T-OAS02 | OASIS | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 19.2 | 19.2 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 189.7 |  | 0 | 0 |  |  | Desacoplado al T-OAS01
#N/A | #N/A | 47 | T-PVJ01 | PIVIJAY | 34.5 | 13.8 | 8 | Dyn5 | 6.84 | 6.84 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 42.6 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 48 | T-PLA01 | PLATO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 12.85 | 12.85 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 125 | 30 | Sí |  | SDL | 55.1 |  | 1.083 | 5
#N/A | #N/A | 49 | PLATO 02 | PLATO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 10.33 | 10.33 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 70.2
#N/A | #N/A | 50 | T-POA01 | PONEDERA | 34.5 | 13.8 | 8 | Dyn5 | 7.4 | 7.4 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 105 | 30 | Sí |  | SDL | 55.1 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 51 | T-PTO01 | PUERTA DE ORO | 34.5 | 13.8 | 30 | YNyn0 | 6.85 | 6.68 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 52 | T-REO01 | REAL DEL OBISPO | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.38 | 7.38 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 44.8 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 53 | T-REM01 | REMOLINO | 34.5 | 13.8 | 6.5 | Dyn1 | 7.891 | 7.891 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 22.931 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 54 | T-ROT01 | ROTINET | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.45 | 6.45 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 4.1169 | 5
#N/A | #N/A | 55 | T-SBG01 | SABANAGRANDE | 34.5 | 13.8 | 30 | YNyn0 | 7.224 | 7.224 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 110 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 5.5593 | 5
#N/A | #N/A | 56 | T-SMT03 | SANTA MARTA | 34.5 | 13.8 | 35 | Dyn11 | 12.9 | 12.9 | 0 | 5 | -12 | 0.6 | 105 | 30 | Sí |  | SDL | 92 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 57 | T-SMT10 | SANTA MARTA | 34.5 | 13.8 | 35 | Dyn11 | 12.9 | 12.9 | 0 | 5 | -12 | 0.6 | 105 | 30 | Sí |  | SDL | 92 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 58 | T-STV01 | SANTA VERONICA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.22 | 6.22 | 0 | 1 | -3 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 59 | T-STV02-Prov | SANTA VERONICA | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn5 | 6.92 | 6.92 | 0 | 1 | -3 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN
#N/A | #N/A | 60 | T-SIL05 | SILENCIO | 110 | 13.8 | 70 | YNd11 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 97.3 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 61 | T-TGJ07 | TERMOGUAJIRA | 110 | 13.8 | 7.8 | Dyn5 | 9.01 | 7.21 | 0 | 2 | -5 | 2.5 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 67.3 |  | 0.69723 | 2
#N/A | #N/A | 62 | TR01-URI | URIBIA | 30 | 13.8 | 6.5 | Dyn5 | 9.568 | 9.568 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 63 | URIBIA 02 | URIBIA | 30 | 13.8 | 6.5 | Dyn5 | 6.9619 | 6.9619 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 64 | T-VTE01 | VEINTE DE JULIO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 20.72 | 20.72 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 187.69 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 65 | T-VTE02 | VEINTE DE JULIO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 17.52 | 17.52 | 0 | 5 | -15 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 170.28 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 66 | T-VTE03 | VEINTE DE JULIO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 19.26 | 19.03 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 254.1516 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 67 | T-ZAW01 | ZAWADY | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 13.29 | 13.29 | 0 | 5 | -10 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 63 |  | 0.37481 | 5
#N/A | #N/A | 68 | T-ZAW02 | ZAWADY | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 13.23 | 13.23 | 0 | 5 | -10 | 1 | 110 | 30 | Sí |  | SDL | 48.885 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 69 | T-RCH04 | RIOHACHA | 110 | 13.8 | 30 | YNyn0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 10 | -10 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL |  |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 70 | T-RCH05 | RIOHACHA | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 17.5 | 17.5 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 71 | ESTADIO 01 | ESTADIO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 18.1 | 18.1 | 0 | 10 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 72 | ESTADIO 02 | ESTADIO | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 18.1 | 18.1 | 0 | 10 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 73 | MAGDALENA 01 | MAGDALENA | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 18 | 18 | 0 | 10 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 74 | MAGDALENA 02 | MAGDALENA | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 18 | 18 | 0 | 10 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 75 | GUACAMAYAL 02 | GUACAMAYAL | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 9.06 | 9.06 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 81.3 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 76 | T-SIL04 | SILENCIO | 110 | 34.5 | 70 | YNd11 | 12.39 | 12.39 | 0 | 11 | -11 | 1.25 | 130 | 0 | Sí |  | SDL | 244.56 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 77 | MEGUA 01 | MEGUA | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 78 | TEBSA 15 MVA | TEBSA | 110 | 13.8 | 15 | Dyn11 | 9 | 9 | 0 | 5 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 79 | T-CCZ01 | CAMPO DE LA CRUZ | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 8.76 | 8.76 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 100 | 0 | Sí |  | SDL | 90 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 80 | T-CCZ02-Prov | CAMPO DE LA CRUZ | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 81 | T-GAI PROV | GAIRA | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 11.928 | 11.928 | 0 | 5 | -10 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 81.9 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 82 | T-SIL01 | SILENCIO | 34.5 | 13.8 | 33 | YnYn0 | 7.854 | 7.854 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 110 | 30 | Sí |  | SDL
#N/A | #N/A | 83 | T-VIN01 | VILLANUEVA | 34.5 | 13.8 | 28 | YnYn0 | 7.66 | 7.66 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 100 | 0 | Sí |  |  | 120
#N/A | #N/A | 84 | T-FUN -Prov | FUNDACIÓN | 110 | 13.8 | 10 | YnYn0 | 10.12 | 10.12 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 100 | 0 | Sí
#N/A | #N/A | 85 | CAMARONES 02 | CAMARONES | 34.5 | 13.8 | 6.5 | Dyn5 | 9.568 | 9.568 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL |  | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 86 | PIVIJAY 02 | PIVIJAY | 34.5 | 13.8 | 8 | Dyn5 | 6.84 | 6.84 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 100 | 0 | No | 2029 | SDL | 42.6 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | 87 | T-POA02 | PONEDERA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 8.76 | 8.76 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 105 | 30 | No | 2029 | SDL | 55.1 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | 88 | BARRANQUILLA G3 | TEBSA II | 115 | 13.8 | 78 | YNd11 | 12.1 | 12.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 245
#N/A | #N/A | 89 | BARRANQUILLA G4 | TEBSA II | 115 | 13.8 | 78 | YNd11 | 12.2 | 12.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 245
#N/A | #N/A | 90 | TEBSA G11 | TEBSA | 220 | 13.8 | 120 | YNd1 | 11.91 | 11.91 | 11 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 166.4
#N/A | #N/A | 91 | TEBSA G12 | TEBSA | 220 | 13.8 | 120 | YNd1 | 11.9 | 11.9 | 11 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 166.4
#N/A | #N/A | 92 | TEBSA G13 | TEBSA | 220 | 13.8 | 120 | YNd1 | 11.9 | 11.9 | 11 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 166.4
#N/A | #N/A | 93 | TEBSA G14 | TEBSA | 220 | 18 | 215 | YNd1 | 12.41 | 12.41 | 13 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 451.1
#N/A | #N/A | 94 | TEBSA G21 | TEBSA | 110 | 13.8 | 120 | YNd1 | 12.04 | 12.04 | 11 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STR | 379
#N/A | #N/A | 95 | TEBSA G22 | TEBSA | 110 | 13.8 | 120 | YNd1 | 11.85 | 11.85 | 11 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STR | 379
#N/A | #N/A | 96 | TEBSA G24 | TEBSA | 220 | 18 | 215 | YNd1 | 12.41 | 12.41 | 13 | 19 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | Sí |  | STN | 451.1
#N/A | #N/A | 97 | AUTO TRANSFORMADOR AT-TF06 | TERMOFLORES | 220 | 110 | 150 | YNa0 (d11) | 12.5 | 12.5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 105 | 30 | Sí |  | STN
#N/A | #N/A | 98 | AUTO TRANSFORMADOR AT-TF10 | TERMOFLORES | 220 | 110 | 150 | YNa0 (d11) | 12.418 | 12.418 | 11 | 21 | 1 | 1 | 105 | 30 | Sí |  | STN
#N/A | #N/A | 99 | T01 - Galapa | GALAPA | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 11.93 | 11.93 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 100 | T01 - Palermo | PALERMO | 110 | 13.8 | 30 | Dyn11 | 11.93 | 11.93 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 101 | T01 - Bureche | BURECHE | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 11.88 | 11.88 | 0 | 10 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 102 | T02 - Bureche | BURECHE | 110 | 13.8 | 50 | Dyn11 | 11.88 | 11.88 | 0 | 10 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 103 | T02 - Galapa | GALAPA | 110 | 34.5 | 30 | Dyn11 | 11.2 | 11.2 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 104 | T03 - Palermo | PALERMO | 110 | 34.5 | 30 | Dyn11 | 11.2 | 11.2 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 105 | T1 Nueva Guacamayal | GUACAMAYAL | 110 | 34.5 | 30 | YnYn0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 106 | T2 Nueva Guacamayal | GUACAMAYAL | 110 | 34.5 | 30 | YnYn0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 5 | -15 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 107 | T1 Uribia | URIBIA | 110 | 34.5 | 30 | YnYn0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 15 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 108 | T2 Uribia | URIBIA | 110 | 34.5 | 30 | YnYn0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 15 | -10 | 1 | 100 | 0 | No | 2029 | STR
#N/A | #N/A | 109 | Regulador monofásico 667kVA | LN-521 | 34.5 | 34.5 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | -10 | 1
#N/A | #N/A | 110 | Regulador monofásico 667kVA | LN-523 | 34.5 | 34.5 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | -10 | 1
#N/A | #N/A | 111 | Regulador monofásico 667kVA | LN-524 | 34.5 | 34.5 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | -10 | 1
#N/A | #N/A | 112 | Regulador monofásico 667kVA | LN-563 | 34.5 | 34.5 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | -10 | 1
#N/A | #N/A | 113 | Regulador monofásico 667kVA | LN-564 | 34.5 | 34.5 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | -10 | 1
#N/A | #N/A | 114 | Regulador monofásico 667kVA | LN-529 | 34.5 | 34.5 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | -10 | 1
#N/A | #N/A | 115
#N/A | #N/A | 116
#N/A | #N/A | 117
#N/A | #N/A | 118
#N/A | #N/A | 119
#N/A | #N/A | 120
#N/A | #N/A | 121
#N/A | #N/A | 122
#N/A | #N/A | 123
#N/A | #N/A | 124
#N/A | #N/A | 125
#N/A | #N/A | 126
#N/A | #N/A | 127
#N/A | #N/A | 128
#N/A | #N/A | 129
#N/A | #N/A | 130
#N/A | #N/A | 131
#N/A | #N/A | 132
#N/A | #N/A | 133
#N/A | #N/A | 134
#N/A | #N/A | 135
#N/A | #N/A | 136
#N/A | #N/A | 137
#N/A | #N/A | 138
#N/A | #N/A | 139
#N/A | #N/A | 140
#N/A | #N/A | 141
#N/A | #N/A | 142
#N/A | #N/A | 143
#N/A | #N/A | 144
#N/A | #N/A | 145
#N/A | #N/A | 146
#N/A | #N/A | 147
#N/A | #N/A | 148
#N/A | #N/A | 149
#N/A | #N/A | 150
#N/A | #N/A | 151
#N/A | #N/A | 152
#N/A | #N/A | 153
#N/A | #N/A | 154
#N/A | #N/A | 155
#N/A | #N/A | 156
#N/A | #N/A | 157
#N/A | #N/A | 158
#N/A | #N/A | 159
#N/A | #N/A | 160
#N/A | #N/A | 161
#N/A | #N/A | 162
#N/A | #N/A | 163
#N/A | #N/A | 164
#N/A | #N/A | 165
#N/A | #N/A | 166
#N/A | #N/A | 167
#N/A | #N/A | 168
#N/A | #N/A | 169
#N/A | #N/A | 170
#N/A | #N/A | 171
#N/A | #N/A | 172
#N/A | #N/A | 173
#N/A | #N/A | 174
#N/A | #N/A | 175
#N/A | #N/A | 176
#N/A | #N/A | 177
#N/A | #N/A | 178
#N/A | #N/A | 179
#N/A | #N/A | …

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
|  | No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Elemento limitante | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | AEROPUERTO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 2 | AEROPUERTO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 3 | ARROYO DE PIEDRA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 10 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | LURUACO
#N/A | #N/A | 4 | ARROYO DE PIEDRA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | LURUACO
#N/A | #N/A | 5 | ARACATACA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 8 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | ARACATACA
#N/A | #N/A | 6 | ARACATACA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | ARACATACA
#N/A | #N/A | 7 | BARANOA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 25 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARANOA
#N/A | #N/A | 8 | BARANOA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARANOA
#N/A | #N/A | 9 | BARANOA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARANOA
#N/A | #N/A | 10 | BALLENAS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | MANAURE
#N/A | #N/A | 11 | BALLENAS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | MANAURE |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 12 | BONDA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 13 | BONDA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 14 | BARRANCAS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | BARRANCAS
#N/A | #N/A | 15 | BARRANCAS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.1 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | BARRANCAS
#N/A | #N/A | 16 | CAMPO ALEGRE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | EL PIQON |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 17 | CAMPO ALEGRE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | EL PIQON
#N/A | #N/A | 18 | CAMPO DE LA CRUZ | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 19 | CAMPO DE LA CRUZ | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ
#N/A | #N/A | 20 | CORDIALIDAD | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 21 | CORDIALIDAD | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 22 | CAMARONES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | RIOHACHA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 23 | CAMARONES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | RIOHACHA
#N/A | #N/A | 24 | CIENAGA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | CIENAGA
#N/A | #N/A | 25 | CIENAGA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | CIENAGA
#N/A | #N/A | 26 | CARACOLI | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | SOLEDAD
#N/A | #N/A | 27 | CENTRO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 28 | CENTRO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 29 | CUESTECITAS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 16 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | ALBANIA
#N/A | #N/A | 30 | EL RIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 31 | EL RIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 32 | EL RIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 40 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 33 | LAS FLORES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 34 | LAS FLORES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 35 | LAS FLORES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 36 | FONSECA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 8 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | FONSECA
#N/A | #N/A | 37 | FONSECA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | FONSECA
#N/A | #N/A | 38 | FUNDACIÓN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | FUNDACIÓN
#N/A | #N/A | 39 | GAIRA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 40 | GAIRA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 41 | GAIRA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 42 | GUACAMAYAL | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 10 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | ZONA BANANERA
#N/A | #N/A | 43 | GUACAMAYAL | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | ZONA BANANERA
#N/A | #N/A | 44 | HATO NUEVO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 6 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | HATONUEVO
#N/A | #N/A | 45 | HATO NUEVO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 8 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | HATONUEVO
#N/A | #N/A | 46 | JUAN DE ACOSTA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA
#N/A | #N/A | 47 | JUAN DE ACOSTA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA
#N/A | #N/A | 48 | JUAN MINA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 49 | JUAN MINA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 50 | JUAN MINA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 51 | LIBERTADOR | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 52 | LIBERTADOR | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 20 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 53 | LA RETIRADA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | PIVIJAY |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 54 | LA RETIRADA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | PIVIJAY |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 55 | MANZANARES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 56 | MANZANARES | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 57 | MAICAO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | MAICAO
#N/A | #N/A | 58 | MAICAO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | MAICAO
#N/A | #N/A | 59 | RÍO MAGDALENA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 60 | RÍO MAGDALENA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 61 | MALAMBO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 25 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | MALAMBO
#N/A | #N/A | 62 | MALAMBO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | MALAMBO
#N/A | #N/A | 63 | MALAMBO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | MALAMBO
#N/A | #N/A | 64 | MANAURE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | MANAURE
#N/A | #N/A | 65 | MANAURE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | MANAURE
#N/A | #N/A | 66 | MANATI | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 8 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | MANATI
#N/A | #N/A | 67 | MANATI | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | MANATI
#N/A | #N/A | 68 | NORTE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 69 | OASIS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 70 | OASIS | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 71 | PLATO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | PLATO |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 72 | PLATO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | PLATO
#N/A | #N/A | 73 | PONEDERA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | PONEDERA
#N/A | #N/A | 74 | PONEDERA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | PONEDERA
#N/A | #N/A | 75 | PUERTA DE ORO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA
#N/A | #N/A | 76 | PUERTA DE ORO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA
#N/A | #N/A | 77 | PIVIJAY | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | PIVIJAY
#N/A | #N/A | 78 | PIVIJAY | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | PIVIJAY
#N/A | #N/A | 79 | RIOHACHA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 14 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | RIOHACHA
#N/A | #N/A | 80 | RIOHACHA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | RIOHACHA
#N/A | #N/A | 81 | RIOHACHA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | RIOHACHA
#N/A | #N/A | 82 | RIOHACHA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | RIOHACHA
#N/A | #N/A | 83 | RÍO CÓRDOBA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 25 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | CIENAGA
#N/A | #N/A | 84 | RÍO CÓRDOBA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | CIENAGA
#N/A | #N/A | 85 | RÍO CÓRDOBA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | CIENAGA
#N/A | #N/A | 86 | REMOLINO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | REMOLINO |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 87 | REMOLINO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | REMOLINO
#N/A | #N/A | 88 | REAL DEL OBISPO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | TENERIFE |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 89 | REAL DEL OBISPO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | TENERIFE
#N/A | #N/A | 90 | RIOMAR | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 91 | RIOMAR | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 92 | ROTINET | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | REPELON
#N/A | #N/A | 93 | ROTINET | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | REPELON
#N/A | #N/A | 94 | EL RETEN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | EL RETEN
#N/A | #N/A | 95 | EL RETEN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | EL RETEN
#N/A | #N/A | 96 | SABANALARGA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | SABANALARGA
#N/A | #N/A | 97 | SALAMINA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | SALAMINA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 98 | SALAMINA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SALAMINA
#N/A | #N/A | 99 | SALAMINA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | SALAMINA
#N/A | #N/A | 100 | SABANAGRANDE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | SABANAGRANDE |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 101 | SABANAGRANDE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | SABANAGRANDE
#N/A | #N/A | 102 | SILENCIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 103 | SILENCIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 22 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 104 | SILENCIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 40 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 105 | SAN JUAN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR
#N/A | #N/A | 106 | SAN JUAN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 20 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR
#N/A | #N/A | 107 | SAN JUAN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 20 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR
#N/A | #N/A | 108 | SANTA VERONICA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 20 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | SANTA VERONICA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 109 | SANTA VERONICA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | SANTA VERONICA
#N/A | #N/A | 110 | TERMOGUAJIRA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 20 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | LA GUAJIRA | DIBULLA
#N/A | #N/A | 111 | LA UNION | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 112 | LA UNION | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 113 | LA UNION | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 114 | URIBIA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | URIBIA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 115 | URIBIA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 12.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | URIBIA
#N/A | #N/A | 116 | VILLANUEVA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 20 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | VILLANUEVA
#N/A | #N/A | 117 | VILLANUEVA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 20 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | LA GUAJIRA | VILLANUEVA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 118 | VEINTE DE JULIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 31.5 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | SOLEDAD
#N/A | #N/A | 119 | VEINTE DE JULIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 40 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | SOLEDAD
#N/A | #N/A | 120 | ZAWADY | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | MAGDALENA | ZONA BANANERA |  |  | Bahia trafo-línea
#N/A | #N/A | 121 | ZAWADY | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | MAGDALENA | ZONA BANANERA
#N/A | #N/A | 122 | GALAPA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | GALAPA
#N/A | #N/A | 123 | GALAPA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | GALAPA
#N/A | #N/A | 124 | GALAPA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | GALAPA
#N/A | #N/A | 125 | PALERMO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | SITIONUEVO
#N/A | #N/A | 126 | PALERMO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | SITIONUEVO
#N/A | #N/A | 127 | PALERMO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | SITIONUEVO
#N/A | #N/A | 128 | NUEVA SAN JUAN | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR
#N/A | #N/A | 129 | NUEVA RÍO MAGDALENA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí | 2029 | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 130 | ESTADIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 131 | ESTADIO | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | BARRANQUILLA
#N/A | #N/A | 132 | NUEVA RÍO MAGDALENA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | BARRANQUILLA |  |  | Independiente de la barra 13,8 kV de la actual SE Magdalena
#N/A | #N/A | 133 | MEGUA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | BARANOA
#N/A | #N/A | 134 | MEGUA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 25 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | ATLANTICO | BARANOA
#N/A | #N/A | 135 | TEBSA | TEBSA | 220 | 31.5 |  | Interruptor y medio | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | SOLEDAD
#N/A | #N/A | 136 | TEBSA | TEBSA | 110 | 40 |  | Interruptor y medio | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | SOLEDAD
#N/A | #N/A | 137 | TEBSA II | TEBSA | 110 | 40 |  | Interruptor y medio | Convencional | Sí |  | ATLANTICO | SOLEDAD
#N/A | #N/A | 138 | TERMOFLORES | PRIME/TRANSELCA | 220 | 31.5 |  | Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo | Mixto | Sí |  | ATLANTICO | Barranquilla
#N/A | #N/A | 139 | TERMOFLORES | PRIME/AIRE | 110 | 40 |  | Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo | Mixto | Sí |  | ATLANTICO | Barranquilla
#N/A | #N/A | 140 | GUACAMAYAL | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | GUACAMAYAL
#N/A | #N/A | 141 | BURECHE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 142 | BURECHE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 34.5 | 31.5 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 143 | BURECHE | Air-e S.A.S. E.S.P. | 13.8 | 40 |  | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2029 | MAGDALENA | SANTA MARTA
#N/A | #N/A | 144 | URIBIA | Air-e S.A.S. E.S.P. | 110 | 40 |  | Doble barra | Encapsulado | No | 2029 | LA GUAJIRA | URIBIA
#N/A | #N/A | 145

## 5. Demanda
Información General de Demandas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Máxima |  | Traslados 1 |  |  | Traslados 2 |  |  | Traslados 3 |  |  | Observaciones transportador
[10 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado
#VALUE! | #VALUE! | 1 | Riomar T2 | Riomar | 13.8 | Residencial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 20.6608 | 4.2027 | 35.6369 | 8.1059 | 29.3768 | 5.8195
#VALUE! | #VALUE! | 2 | Riomar T3 | Riomar | 13.8 | Residencial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 16.03 | 2.1406 | 24.2347 | 5.0103 | 25.53 | 3.7135
#VALUE! | #VALUE! | 3 | Las Flores T4 | Las Flores | 13.8 | Residencial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 14.742 | 4.311 | 16.041 | 4.959 | 16.953 | 4.41
#VALUE! | #VALUE! | 4 | Las Flores T5 | Las Flores | 13.8 | Residencial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 14.46 | 3.903 | 15.504 | 4.431 | 16.338 | 3.948
#VALUE! | #VALUE! | 5 | Puerta de Oro | Puerta de Oro | 13.8 | Residencial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 14.6464 | 3.2053 | 17.1782 | 5.1704 | 18.319 | 3.7757
#VALUE! | #VALUE! | 6 | Centro T1 | Centro | 13.8 | Residencial | Centro 110 kV | Sí |  | 31.44 | 9.078 | 32.526 | 9.21 | 34.302 | 8.376
#VALUE! | #VALUE! | 7 | Centro T2 | Centro | 13.8 | Residencial | Centro 110 kV | Sí |  | 16.1445 | 4.77 | 32.718 | 8.724 | 22.4775 | 5.5695
#VALUE! | #VALUE! | 8 | Oasis T1 | Oasis | 13.8 | Residencial | Oasis 110 kV | Sí |  | 21.84 | 5.64 | 40.29 | 10.686 | 30.324 | 7.374
#VALUE! | #VALUE! | 9 | Oasis T2 | Oasis | 13.8 | Residencial | Oasis 110 kV | Sí |  | 21.858 | 5.664 | 40.314 | 10.704 | 30.36 | 7.392
#VALUE! | #VALUE! | 10 | Silencio T1 | Silencio | 13.8 | Residencial | Silencio 110 kV | Sí |  | 23.1495 | 6.2675 | 27.991 | 7.0495 | 25.5012 | 5.5027
#VALUE! | #VALUE! | 11 | Silencio T2 | Silencio | 13.8 | Residencial | Silencio 110 kV | Sí |  | 14.0932 | 3.2832 | 27.7035 | 6.923 | 19.9698 | 4.1917
#VALUE! | #VALUE! | 12 | Silencio T3 | Silencio | 13.8 | Residencial | Silencio 110 kV | Sí |  | 21.9305 | 6.3365 | 3.795 | 1.0753 | 24.7308 | 5.7097
#VALUE! | #VALUE! | 13 | Cordialidad T1 | Cordialidad | 13.8 | Residencial | Cordialidad 110 kV | Sí |  | 41.9865 | 13.0122 | 38.1168 | 11.7357 | 43.9128 | 11.3908
#VALUE! | #VALUE! | 14 | Cordialidad T2 | Cordialidad | 13.8 | Residencial | Cordialidad 110 kV | Sí |  | 38.2662 | 12.88 | 36.4665 | 12.7822 | 41.5782 | 14.0473
#VALUE! | #VALUE! | 15 | Veinte de Julio T1 | Veinte de Julio | 13.8 | Residencial | Veinte de Julio 110 kV | Sí |  | 34.822 | 10.5383 | 31.9585 | 9.5076 | 37.8767 | 9.7391
#VALUE! | #VALUE! | 16 | Veinte de Julio T2 | Veinte de Julio | 13.8 | Residencial | Veinte de Julio 110 kV | Sí |  | 39.4536 | 12.0563 | 35.8843 | 11.1162 | 42.4451 | 11.5762
#VALUE! | #VALUE! | 17 | Veinte de Julio T3 | Veinte de Julio | 13.8 | Residencial | Veinte de Julio 110 kV | Sí |  | 36.558 | 16.347 | 29.973 | 12.612 | 37.92 | 15.546
#VALUE! | #VALUE! | 18 | El Rio T1 | El Rio | 13.8 | Residencial | El Rio 110 kV | Sí |  | 12.1613 | 4.968 | 20.6885 | 7.2565 | 14.7315 | 5.3245
#VALUE! | #VALUE! | 19 | El Rio T2 | El Rio | 13.8 | Residencial | El Rio 110 kV | Sí |  | 10.7122 | 3.312 | 18.6645 | 5.8362 | 12.1152 | 3.5478
#VALUE! | #VALUE! | 20 | El Rio T3 | El Rio | 13.8 | Residencial | El Rio 110 kV | Sí |  | 18.492 | 5.796 | 20.309 | 6.509 | 20.539 | 5.8133
#VALUE! | #VALUE! | 21 | Magdalena | Magdalena | 13.8 | Residencial | Unión 110 kV/El Rio 110 kV | Sí |  | 25.2954 | 7.7556 | 24.9366 | 7.3416 | 28.313 | 7.4198
#VALUE! | #VALUE! | 22 | Unión T1 | Unión | 13.8 | Residencial | Unión 110 kV | Sí |  | 26.92 | 10.46 | 26.92 | 10.54 | 29.42 | 10.62
#VALUE! | #VALUE! | 23 | Unión T2 | Unión | 13.8 | Residencial | Unión 110 kV | Sí |  | 27.18 | 11.9 | 26.32 | 11.46 | 29.58 | 12.08
#VALUE! | #VALUE! | 24 | Unión T3 | Unión | 13.8 | Residencial | Unión 110 kV | Sí |  | 15.3 | 5.16 | 16.46 | 5.48 | 18.92 | 5.9
#VALUE! | #VALUE! | 25 | Baranoa 13,8 | Baranoa | 13.8 | Residencial | Baranoa 110 kV | Sí |  | 19.3452 | 7.0617 | 17.3542 | 7.378 | 21.1564 | 6.7527
#VALUE! | #VALUE! | 26 | Sabanagrande | Sabanagrande | 13.8 | Residencial | Malambo 110 kV | Sí |  | 17.9916 | 5.0873 | 10.2907 | 3.8333 | 20.687 | 4.9051
#VALUE! | #VALUE! | 27 | Malambo T1 | Malambo | 13.8 | Residencial | Malambo 110 kV | Sí |  | 24.541 | 7.8171 | 24.4432 | 8.8191 | 27.6891 | 8.1291
#VALUE! | #VALUE! | 28 | Malambo T3 | Malambo | 110 | Industrial | Malambo 110 kV | Sí |  | 23.1739 | 8.3073 | 23.1739 | 9.2676 | 25.9799 | 8.6336
#VALUE! | #VALUE! | 29 | Acesco | Malambo | 110 | Industrial | Malambo 110 kV | Sí |  | 6.1159 | 2.5405 | 3.8201 | 1.9759 | 3.4437 | 1.7125
#VALUE! | #VALUE! | 30 | Postobon | Malambo | 34.5 | Industrial | Malambo 110 kV | Sí |  | 4.6764 | 0.2016 | 1.4148 | 0.2304 | 4.536 | 0.1476
#VALUE! | #VALUE! | 31 | Triple A | Tebsa | 110 | Industrial | Tebsa 110 kV | Sí |  | 13.0612 | 8.0062 | 15.2438 | 9.3375 | 14.19 | 8.7037
|  | 32 | Riverport | El Rio | 34.5 | Residencial | El Rio 110 kV | Sí |  | 2.9507 | 1.1743 | 1.5055 | 0.59843 | 2.6346 | 1.0312
#VALUE! | #VALUE! | 33 | Las Flores ( CARTON COLOMBIA ) | Las Flores | 34.5 | Industrial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 4.6805 | 2.7209 | 4.7702 | 2.7692 | 4.8783 | 2.9256
#VALUE! | #VALUE! | 34 | Nueva Barranquilla T2 | Nueva Barranquilla | 13.8 | Residencial | Nueva Barranquilla 110 kV | Sí |  | 18.8822 | 3.5265 | 17.7898 | 3.9264 | 20.9672 | 3.4117
#VALUE! | #VALUE! | 35 | Nueva Barranquilla T6 | Nueva Barranquilla | 13.8 | Residencial | Nueva Barranquilla 110 kV | Sí |  | 19.757 | 1.725 | 14.973 | 2.07 | 21.505 | 1.794
#VALUE! | #VALUE! | 36 | Juan Mina | Juan Mina | 13.8 | Residencial | Juan Mina 110 kV | Sí |  | 8.7342 | 3.6542 | 9.5442 | 4.164 | 9.8424 | 3.6563
#VALUE! | #VALUE! | 37 | Juan Mina ( BATERIAS WILLARD ) | Juan Mina | 34.5 | Industrial | Juan Mina 110 kV | Sí |  | 1.81 | 0.95 | 1.66 | 0.89 | 1.59 | 0.77
#VALUE! | #VALUE! | 38 | Juan Mina ( LAS CAYENAS ) | Juan Mina | 34.5 | Industrial | Juan Mina 110 kV | Sí |  | 6.57 | 2.28 | 7.18 | 2.89 | 7.19 | 2.53
#VALUE! | #VALUE! | 39 | Juan Mina ( CRYOGAS ) | Juan Mina | 34.5 | Industrial | Juan Mina 110 kV | Sí |  | 2.6 | 1.54 | 2.62 | 1.57 | 2.6 | 1.54
#VALUE! | #VALUE! | 40 | Caracoli T1 | Caracoli | 13.8 | Residencial | Caracoli 110 kV | Sí |  | 25.62 | 8.27 | 20.13 | 6.82 | 26.02 | 7.33
#VALUE! | #VALUE! | 41 | Caracoli T2 | Caracoli | 13.8 | Residencial | Caracoli 110 kV | Sí |  | 14.85 | 5.12 | 13.18 | 4.57 | 15.2 | 4.67
#VALUE! | #VALUE! | 42 | Santa Veronica T1 | Santa Veronica | 13.8 | Residencial | Baranoa 110 kV | Sí |  | 1.33 | 0.29 | 1.28 | 0.43 | 1.57 | 0.25
#VALUE! | #VALUE! | 43 | Santa Veronica T2-Prov | Santa Veronica | 13.8 | Residencial | Baranoa 110 kV | Sí |  | 0.78 | 0.09 | 0.79 | 0.17 | 0.9 | 0.09
#VALUE! | #VALUE! | 44 | Juan De Acosta | Juan De Acosta | 13.8 | Residencial | Baranoa 110 kV | Sí |  | 5.49 | 1.8 | 5.21 | 2.06 | 6.06 | 1.67
#VALUE! | #VALUE! | 45 | Arroyo de Piedra | Arroyo de Piedra | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 7.72 | 2.93 | 5.15 | 2.89 | 8.82 | 3.05
#VALUE! | #VALUE! | 46 | Rotinet | Rotinet | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 3.34 | 1.12 | 2.62 | 1.08 | 3.49 | 0.93
#VALUE! | #VALUE! | 47 | Manatí | Manatí | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 2.67 | 0.85 | 2.38 | 0.79 | 2.89 | 0.75
#VALUE! | #VALUE! | 48 | Campo de la Cruz T1 | Campo de la Cruz | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 8.12 | 2.48 | 7.49 | 2.37 | 8.56 | 2.24
#VALUE! | #VALUE! | 49 | Campo de la Cruz T2 | Campo de la Cruz | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 2.51 | 0.79 | 2.2 | 0.75 | 2.71 | 0.71
#VALUE! | #VALUE! | 50 | Ponedera | Ponedera | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 6.02 | 2.4 | 5.03 | 2.16 | 6.41 | 2.21
#VALUE! | #VALUE! | 51 | Sabanalarga | Sabanalarga | 13.8 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 18.43 | 6.55 | 17.51 | 6.32 | 19.83 | 5.83
#VALUE! | #VALUE! | 52 | Salamina | Salamina | 13.8 | Residencial | Salamina 110 kV | Sí |  | 7.45 | 3.26 | 6.94 | 3.11 | 8.13 | 3.22
#VALUE! | #VALUE! | 53 | Remolino | Remolino | 13.8 | Residencial | Salamina 110 kV | Sí |  | 4.2 | 1.41 | 3.78 | 1.3 | 4.35 | 1.21
#VALUE! | #VALUE! | 54 | Pivijay | Pivijay | 13.8 | Residencial | Salamina 110 kV | Sí |  | 6.08 | 1.78 | 5.87 | 1.69 | 7.16 | 1.69
#VALUE! | #VALUE! | 55 | Retirada | Retirada | 13.8 | Residencial | Salamina 110 kV | Sí |  | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 0.07 | 0.27 | 0.08
#VALUE! | #VALUE! | 56 | Campo Alegre | Campo Alegre | 13.8 | Residencial | Salamina 110 kV | Sí |  | 2.33 | 0.38 | 2.01 | 0.29 | 2.55 | 0.38
#VALUE! | #VALUE! | 57 | INAT | Rotinet | 34.5 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 0.59 | 0.51 | 1.07 | 0.75 | 0.61 | 0.51
#VALUE! | #VALUE! | 58 | Carga asociada Boquitas linea 5124 | Manatí | 34.5 | Residencial | Sabanalarga 220 kV | Sí |  | 0.05 | 0.08 | 0.6 | 0.39 | 0.03 | 0.1
#VALUE! | #VALUE! | 59 | Cuestecitas | Cuestecitas | 13.8 | Residencial | Cuestecitas 110 kV | Sí |  | 8.28 | 1.981 | 7.938 | 1.955 | 8.864 | 1.873
#VALUE! | #VALUE! | 60 | Hato Nuevo | Hato Nuevo | 13.8 | Residencial | Cuestecitas 110 kV | Sí |  | 4.816 | 1.039 | 4.834 | 1.069 | 5.24 | 0.954
#VALUE! | #VALUE! | 61 | Barrancas T1 | Barrancas | 13.8 | Residencial | Cuestecitas 110 kV | Sí |  | 4.016 | 0.756 | 4.026 | 0.888 | 3.563 | 0.589
#VALUE! | #VALUE! | 62 | Barrancas T2 | Barrancas | 13.8 | Residencial | Cuestecitas 110 kV | Sí |  | 2.599 | 0.528 | 3.138 | 0.616 | 2.774 | 0.518
#VALUE! | #VALUE! | 63 | San Juan | San Juan | 13.8 | Residencial | San Juan 110 kV | Sí |  | 11.32 | 3.293 | 10.106 | 2.88 | 12.615 | 3.03
#VALUE! | #VALUE! | 64 | Villanueva | Villanueva | 13.8 | Residencial | San Juan 110 kV | Sí |  | 8.923 | 2.324 | 8.777 | 2.512 | 9.965 | 1.917
#VALUE! | #VALUE! | 65 | Fonseca T1 | Fonseca | 13.8 | Residencial | San Juan 110 kV | Sí |  | 7.919 | 1.771 | 8.735 | 2.077 | 8.562 | 1.531
#VALUE! | #VALUE! | 66 | Fonseca T2 | Fonseca | 13.8 | Residencial | San Juan 110 kV | Sí |  | 7.297 | 1.49 | 7.551 | 1.606 | 7.553 | 1.282
#VALUE! | #VALUE! | 67 | Maicao T1 | Maicao | 13.8 | Residencial | Maicao 110 kV | Sí |  | 17.994 | 2.822 | 17.019 | 3.041 | 19.546 | 2.772
#VALUE! | #VALUE! | 68 | Maicao T2 | Maicao | 13.8 | Residencial | Maicao 110 kV | Sí |  | 21.25 | 6.27 | 21.01 | 6.58 | 23.93 | 6.79
#VALUE! | #VALUE! | 69 | Puerto bolivar (Cerrejon) | Cuestecitas | 110 | Industrial | Cuestecitas 110 kV | Sí |  | 3.72 | 4.45 | 4 | 4 | 4.49 | 3.74
#VALUE! | #VALUE! | 70 | La mina (Cerrejon) | Cuestecitas | 110 | Industrial | Cuestecitas 110 kV | Sí |  | 22.47 | 9.93 | 26 | 14 | 16.66 | 10.84
#VALUE! | #VALUE! | 71 | Riohacha T1 | Riohacha | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 18.712 | 4.915 | 21.738 | 5.622 | 22.107 | 4.984
#VALUE! | #VALUE! | 72 | Riohacha T4 | Riohacha | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 22.819 | 5.693 | 22.354 | 5.861 | 24.149 | 5.395
#VALUE! | #VALUE! | 73 | Riohacha T5 | Riohacha | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 11.407 | 2.601 | 10.729 | 2.827 | 13.244 | 2.783
#VALUE! | #VALUE! | 74 | Camarones | Camarones | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 2.654 | 0.813 | 3.2 | 1.148 | 3.024 | 0.833
#VALUE! | #VALUE! | 75 | Ballenas | Ballenas | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 0.161 | 0.031 | 0.141 | 0.033 | 0.157 | 0.021
#VALUE! | #VALUE! | 76 | Manaure | Manaure | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 2.995 | 0.86 | 2.531 | 0.8 | 2.927 | 0.733
#VALUE! | #VALUE! | 77 | Uribia | Uribia | 13.8 | Residencial | Riohacha 110 kV | Sí |  | 6.102 | 1.987 | 5.941 | 2.055 | 6.341 | 1.831
#VALUE! | #VALUE! | 78 | Termoguajira | Termoguajira | 13.8 | Residencial | Termoguajira 220 kV | Sí |  | 5.1259 | 1.7764 | 5.2237 | 1.9608 | 5.9275 | 1.893
#VALUE! | #VALUE! | 79 | Fundación | Fundación | 13.8 | Residencial | Fundación 110 kV | Sí |  | 10.016 | 3.097 | 8.782 | 2.597 | 10.996 | 2.954
#VALUE! | #VALUE! | 80 | T - Fundación | Fundación | 13.8 | Residencial | Fundación 110 kV | Sí |  | 5.372 | 1.692 | 5.636 | 1.674 | 6.64 | 1.703
#VALUE! | #VALUE! | 81 | Aracataca | Aracataca | 13.8 | Residencial | Fundación 110 kV | Sí |  | 6.473 | 2.008 | 6.354 | 2.017 | 4.038 | 1.016
#VALUE! | #VALUE! | 82 | Guacamayal | Guacamayal | 13.8 | Residencial | Fundación 110 kV | Sí |  | 4.966 | 2.04 | 6.859 | 2.812 | 2.839 | 1.019
#VALUE! | #VALUE! | 83 | El Reten | El Reten | 13.8 | Residencial | Fundación 110 kV | Sí |  | 3.148 | 0.983 | 3.134 | 0.93 | 1.708 | 0.457
#VALUE! | #VALUE! | 84 | Carga asociada LN518 | Aracataca | 34.5 | Residencial | Fundación 110 kV | Sí |  | 0.512 | 0.746 | 1.404 | 1.768 | 1.048 | 0.877
#VALUE! | #VALUE! | 85 | Cienaga T1 | Cienaga | 13.8 | Residencial | Cienaga 110 kV | Sí |  | 20.815 | 7.242 | 22.843 | 7.188 | 25.251 | 7.341
#VALUE! | #VALUE! | 86 | Cienaga T2 | Cienaga | 13.8 | Residencial | Cienaga 110 kV | Sí |  | 13.416 | 4.849 | 12.032 | 4.612 | 15.422 | 4.666
#VALUE! | #VALUE! | 87 | Río Cordoba | Río Cordoba | 13.8 | Residencial | Río Cordoba 110 kV | Sí |  | 0.789 | 0.287 | 1.33 | 0.493 | 0.842 | 0.25
#VALUE! | #VALUE! | 88 | Puerto Nuevo | T Puerto Nuevo | 110 | Industrial | Río Córdoba/Gaira 110 kV | Sí |  | 1.24 | 0.02 | 0.84 | 0.86 | 0.56 | 0.14
#VALUE! | #VALUE! | 89 | ZAWADY T1 | Zawady | 13.8 | Residencial | Río Cordoba 110 kV | Sí |  | 2.236 | 0.679 | 2.92 | 1.154 | 2.68 | 0.701
#VALUE! | #VALUE! | 90 | ZAWADY T2 | Zawady | 13.8 | Residencial | Río Cordoba 110 kV | Sí |  | 6.0058 | 2.8538 | 9.8422 | 4.9142 | 7.5238 | 3.007
#VALUE! | #VALUE! | 91 | Carga asociada LN 578 | Gaira 34,5 kV | 34.5 | Residencial | Gaira 110 kV | Sí |  | 0.9456 | 0.6456 | 1.9296 | 1.0716 | 2.6124 | 1.5108
#VALUE! | #VALUE! | 92 | Aeropuerto | Aeropuerto | 13.8 | Residencial | Gaira 110 kV | Sí |  | 8.0813 | 2.3074 | 9.1558 | 2.6496 | 10.6389 | 2.5355
#VALUE! | #VALUE! | 93 | Aeropuerto T-Prov | Aeropuerto | 13.8 | Residencial | Gaira 110 kV | Sí |  | 2.0381 | 0.429 | 2.7799 | 0.59796 | 3.0809 | 0.50688 | [9 empty] | Toma la demanda del circuito Aeropuerto 1
#VALUE! | #VALUE! | 94 | Carga asociada LN 537 | Aeropuerto - Río Córdoba | 34.5 | Residencial | Río Córdoba/Gaira 110 kV | Sí |  | 0.2916 | 0.1476 | 0.6192 | 0.126 | 0.4608 | 0.1584 | [9 empty] | Normalmente abierto en Aeropuerto 34,5 kV Carga a 6,4 km de la SE Río Córdoba
#VALUE! | #VALUE! | 95 | Gaira | Gaira | 13.8 | Residencial | Gaira 110 kV | Sí |  | 13.8 | 3.6194 | 16.0958 | 4.3784 | 19.2259 | 4.1259
#VALUE! | #VALUE! | 96 | Gaira T Movil Prov | Gaira | 13.8 | Residencial | Gaira 110 kV | Sí |  | 9.7353 | 3.2838 | 10.4974 | 3.4186 | 11.3411 | 3.1426
#VALUE! | #VALUE! | 97 | Cargas asociadas LN 540 | Santa Marta | 34.5 | Industrial | Santa Marta 110 kV | Sí |  | 4.0271 | 0.92209 | 3.6884 | 0.65864 | 4.5352 | 1.1103
#VALUE! | #VALUE! | 98 | Cargas Asocidas LN 5117 | Gaira | 34.5 | Industrial | Gaira 110 kV | Sí |  | 0.077 | 0.007 | 0.629 | 0.245 | 0.35 | 0.079
#VALUE! | #VALUE! | 99 | LN587 | Santa Marta | 34.5 | Residencial | Santa Marta 110 kV | Sí |  | 1.844 | 0.518 | 5.504 | 1.976 | 5.024 | 1.553
#VALUE! | #VALUE! | 100 | Bonda | Bonda | 13.8 | Residencial | Santa Marta 110 kV | Sí |  | 16.422 | 5.87 | 16.821 | 6.138 | 19.597 | 6.063
#VALUE! | #VALUE! | 101 | Santa Marta T3 | Santa Marta | 13.8 | Residencial | Santa Marta 110 kV | Sí |  | 17.688 | 5.418 | 18.315 | 5.093 | 20.842 | 5.222
#VALUE! | #VALUE! | 102 | Santa Marta T10 | Santa Marta | 13.8 | Residencial | Santa Marta 110 kV | Sí |  | 17.834 | 5.143 | 18.311 | 4.804 | 20.893 | 4.935
#VALUE! | #VALUE! | 103 | Libertador T1 | Libertador | 13.8 | Residencial | Libertador 110 kV | Sí |  | 18.098 | 5.273 | 19.751 | 5.557 | 21.105 | 5.365
#VALUE! | #VALUE! | 104 | Libertador T2 | Libertador | 13.8 | Residencial | Libertador 110 kV | Sí |  | 34.92 | 15.06 | 38.82 | 17.1 | 41.16 | 17.24
#VALUE! | #VALUE! | 105 | Manzanares T1 | Manzanares | 13.8 | Residencial | Manzanares 110 kV | Sí |  | 12.884 | 3.858 | 18.925 | 5.075 | 15.713 | 4.171
#VALUE! | #VALUE! | 106 | Manzanares T2 | Manzanares | 13.8 | Residencial | Manzanares 110 kV | Sí |  | 8.305 | 2.098 | 16.685 | 3.442 | 13.838 | 2.678
#VALUE! | #VALUE! | 107 | Manzanares T3 | Manzanares | 13.8 | Residencial | Manzanares 110 kV | Sí |  | 9.891 | 2.036 | 12.272 | 2.762 | 12.478 | 2.216
#VALUE! | #VALUE! | 108 | Linea 519 coolechera | Fundación | 34.5 | Industrial | Fundación 110 kV | Sí |  | 0 | 0.009 | 0.066 | 0.047 | 0.028 | 0.028
#VALUE! | #VALUE! | 109 | Molino chimila ARA502 | Aracataca | 34.5 | Industrial | Fundación 110 kV | Sí |  | 0.16 | 0.041 | 7 | 1.667 | 3 | 1
#VALUE! | #VALUE! | 110 | Plato T1 | Plato | 13.8 | Residencial | Zambrano 66 kV | Sí |  | 6.107 | 1.787 | 5.659 | 1.884 | 6.178 | 1.584
#VALUE! | #VALUE! | 111 | Plato T2 | Plato | 13.8 | Residencial | Zambrano 66 kV | Sí |  | 5.509 | 1.639 | 5.224 | 1.705 | 5.793 | 1.478
|  | 112 | LN536 Zona Bananera | Río Cordoba | 13.8 | Industrial | Río Cordoba 110 kV | Sí |  | 0.641 | 0.144 | 3.128 | 1.566 | 0.958 | 0.252
#VALUE! | #VALUE! | 113 | Real del Obispo | Real del Obispo | 13.8 | Residencial | Zambrano 66 kV | Sí |  | 5.528 | 1.7232 | 5.6535 | 1.9561 | 5.5692 | 1.6229
#VALUE! | #VALUE! | 114 | Norte T1 | Norte | 13.8 | Residencial | Norte 110 kV | Sí |  | 12.81 | 2.4375 | 18.8625 | 5.175 | 16.59 | 3.27
#VALUE! | #VALUE! | 115 | Norte T2 | Norte | 13.8 | Residencial | Norte 110 kV | Sí |  | 4.4505 | 0.28175 | 10.9078 | 2.8175 | 9.8095 | 1.9033
|  | 116 | Monomeros | Las Flores | 34.5 | Industrial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 5.3 | 4.1 | 5 | 4 | 5.2 | 4.2
|  | 117 | Tecnoglass 34,5kV | Las Flores | 34.5 | Industrial | Las Flores 110 kV | Sí |  | 4.32 | 1.91 | 4.29 | 1.96 | 5.22 | 1.93
|  | 118 | TEBSA SDL | Tebsa | 13.8 | Residencial | Tebsa 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 29,5 % de la carga de la SE Magdalena
#VALUE! | #VALUE! | 119 | Estadio | Estadio | 13.8 | Residencial | Estadio 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 15% de la SE Centro 16% de la SE Oasis 7% de la SE Riomar 12% de la SE Silencio
#VALUE! | #VALUE! | 120 | Palermo | Palermo | 13.8 | Residencial | Palermo 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 28,7 % de la carga de la SE Magdalena
#VALUE! | #VALUE! | 121 | Galapa | Galapa | 13.8 | Residencial | Galapa 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 18,2 % de la carga de la SE Cordialidad
#VALUE! | #VALUE! | 122 | Megua | Megua | 13.8 | Residencial | Baranoa 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 20 % de la carga de la SE Baranoa
#VALUE! | #VALUE! | 123 | NUEVA RÍO MAGDALENA | NUEVA RÍO MAGDALENA | 13.8 | Residencial | NUEVA RÍO MAGDALENA 110 Kv | No | 2029 | [15 empty] | 50 % de la carga de la actual Magdalena 13,8 kV
#VALUE! | #VALUE! | 124 | Bureche | Bureche | 13.8 | Residencial | Bureche 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 50% de la carga de la SE Libertador 46 % de la carga de la SE Santa Marta 34,5 kV
#VALUE! | #VALUE! | 125 | Uribia | Uribia | 110 | Residencial | Uribia 110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 19% de la carga de la SE Riohacha 110kV
#VALUE! | #VALUE! | 126 | Guacamayal | Guacamayal | 110 | Residencial | Guacamayal110 kV | No | 2029 | [15 empty] | 35% de la carga de la SE Fundación 110kV
#VALUE! | #VALUE! | 127
#VALUE! | #VALUE! | 128
#VALUE! | #VALUE! | 129
#VALUE! | #VALUE! | 130
#VALUE! | #VALUE! | 131
#VALUE! | #VALUE! | 132
#VALUE! | #VALUE! | 133
#VALUE! | #VALUE! | 134
#VALUE! | #VALUE! | 135
#VALUE! | #VALUE! | 136
#VALUE! | #VALUE! | 137
#VALUE! | #VALUE! | 138
#VALUE! | #VALUE! | 139
#VALUE! | #VALUE! | 140
#VALUE! | #VALUE! | 141
#VALUE! | #VALUE! | 142
#VALUE! | #VALUE! | 143
#VALUE! | #VALUE! | 144
#VALUE! | #VALUE! | 145
#VALUE! | #VALUE! | 146
#VALUE! | #VALUE! | 147
#VALUE! | #VALUE! | 148
#VALUE! | #VALUE! | 149
#VALUE! | #VALUE! | 150
#VALUE! | #VALUE! | 151
#VALUE! | #VALUE! | 152
#VALUE! | #VALUE! | 153
#VALUE! | #VALUE! | 154
#VALUE! | #VALUE! | 155
#VALUE! | #VALUE! | 156
#VALUE! | #VALUE! | 157
#VALUE! | #VALUE! | 158
#VALUE! | #VALUE! | 159
#VALUE! | #VALUE! | 160
#VALUE! | #VALUE! | 161
#VALUE! | #VALUE! | 162
#VALUE! | #VALUE! | 163
#VALUE! | #VALUE! | 164
#VALUE! | #VALUE! | 165
#VALUE! | #VALUE! | 166
#VALUE! | #VALUE! | 167
#VALUE! | #VALUE! | 168
#VALUE! | #VALUE! | 169
#VALUE! | #VALUE! | 170
#VALUE! | #VALUE! | 171
#VALUE! | #VALUE! | 172
#VALUE! | #VALUE! | 173
#VALUE! | #VALUE! | 174
#VALUE! | #VALUE! | 175
#VALUE! | #VALUE! | 176
#VALUE! | #VALUE! | 177
#VALUE! | #VALUE! | 178
#VALUE! | #VALUE! | 179
#VALUE! | #VALUE! | 180
#VALUE! | #VALUE! | 181
#VALUE! | #VALUE! | 182
#VALUE! | #VALUE! | 183
#VALUE! | #VALUE! | 184
#VALUE! | #VALUE! | 185
#VALUE! | #VALUE! | 186
#VALUE! | #VALUE! | 187
#VALUE! | #VALUE! | 188
#VALUE! | #VALUE! | 189
#VALUE! | #VALUE! | 190
#VALUE! | #VALUE! | 191
#VALUE! | #VALUE! | 192
#VALUE! | #VALUE! | 193
#VALUE! | #VALUE! | 194
#VALUE! | #VALUE! | 195
#VALUE! | #VALUE! | 196
#VALUE! | #VALUE! | 197
#VALUE! | #VALUE! | 198
#VALUE! | #VALUE! | 199
#VALUE! | #VALUE! | 200
#VALUE! | #VALUE! | 201
#VALUE! | #VALUE! | 202
#VALUE! | #VALUE! | 203
#VALUE! | #VALUE! | 204
#VALUE! | #VALUE! | 205
#VALUE! | #VALUE! | 206
#VALUE! | #VALUE! | 207
#VALUE! | #VALUE! | 208
#VALUE! | #VALUE! | 209
#VALUE! | #VALUE! | 210

## 6. Compensacion
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Riohacha | Riohacha | 110 | 15 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 2 | Maicao | Maicao | 110 | 15 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 3 | Manaure | Manaure | 13.8 | 3 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 4 | Fonseca | Fonseca | 13.8 | 3 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 5 | Villanueva | Villanueva | 13.8 | 3 | Capacitor | 1 | Paralelo | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | 7
#N/A | #N/A | 8
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 7. Compensacion dinamica
Información General de Compensaciones dinámicas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tecnología | En Operación | FPO | Qmin [MVAr] | Qmax [MVAr] | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#VALUE! | #VALUE! | 1
#VALUE! | #VALUE! | 2
#VALUE! | #VALUE! | 3
#VALUE! | #VALUE! | 4
#VALUE! | #VALUE! | 5
#VALUE! | #VALUE! | 6
#VALUE! | #VALUE! | 7
#VALUE! | #VALUE! | 8
#VALUE! | #VALUE! | 9
#VALUE! | #VALUE! | 10
#VALUE! | #VALUE! | 11
#VALUE! | #VALUE! | 12
#VALUE! | #VALUE! | 13
#VALUE! | #VALUE! | 14
#VALUE! | #VALUE! | 15
#VALUE! | #VALUE! | 16
#VALUE! | #VALUE! | 17
#VALUE! | #VALUE! | 18
#VALUE! | #VALUE! | 19
#VALUE! | #VALUE! | 20
#VALUE! | #VALUE! | 21
#VALUE! | #VALUE! | 22
#VALUE! | #VALUE! | 23
#VALUE! | #VALUE! | 24
#VALUE! | #VALUE! | 25
#VALUE! | #VALUE! | 26
#VALUE! | #VALUE! | 27
#VALUE! | #VALUE! | 28
#VALUE! | #VALUE! | 29
#VALUE! | #VALUE! | 30
#VALUE! | #VALUE! | 31
#VALUE! | #VALUE! | 32
#VALUE! | #VALUE! | 33
#VALUE! | #VALUE! | 34
#VALUE! | #VALUE! | 35
#VALUE! | #VALUE! | 36
#VALUE! | #VALUE! | 37
#VALUE! | #VALUE! | 38
#VALUE! | #VALUE! | 39
#VALUE! | #VALUE! | 40
#VALUE! | #VALUE! | 41
#VALUE! | #VALUE! | 42
#VALUE! | #VALUE! | 43
#VALUE! | #VALUE! | 44
#VALUE! | #VALUE! | 45
#VALUE! | #VALUE! | 46
#VALUE! | #VALUE! | 47
#VALUE! | #VALUE! | 48
#VALUE! | #VALUE! | 49
#VALUE! | #VALUE! | 50
#VALUE! | #VALUE! | 51
#VALUE! | #VALUE! | …

## 8. DFACTS
Información General de dispositivos DFACTS
|  | No. | Nombre | Línea Intervenida | Nivel de tensión [kV] | En Operación | FPO | Conectado al lado de | Tensión máxima aporte [V] | Corriente máxima aporte [A] | Modelo (si disponible) | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#VALUE! | #VALUE! | 1
#VALUE! | #VALUE! | 2
#VALUE! | #VALUE! | 3
#VALUE! | #VALUE! | 4
#VALUE! | #VALUE! | 5
#VALUE! | #VALUE! | 6
#VALUE! | #VALUE! | 7
#VALUE! | #VALUE! | 8
#VALUE! | #VALUE! | 9
#VALUE! | #VALUE! | 10
#VALUE! | #VALUE! | 11
#VALUE! | #VALUE! | 12
#VALUE! | #VALUE! | 13
#VALUE! | #VALUE! | 14
#VALUE! | #VALUE! | 15
#VALUE! | #VALUE! | 16
#VALUE! | #VALUE! | 17
#VALUE! | #VALUE! | 18
#VALUE! | #VALUE! | 19
#VALUE! | #VALUE! | 20
#VALUE! | #VALUE! | 21
#VALUE! | #VALUE! | 22
#VALUE! | #VALUE! | 23
#VALUE! | #VALUE! | 24
#VALUE! | #VALUE! | 25
#VALUE! | #VALUE! | 26
#VALUE! | #VALUE! | 27
#VALUE! | #VALUE! | 28
#VALUE! | #VALUE! | 29
#VALUE! | #VALUE! | 30
#VALUE! | #VALUE! | 31
#VALUE! | #VALUE! | 32
#VALUE! | #VALUE! | 33
#VALUE! | #VALUE! | 34
#VALUE! | #VALUE! | 35
#VALUE! | #VALUE! | 36
#VALUE! | #VALUE! | 37
#VALUE! | #VALUE! | 38
#VALUE! | #VALUE! | 39
#VALUE! | #VALUE! | 40
#VALUE! | #VALUE! | 41
#VALUE! | #VALUE! | 42
#VALUE! | #VALUE! | 43
#VALUE! | #VALUE! | 44
#VALUE! | #VALUE! | 45
#VALUE! | #VALUE! | 46
#VALUE! | #VALUE! | 47
#VALUE! | #VALUE! | 48
#VALUE! | #VALUE! | 49
#VALUE! | #VALUE! | 50
#VALUE! | #VALUE! | 51
#VALUE! | #VALUE! | …

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No
Tipo activo Uso/Conexión
Activos de uso de STN
Activos de uso de STR y SDL
Activos de conexión del OR al STN
Activos de conexión a un STR o a un SDL