## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Declarar cuál es el elemento que impone el límite operativo, es decir el que restringe la máxima corriente. Entre los elementos están: línea de transmisión (Cable), bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores, seccionadores
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura | Activos de uso de STN
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa. | Activos de uso de STR y SDL
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución | Activos de conexión del OR al STN
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo | Activos de conexión a un STR o a un SDL
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad máxima de interrupción de cortocircuito de la subestación, expresada en kiloamperios (kA), determinada por el elemento que impone el límite operativo. El valor reportado deberá corresponder a la menor capacidad de interrupción o soporte al cortocircuito entre los equipos y componentes relevantes de la subestación, lo cual deberá ser coherente con el elemento limitante declarado.
| Elemento limitante | Declarar el elemento que impone el límite operativo de la subestación, entendido como aquel equipo o componente que restringe la máxima corriente de cortocircuito admisible. Entre los posibles elementos limitantes se incluyen, sin limitarse a: interruptores de potencia, seccionadores, barras, transformadores de corriente (TC), transformadores de potencial (TP) y la malla de puesta a tierra.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 03:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Demanda Media | Valor medio de de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 12:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Demanda Máxima | Valor máximo de de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 19:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Traslados de carga Año | Año en el cual se materializa el traslado de carga. Si existen traslados en más de un año, se deberá diligenciar una columna por cada año.
| Porcentaje | Porcentaje de la carga que se traslada desde la subestación de origen indicada en la fila correspondiente, para el año señalado. El porcentaje deberá asociarse exclusivamente al traslado reportado en la misma columna de año y subestación destino. En caso de múltiples traslados, se deberá diligenciar una columna por cada porcentaje correspondiente.
| Subestación destino traslado | Subestación hacia la cual se traslada la carga, ya sea perteneciente al STR o al SDL. Cuando exista más de una subestación destino, se deberá diligenciar una columna independiente por cada una, asociada a su respectivo año y porcentaje.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.

## 1. Líneas
Información General de Líneas
|  | No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | ALTO RICAURTE | CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 115 | 29 | 480 | 480 | 480 | Capacidad del conductor | 0.1664 | 0.5061 | 3.2962 | 0.4737 | 1.4836 | 1.8562 | STR | Áerea | Sí |  | 350 ACAR | 0.05 | 0.1 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 2 | ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 2 115 kV | ALTO RICAURTE | CHIQUINQUIRA 2 115 kV | 115 | 30.57 | 400 | 515 | 480 | Capacidad del conductor | 0.123 | 0.503 | 3.273 | 0.335 | 1.47 | 1.71 | STR | Áerea | Sí |  | 500 ACAR | 0.87 | 1.74 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 3 | ALTO RICAURTE - MUISCAS 1 115 kV | ALTO RICAURTE | MUISCAS 1 115 kV | 115 | 45.37 | 400 | 515 | 480 | Capacidad del conductor | 0.174 | 0.505 | 3.255 | 0.397 | 1.494 | 1.762 | STR | Áerea | Sí |  | 350 ACAR | 3.2533 | 9.76 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4 | ALTO RICAURTE - MUISCAS 2 115 kV | ALTO RICAURTE | MUISCAS 2 115 kV | 115 | 41.03 | 400 | 515 | 480 | Capacidad del conductor | 0.123 | 0.489 | 3.373 | 0.341 | 1.489 | 1.744 | STR | Áerea | Sí |  | 350 ACAR |  | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 5 | ARGOS SOGAMOSO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | ARGOS SOGAMOSO | SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 3.6 | 529 | 528 | 529 | Capacidad del conductor | 0.284 | 0.677 | 3.299 | 0.564 | 2.234 | 1.874 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 10.28 | 14.67 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 6 | BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | BARBOSA (SANTANDER) | CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 115 | 45 | 400 | 493 | 457 | Capacidad del conductor | 0.1958 | 0.5017 | 3.272 | 0.5014 | 1.5144 | 1.836 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACSR | 5.215 | 20.86 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 7 | BOAVITA - EL HUCHE 1 115 kV | BOAVITA | EL HUCHE 1 115 kV | 115 | 48 | 100 | 120 | 120 | Capacidad del conductor | 0.1952 | 0.4958 | 3.32 | 0.5845 | 1.3722 | 2.1206 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACAR |  | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 8 | BOAVITA - EL HUCHE 2 115 kV | BOAVITA | EL HUCHE 2 115 kV | 115 | 43 | 600 | 720 | 720 | Capacidad del conductor | 0.0914 | 0.4799 | 3.4614 | 0.3891 | 1.5127 | 1.748 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACAR |  | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 9 | CHIVOR - TUNJITA 1 115 kV | CHIVOR | TUNJITA 1 115 kV | 115 | 26.5 | 529 | 720 | 720 | Capacidad del conductor | 0.1746 | 0.4841 | 3.67 | 0.4763 | 1.5057 | 1.8488 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 9.5 | 9.5 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 10 | CHIQUINQUIRA - SAN PABLO 1 115 kV | CHIQUINQUIRA | SAN PABLO | 115 | 50 | 640 | 640 | 640 | Capacidad del conductor | 0.1488 | 0.4004 | 2.8902 | 0.5289 | 1.1556 | 1.7278 | STR | Áerea | Sí |  | 500 ACAR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 11 | COCORNA - PUERTO BOYACA 1 115 kV | COCORNA | PUERTO BOYACA 1 115 kV | 115 | 6.15 | 400 | 493 | 480 | Capacidad del conductor | 0.1958 | 0.4959 | 3.328 | 0.6192 | 1.4726 | 2.054 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACSR | 0.04 | 0.04 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 12 | DUITAMA (HIGUERAS) - SOCHAGOTA 1 115 kV | DUITAMA (HIGUERAS) | SOCHAGOTA 1 115 kV | 115 | 17.93 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1747 | 0.4841 | 3.431 | 0.479 | 1.5348 | 1.879 | STR | Áerea | Sí | 2017 | 336 ACSR | 7.65 | 15.3 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 13 | DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA 1 115 kV | DUITAMA (HIGUERAS) | SANTA TERESA | 115 | 11.55 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1748 | 0.4841 | 3.4312 | 0.4797 | 1.5348 | 1.8789 | STR | Áerea | Sí | 2025 | 336 ACSR | 14.5 | 14.5 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | El tramo existente entre las subestaciones Higueras y Suamox fue intervenido mediante una intersección en la línea actual, a partir de la cual se construyó un nuevo tramo de entrada-salida hacia la subestación Higueras–Santa Teresa, con una longitud aproximada de 0,38 km.
#N/A | #N/A | 14 | SANTA TERESA- SUAMOX 1 115 kV | SANTA TERESA | SUAMOX 1 115 kV | 115 | 7.12 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1748 | 0.4841 | 3.4312 | 0.4797 | 1.5348 | 1.8789 | STR | Áerea | Sí | 2025 | 336 ACSR | 14.5 | 14.5 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | El tramo existente entre las subestaciones Higueras y Suamox fue intervenido mediante una intersección en la línea actual, a partir de la cual se construyó un nuevo tramo de entrada-salida hacia la subestación Santa Teresa–Suamox, con una longitud aproximada de 0,38 km.
#N/A | #N/A | 15 | EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EL HUCHE | SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 32 | 493 | 493 | 493 | Capacidad del conductor | 0.1952 | 0.4958 | 33200 | 0.5845 | 1.3722 | 2.1206 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACSR | 9.92 | 49.6 | 5 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 2 115 kV | EL HUCHE | SAN ANTONIO (BOYACA) 2 115 kV | 115 | 36 | 600 | 720 | 720 | Capacidad del conductor | 0.0851 | 0.4445 | 34418 | 0.3806 | 1.4794 | 1.8123 | STR | Áerea | Sí |  | 450 ACAR | 0.025 | 0.1 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 17 | GUATEQUE - JENESANO 1 115 KV | GUATEQUE | JENESANO 1 115 KV | 115 | 44.23 | 563 | 563 | 563 | Capacidad del conductor | 0.1166 | 0.4862 | 34970 | 0.424 | 1.4635 | 1.9619 | STR | Áerea | Sí |  | 400 ACAR |  | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 18 | GUATEQUE - SESQUILE 1 115 kV | GUATEQUE | SESQUILE 1 115 kV | 115 | 43 | 355 | 355 | 390 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | STR | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 8.2414 | 57.69 | 7 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 19 | GUATEQUE - TUNJITA 1 115 kV | GUATEQUE | TUNJITA 1 115 kV | 115 | 13.61 | 355 | 355 | 390 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | STR | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 11.1667 | 33.5 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 20 | HOLCIM - SUAMOX 1 115 kV | HOLCIM | SUAMOX 1 115 kV | 115 | 2.68 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1746 | 0.4841 | 3.423 | 0.4763 | 1.1506 | 1.849 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 21 | HOLCIM - TBAVARIA 1 115 kV | HOLCIM | BAVARIA 1 115 kV | 115 | 10.03 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1746 | 0.4841 | 3.423 | 0.4763 | 1.5056 | 1.849 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 22 | JENESANO - MUISCAS 1 115 KV | JENESANO | MUISCAS 1 115 KV | 115 | 29.71 | 563 | 563 | 563 | Capacidad del conductor | 0.0919 | 0.3749 | 5.179 | 0.3941 | 1.3854 | 2.0628 | STR | Áerea | Sí |  | 400 ACAR |  | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 23 | LA RAMADA - SIDENAL 1 115 kV | LA RAMADA | SIDENAL 1 115 kV | 115 | 1.37 | 516 | 516 | 516 | Capacidad del conductor | 0.1901 | 0.474 | 3.302 | 0.4862 | 1.4948 | 1.816 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 5.8433 | 17.53 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 24 | MUISCAS - PAIPA 1 115 kV | MUISCAS | PAIPA 1 115 kV | 115 | 30.89 | 400 | 685 | 480 | Capacidad del conductor | 0.487 | 0.487 | 3.395 | 0.33 | 1.483 | 1.924 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 1.66 | 3.32 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 25 | MUISCAS - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | MUISCAS | TUNJA (DONATO) 1 115 kV | 115 | 3.29 | 400 | 515 | 480 | Capacidad del conductor | 0.175 | 0.484 | 3.438 | 0.413 | 1.523 | 1.835 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 0.06 | 0.18 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 26 | MUISCAS - TUNJA (DONATO) 2 115 kV | MUISCAS | TUNJA (DONATO) 2 115 kV | 115 | 3.49 | 400 | 515 | 480 | Capacidad del conductor | 0.115 | 0.466 | 3.581 | 0.435 | 1.512 | 1.844 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 7 | 14 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 27 | PAIPA - DIACO (BOYACA) 1 115 kV | PAIPA | DIACO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 10.2 | 400 | 522 | 480 | Capacidad del conductor | 0.203 | 0.497 | 3.3 | 0.479 | 1.571 | 1.8 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 0.19 | 0.38 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 28 | PAIPA - SOCHAGOTA 1 115 kV | PAIPA | SOCHAGOTA 1 115 kV | 115 | 5.58 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1747 | 0.4841 | 3.431 | 0.479 | 1.5348 | 1.879 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 5.045 | 10.09 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 29 | PAIPA - SOCHAGOTA 2 115 kV | PAIPA | SOCHAGOTA 2 115 kV | 115 | 7.12 | 600 | 760 | 720 | Capacidad del conductor | 0.0935 | 0.47 | 3.5801 | 0.3984 | 1.5207 | 1.9227 | STR | Áerea | Sí |  | 450 ACAR | 2.56 | 10.24 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 30 | PAIPA - TBAVARIA (BOYACA) 1 115 kV | PAIPA | BAVARIA (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 19.16 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1746 | 0.4836 | 3.423 | 0.4763 | 1.5056 | 1.849 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 0.36 | 0.36 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 31 | PAIPA - TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | PAIPA | TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 7.98 | 400 | 522 | 480 | Capacidad del conductor | 0.1746 | 0.484 | 3.4 | 0.4763 | 1.505 | 1.849 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 0.19 | 0.38 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 32 | BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 2 115 kV | PAIPA | BARBOSA II | 115 | 81.38 | 770 | 981 | 981 | Capacidad del conductor | 0.115 | 0.394 | 3.653 | 0.546 | 1.204 | 2.176 | STR | Áerea | Sí | 45291 | 650 ACAR | --- | --- | --- | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 33 | PUERTO BOYACA - VASCONIA 1 115 kV | PUERTO BOYACA | VASCONIA 1 115 kV | 115 | 11.47 | 400 | 493 | 240 | Capacidad del conductor | 0.1958 | 0.4959 | 3.328 | 0.6192 | 1.4726 | 2.054 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACSR | 4.3 | 17.2 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 34 | SAN ANTONIO (BOYACA) - LA RAMADA 1 115 kV | SAN ANTONIO (BOYACA) | LA RAMADA 1 115 kV | 115 | 3.5 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1903 | 0.5228 | 1.9127 | 0.449 | 1.7237 | 0.5802 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 49.9913 | 399.93 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 35 | SAN ANTONIO (BOYACA) - SIDENAL 1 115 kV | SAN ANTONIO (BOYACA) | SIDENAL 1 115 kV | 115 | 1.94 | 516 | 516 | 516 | Capacidad del conductor | 0.1901 | 0.474 | 3.302 | 0.4862 | 1.4948 | 1.816 | STR | Áerea | Sí |  | 300 ACSR | 90.4167 | 271.25 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 36 | SAN ANTONIO (BOYACA) - SOCHAGOTA 1 115 kV | SAN ANTONIO (BOYACA) | SOCHAGOTA 1 115 kV | 115 | 28.77 | 600 | 600 | 600 | Capacidad del conductor | 0.0935 | 0.47 | 3.5801 | 0.3984 | 1.5207 | 1.9227 | STR | Áerea | Sí |  | 650 ACAR | 3.605 | 14.42 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 37 | SAN ANTONIO (BOYACA) - SUAMOX 1 115 kV | SAN ANTONIO (BOYACA) | SUAMOX 1 115 kV | 115 | 0.85 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.1747 | 0.4841 | 3.4312 | 0.4796 | 15348 | 1.8789 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 7.155 | 14.31 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 38 | SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA 1 115 kV | SAN ANTONIO (BOYACA) | TOQUILLA 1 115 kV | 115 | 29.5 | 720 | 720 | 800 | Capacidad del conductor | 0.1063 | 0.4667 | 3.5715 | 0.4112 | 1.5174 | 1.9202 | STR | Áerea | Sí |  | 600 ACAR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 39 | SANTA MARIA - TUNJITA 1 115 kV | SANTA MARIA | TUNJITA 1 115 kV | 115 | 19.19 | 355 | 355 | 390 | Capacidad del conductor | 0.238 | 0.569 | 3.1811 | 0.552 | 1.59 | 1.8921 | STR | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 17.985 | 71.94 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 40 | SUAMOX - BELENCITO 1 115 kV | SUAMOX | TBELENCITO (SAN ANTONIO) 2 115 kV | 115 | 1.91 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.2032 | 0.4907 | 3.3929 | 0.6036 | 1.3499 | 1.8849 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 41 | BELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | TBELENCITO | SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 2.19 | 522 | 522 | 522 | Capacidad del conductor | 0.2032 | 0.4907 | 3.3929 | 0.6036 | 1.3499 | 18849 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 3.4767 | 10.43 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 42 | TDIACO - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | TDIACO | TUNJA (DONATO) 1 115 kV | 115 | 22.69 | 400 | 522 | 480 | Capacidad del conductor | 0.203 | 0.497 | 3.3 | 0.479 | 1.571 | 1.8 | STR | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 5.085 | 30.51 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 43 | HORNILLAS- EL MUELLE | HORNILLAS | EL MUELLE | 34.5 | 10.7 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.047742 | 10.0735 | 211 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 44 | SOCOTA - BOAVITA MINERO | SOCOTA | SOCOTA SECTOR MINERO | 34.5 | 41 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 45 | CIUDADELA SECCIONAMIENTO 61811- SECCIONAMIENTO 51825 | SECC 61812 | SECC 51825 | 34.5 | 1.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 46 | ALMEIDA - MACANAL | ALMEIDA | MACANAL | 34.5 | 8.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.047742 | 10.0735 | 211 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 47 | ALTO RICAURTE - SACHICA | ALTO RICAURTE | SACHICA | 34.5 | 4.7 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 48 | ALTO RICAURTE - VILLA DE LEYVA | ALTO RICAURTE | VILLA DE LEYVA | 34.5 | 10.4 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.14617 | 0.73083 | 5 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 49 | ALTO RICAURTE - LOMA REDONDA | ALTO RICAURTE | LOMA REDONDA | 34.5 | 34.4 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.14617 | 0.73083 | 5 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 50 | BORBUR - SAN MARTÍN | BORBUR | SAN MARTÍN | 34.5 | 9.21 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 51 | GUANARES-BORBUR | GUANARES | BORBUR | 34.5 | 4.7 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 52 | TASCO - BELEN | TASCO | BELEN | 34.5 | 21.1 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 53 | BOAVITA - GUACAMAYAS | BOAVITA | GUACAMAYAS | 34.5 | 20.74 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.062812 | 1.5075 | 24 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 54 | SOATA - TIPACOQUE | SOATA | TIPACOQUE | 34.5 | 9 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.062812 | 1.5075 | 24 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 55 | NARINO-BUENAVISTA | NARIÑO | BUENAVISTA | 34.5 | 18.8 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.14617 | 0.73083 | 5 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 56 | BUENAVISTA-CANTINO | BUENAVISTA | CANTINO | 34.5 | 10.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.083036 | 1.2455 | 15 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 57 | BOYACA - PUENTE CAMACHO | BOYACA | PTE, CAMACHO | 34.5 | 8.4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 58 | CHIQUINQUIRA - NARINO | CHIQUINQUIRA | NARINO | 34.5 | 9.02 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 59 | CHIQUINQUIRA - SEC 53836 PTO CALDAS | CHIQUINQUIRA | SEC PTO CALDAS | 34.5 | 21.2 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.083036 | 1.2455 | 15 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 60 | SEC 53836 PTO CALDAS - PIEDRA GORDA | SEC PTO CALDAS | PIEDRA GORDA | 34.5 | 8.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.083036 | 1.2455 | 15 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 61 | CHIQUINQUIRA - SABOYA | CHIQUINQUIRA | SABOYA | 34.5 | 9.6 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.020068 | 0.40137 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 62 | CHINAVITA - PUENTE SIZA | CHINAVITA | PUENTE SIZA | 34.5 | 8.28 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.20345 | 2.0345 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 63 | GARAVITO - PTE, SAN GUILLERMO | GARAVITO | PTE, SAN GUILLERMO | 34.5 | 6.74 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.20345 | 2.0345 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 64 | PAUNITA - MUZO | PAUNITA | MUZO | 34.5 | 3.9 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.21045 | 2.1045 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 65 | PAUNA - GUANARES | PAUNA | GUANARES | 34.5 | 5.69 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.21045 | 2.1045 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 66 | PIEDRA GORDA-PAUNA | PIEDRA GORDA | PAUNA | 34.5 | 2.68 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 67 | CANTINO-PAUNITA | CANTINO | PAUNITA | 34.5 | 6.4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 68 | GUATEQUE - SEC 54811 | GUATEQUE | SEC 54811 | 34.5 | 11.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 69 | ALMEIDA - SEC 54812 | ALMEIDA | SEC 54812 | 34.5 | 0.25 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.068335 | 1.9134 | 28 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 70 | GARAGOA - SEC 54810 | GARAGOA | SEC 54810 | 34.5 | 12 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.15925 | 3.1849 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 71 | CHIVOR - SEC 54813 | CHIVOR | ALMEIDA | 34.5 | 11.8 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.15925 | 3.1849 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 72 | COMBITA - ARCABUCO | COMBITA | ARCABUCO | 34.5 | 23.19 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 73 | BOAVITA - CUSAGUI | BOAVITA | CUSAGUI | 34.5 | 11.7 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.15925 | 3.1849 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 74 | BOAVITA - SOATA | BOAVITA | SOATA | 34.5 | 11 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.15925 | 3.1849 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 75 | CUSAGUI - LA PLAYA | CUSAGUI | LA PLAYA | 34.5 | 7.6 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.045731 | 2.1951 | 48 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 76 | DIQUE RIO BAMBA - PTO, SERVIEZ | DIQUE RIO BAMBA | PTO, SERVIEZ | 34.5 | 10.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.0080833 | 0.016167 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 77 | DONATO - COMBITA | DONATO | COMBITA | 34.5 | 10.18 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.089851 | 1.797 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 78 | DONATO 2 - SAMACA NEW 2 | DONATO | SAMACA NEW | 34.5 | 26.25 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 79 | DONATO 1 - SAMACA NEW 1 | DONATO | SAMACA NEW | 34.5 | 26.25 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.0061167 | 0.012233 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 80 | DONATO - PTE, CAMACHO | DONATO | PTE, CAMACHO | 34.5 | 17 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 81 | DONATO - PATRIOTAS | DONATO | PATRIOTAS | 34.5 | 5.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.30731 | 18.7462 | 61 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 82 | EL BARNE - COMBITA | EL BARNE | COMBITA | 34.5 | 6.63 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.020068 | 0.40137 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 83 | VILLA DE LEYVA- SUTAMARCHAN | VILLA DE LEYVA | SUTAMARCHAN | 34.5 | 13.4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.020068 | 0.40137 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 84 | ESCUELA LA CARRERA - FIRAVITOBA | ESCUELA LA CARRERA | FIRAVITOBA | 34.5 | 11.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.020068 | 0.40137 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 85 | FINCAS PTO, BOYACA - PTO, SERVIEZ | FINCAS PTO, BOYACA | PTO, SERVIEZ | 34.5 | 4.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 86 | GACHANTIVA - HORNILLAS | GACHANTIVA | HORNILLAS | 34.5 | 6.8 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.24745 | 5.6914 | 23 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 87 | PIEDRA GORDA - BRICENO | PIEDRA GORDA | BRICENO | 34.5 | 5.21 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.26046 | 1.5628 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 88 | GUATEQUE - GARAGOA | GUATEQUE | GARAGOA | 34.5 | 14.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.24745 | 5.6914 | 23 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 89 | HIGUERAS - CIUDADELA | HIGUERAS | CIUDADELA | 34.5 | 6.8 | 493 | 493 | 493 | Capacidad del conductor | 0.42744 | 0.54996 | 3.0898 | 0.73483 | 1.5275 | 1.7888 | SDL | Áerea | Sí |  | 300 ACSR | 0.042398 | 0.33918 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 90 | HIGUERAS - MARANTA | HIGUERAS | MARANTA | 34.5 | 4.8 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.020068 | 0.40137 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 91 | HORNILLAS - SANTA SOFIA | HORNILLAS | SANTA SOFIA | 34.5 | 1 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.020068 | 0.40137 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 92 | HUNZA - PATRIOTAS | HUNZA | PATRIOTAS | 34.5 | 4.7 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 93 | TAPIAS-JERICO | TAPIAS | JERICO | 34.5 | 2.98 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 94 | CHINAVITA - LA FRONTERA | CHINAVITA | LA FRONTERA | 34.5 | 15.25 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 95 | LA FRONTERA - GARAGOA | GARAGOA | LA FRONTERA | 34.5 | 15.25 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.029373 | 0.23498 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 96 | LA LAJITA - SAMACA ANTIGUA | LA LAJITA | SAMACA ANTIGUA | 34.5 | 14 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.033106 | 0.19863 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 97 | LA LAJITA - PTE, BOYACA | LA LAJITA | PTE, BOYACA | 34.5 | 1.6 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 98 | LA LAJITA - BOYACA | LA LAJITA | BOYACA | 34.5 | 3.4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 99 | LA PLAYA - JERICO | LA PLAYA | JERICO | 34.5 | 8.73 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 100 | LA PLAYA - CHITA | LA PLAYA | CHITA | 34.5 | 4.65 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.036446 | 0.14578 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 101 | LA RAMADA 2 - RIO CHIQUITO | LA RAMADA | RIO CHIQUITO | 34.5 | 5.1 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.036446 | 0.14578 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 102 | LA RAMADA 1 - RIO CHIQUITO | LA RAMADA | RIO CHIQUITO | 34.5 | 5.1 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.036446 | 0.14578 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 103 | RIO CHIQUITO - IRAKA | LA RAMADA | RIO CHIQUITO | 34.5 | 12.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 104 | RIO CHIQUITO-SIRATA | LA RAMADA | RIO CHIQUITO | 34.5 | 4.2 | 530 | 530 | 530 | Capacidad del conductor | 0.42744 | 0.54996 | 3.0898 | 0.73483 | 1.5275 | 1.7888 | SDL | Áerea | Sí |  | 336 ACSR | 0.20345 | 2.0345 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 105 | LA RAMADA - SAN ANTONIO | LA RAMADA | SAN ANTONIO | 34.5 | 3.8 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.20345 | 2.0345 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 106 | FIRAVITOBA - LLANO DE ALARCON | FIRAVITOBA | LLANO DE ALARCON | 34.5 | 15.78 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 107 | MARANTA - BELEN | MARANTA | BELEN | 34.5 | 22 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.20345 | 2.0345 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 108 | SABOYA - GARAVITO | SABOYA | GARAVITO | 34.5 | 8.19 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.01625 | 0.0325 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 109 | MIRAFLOREZ - PAEZ | PAEZ | MIRAFLOREZ | 34.5 | 16 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.31811 | 6.0442 | 19 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 110 | SAN MARTÍN - SANTA BARBARA | SAN MARTÍN | SANTA BARBARA | 34.5 | 3.96 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 111 | SANTA BARBARA - OTANCHE | SANTA BARBARA | OTANCHE | 34.5 | 2.52 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.21045 | 2.1045 | 10 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 112 | SAN PABLO-OTANCHE | SAN PABLO | OTANCHE | 34.5 | 1.23 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.016342 | 0.29415 | 18 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 113 | PAZ DE RIO - SEC 58103 | PAZ DE RIO | HUCHE | 34.5 | 0.6 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.20167 | 0.605 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 114 | SANTA BARBARA - LAPITA (Sector Minero 34,5kV) | SANTA BARBARA | LAPITA (Sector Minero 34,5kV) | 34.5 | 12.21 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 115 | PUENTE BOYACA - VENTAQUEMADA | PUENTE BOYACA | VENTAQUEMADA | 34.5 | 14 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.056519 | 0.33912 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 116 | PUENTE CAMACHO - JENESANO OLD | PUENTE CAMACHO | JENESANO OLD | 34.5 | 4.8 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.035833 | 0.071667 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 117 | PUENTE OSPINA - CAMBULOS | PUENTE OSPINA | CAMBULOS | 34.5 | 2.24 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 118 | GARAGOA - TENZA | GARAGOA | CAMBULOS 2 | 34.5 | 6 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 119 | PUERTO BOYACA - LA PERLA | PUERTO BOYACA | LA PERLA | 34.5 | 14 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 120 | PUERTO BOYACA - VELAZQUEZ | PUERTO BOYACA | VELAZQUEZ | 34.5 | 14 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 121 | PUERTO BOYACA - DIQUERIOBAMBA | PUERTO BOYACA | DIQUE RIO BAMBA | 34.5 | 25.5 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 122 | JENESANO OLD - JENESANO NEW | JENESANO OLD | JENESANO NEW | 34.5 | 3.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0 |  | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 123 | JENESANO NEW - TIBANA | JENESANO NEW | TIBANA | 34.5 | 6 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 124 | TIBANA - SEC 50873 | TIBANA | SEC 50873 (APOSENTOS) | 34.5 | 1.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 125 | SEC 50873 (APOSENTOS) - SEC 50876 (UMBITA) | SEC 50873 (APOSENTOS) | SEC 50876 (UMBITA) | 34.5 | 8 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 126 | SEC 50876 (UMBITA) - UMBITA | SEC 50876 (UMBITA) | UMBITA | 34.5 | 6 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 127 | SEC 50876 (UMBITA) - PUENTE SIZA | PUENTE SIZA | UMBITA | 34.5 | 9 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 128 | PUENTE SIZA - CHINAVITA | TIBANA | PUENTE SIZA | 34.5 | 8.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.18434 | 2.5808 | 14 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 129 | PUENTE CAMACHO - RAMIRIQUI | PUENTE CAMACHO | RAMIRIQUI | 34.5 | 2.67 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.18434 | 2.5808 | 14 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 130 | RAMIRIQUI - RANCHO GRANDE | RAMIRIQUI | RANCHO GRANDE | 34.5 | 16 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 131 | RANCHO GRANDE - ZETAQUIRA | RANCHO GRANDE | ZETAQUIRA | 34.5 | 5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 132 | RIOPIEDRAS - EL BARNE | RIOPIEDRAS | EL BARNE | 34.5 | 3.33 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.042398 | 0.33918 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 133 | RIOPIEDRAS - PAIPA | RIOPIEDRAS | PAIPA34,5 | 34.5 | 16.14 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 134 | Sector Minero - Muzo | Sector Minero | Muzo | 34.5 | 9 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.18434 | 2.5808 | 14 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 135 | SACHICA - VILLA DE LEYVA | SACHICA | VILLA DE LEYVA | 34.5 | 5.42 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 136 | SACHICA - SAMACA NEW | SACHICA | SAMACA NEW | 34.5 | 15 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.081929 | 2.294 | 28 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 137 | SAMACA NEW - SAMACA ANTIGUA (INDUSTRIAL) | SAMACA NEW | SAMACA OLD | 34.5 | 5.5 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.25277 | 3.286 | 13 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 138 | SAMACA NEW - SAMACA ANTIGUA (PUENTE BOYACA) | SAMACA NEW | SAMACA ANTIGUA | 34.5 | 3.7 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.03337 | 0.73415 | 22 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 139 | SAN ANTONIO - CORRALES | SAN ANTONIO | CORRALES | 34.5 | 12.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 140 | CORRALES - TASCO | CORRALES | TASCO | 34.5 | 12.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.42744 | 0.54996 | 3.0898 | 0.73483 | 1.5275 | 1.7888 | SDL | Áerea | Sí | [5 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 141 | SAN ANTONIO - TOPAGA | SAN ANTONIO | TOPAGA | 34.5 | 8.2 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 142 | TOQUILLA - AQUITANIA | TOQUILLA | AQUITANIA | 34.5 | 9.8 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.10829 | 21.0081 | 194 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 143 | MONIQUIRA-ARCABUCO | MONIQUIRA | ARCABUCO | 34.5 | 19.685 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.522 | 0.717 | 0.91155 | 1.566 | 2.151 | 0.30385 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 ACSR | 0.062812 | 1.5075 | 24 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 144 | MONIQUIRA-BARBOSA | MONIQUIRA | BARBOSA | 34.5 | 10.835 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.083036 | 1.2455 | 15 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 145 | CARBONERA - SANTANA | CARBONERA | SANTANA | 34.5 | 3.738 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.25592 | 2.0474 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 146 | CHITARAQUE - CARBONERA | CHITARAQUE | CARBONERA | 34.5 | 3.89 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.042398 | 0.33918 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 147 | TOGUI-CHITARAQUE | TOGUI | CHITARAQUE | 34.5 | 13.435 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.07875 | 0.4725 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 148 | SANTAMARIA - SAN LUIS DE GACENO | SANTAMARIA | SAN LUIS DE GACENO | 34.5 | 14 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.042398 | 0.33918 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 149 | BARBOSA - SAN JOSE DE PARE | BARBOSA | SAN JOSE DE PARE | 34.5 | 10.7 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.0069628 | 0.36207 | 52 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 150 | SANTANA - SAN JOSE DE PARE | SANTANA | SAN JOSE DE PARE | 34.5 | 8.9 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.0069628 | 0.36207 | 52 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 151 | RIOCHIQUITO - ESCUELA LA CARRERA - SIRATA | SIRATA | ESCUELA LA CARRERA/RIOCHIQUITO | 34.5 | 8.6 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.0069628 | 0.36207 | 52 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 152 | EL HUCHE - SOCHA | EL HUCHE | SOCHA | 34.5 | 7.8 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.20956 | 4.1912 | 20 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 153 | SOCHA - SOCOTA | SOCHA | SOCOTA | 34.5 | 11.4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.37024 | 11.4774 | 31 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 154 | SUTAMARCHAN - CHIQUINQUIRA | SUTAMARCHAN | CHIQUINQUIRA | 34.5 | 21.58 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 6.0643 | 351.7277 | 58 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 155 | GUATEQUE - SUTATENZA | GUATEQUE | SUTATENZA | 34.5 | 2.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.38728 | 21.6877 | 56 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 156 | SOCOTA - TAPIAS | SOCOTA | TAPIAS | 34.5 | 12.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.38119 | 21.7277 | 57 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 157 | TASCO - EL HUCHE | TASCO | EL HUCHE | 34.5 | 8.9 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.044309 | 1.5065 | 34 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 158 | SUTATENZA - TENZA | SUTATENZA | TENZA | 34.5 | 8.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.042398 | 0.33918 | 8 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 159 | SEC 50873 - APOSENTOS | SEC 50873 | APOSENTOS | 34.5 | 9.45 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR | 0.24745 | 5.6914 | 23 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 160 | MONIQUIRA-TOGUI | MONIQUIRA | TOGUI | 34.5 | 11.729 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 161 | VILLA DE LEYVA - ELMUELLE | VILLA DE LEYVA | ELMUELLE | 34.5 | 5.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 162 | ZETAQUIRA - MIRAFLOREZ | ZETAQUIRA | MIRAFLOREZ | 34.5 | 10 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 163 | MIRAFLOREZ - GARAGOA | MIRAFLOREZ | GARAGOA | 34.5 | 32 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 164 | LABRANZAGRANDE - EL MORRO | LABRANZAGRANDE | EL MORRO | 34.5 | 17 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 165 | HIGUERAS - IRACA | HIGUERAS | IRACA | 34.5 | 3.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 166 | IRACA - RIO CHIQUITO | IRACA | RIO CHIQUITO | 34.5 | 12 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 167 | PAIPA - ARENAL | PAIPA | ARENAL | 34.5 | 4.5 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 168 | CIUDADELA - TUNDAMA | CIUDADELA | TUNDAMA | 34.5 | 9.8 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 169 | TUNDAMA - MARANTA | TUNDAMA | MARANTA | 34.5 | 4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 170 | CIUDADELA - ARENAL | CIUDADELA | ARENAL | 34.5 | 6.5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 171 | DONATO - SAN LAZARO | DONATO | SAN LAZARO | 34.5 | 5.42 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.414 | 0.584 | 1.1396 | 1.242 | 1.752 | 0.37987 | SDL | Áerea | Sí |  | 2/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 172 | SAN LAZARO - HUNZA | SAN LAZARO | HUNZA | 34.5 | 2.95 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 173 | DONATO - MUISCAS | DONATO | MUISCAS | 34.5 | 3.97 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 174 | MUISCAS - COMBITA | MUISCAS | COMBITA | 34.5 | 3.5 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 175 | MONIQUIRA-HORNILLAS | MONIQUIRA | HORNILLAS | 34.5 | 16.3 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 176 | VELAZQUES -OKAL | VELAZQUES | OKAL | 34.5 | 20 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 177 | TOQUILLA-CORINTO | TOQUILLA | CORINTO | 34.5 | 30 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 178 | TOQUILLA-AQUITANIA | TOQUILLA | AQUITANIA | 34.5 | 15 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 179 | EL HUCHE- LA CHAPA | EL HUCHE | LA CHAPA | 34.5 | 5 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 180 | TOQUILLA-PAJARITO | TOQUILLA | PAJARITO | 34.5 | 20 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí | 2025 | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 181 | MUISCAS-PATRIOTAS | MUISCAS | PATRIOTAS | 34.5 | 8 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del conductor | 0.26 | 0.396 | 1.7646 | 0.78 | 1.188 | 0.58819 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 ACSR |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
[22 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | BOAVITA 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | BOAVITA | 115 | 34.5 | 13.8 | 15 | 15 | 15 | YNyn0d1 | 13.27 | 8.25 | 4 | 13.27 | 8.25 | 4 | 7 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 8,25 | 4 | 60,2 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 2 | CHIQUINQUIRA 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | CHIQUINQUIRA | 115 | 34.5 | 13.2 | 25 | 15 | 10 | YNd11yn0 | 8.2625 | 7.925 | 2.8875 | 8.2625 | 7.925 | 2.8875 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 7,93 | 2,89 | 133,24 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 3 | DUITAMA (HIGUERAS) 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | HIGUERAS | 115 | 34.5 | 34.5 | 40 | 40 | 4.56 | YNyn0 | 2.1736 | 11.8667 | 0.5928 | 2.1736 | 11.8667 | 0.5928 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 11,87 | 0,59 | 243,28 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4 | GUATEQUE 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | GUATEQUE | 115 | 34.5 | 13.8 | 25 | 15 | 10 | YNyn0 | 8.65 | 7.65 | 3.25 | 8.65 | 7.65 | 3.25 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 7,65 | 3,25 | 139,53 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 5 | LA RAMADA 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | LA RAMADA | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.65 | YNyn0 | 2.2429 | 12.2133 | 0.6448 | 2.2429 | 12.2133 | 0.6448 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 12,21 | 0,64 | 253,49 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 6 | PAIPA 1 180 MVA 230/115/13.8 kV | PAIPA I | 220 | 115 | 13.8 | 180 | 180 | 30 | YNa0d1 | 9.06 | 9.55 | 6.71 | 9.06 | 9.55 | 6.71 | 9 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 9,55 | 6,71 | 631,4 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 7 | PAIPA 2 90 MVA 230/115/13.8 kV | PAIPA II | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YNa0d1 | 9.73 | 8.7 | 6.24 | 9.73 | 8.7 | 6.24 | 9 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 9,73 | 6,24 | 104,83 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 8 | PAIPA 3 90 MVA 230/115/13.8 kV | PAIPA III | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 18 | YN0yn0d0 | 9.55 | 9.73 | 6.24 | 9.55 | 9.73 | 6.24 | 9 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 9,73 | 6,24 | 115,07 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 9 | PAIPA 30 MVA 115/34.5/13.8 kV | PAIPA TRIDEVANADO | 115 | 34.5 | 13.8 | 30 | 20 | 10 | YNyn0yn0(d) | 8.65 | 10.15 | 3.06 | 8.65 | 10.15 | 3.06 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 10,15 | 3,06 | 248,34 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 10 | PUERTO BOYACA 20 MVA 115/34.5/13.8 kV | PUERTO BOYACÁ | 115 | 34.5 | 13.8 | 20 | 20 | 20 | YNyn0yn0(d1) | 17.43 | 10.17 | 5.6 | 17.43 | 10.17 | 5.6 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 10,17 | 5,6 | 74,14 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 11 | SAN ANTONIO (BOYACA) 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | SAN ANTONIO | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.65 | YNyn0d1 | 1.023 | 14.61 | 0.931 | 1.023 | 14.06 | 0.931 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 1,023 | 0,931 | 12,823 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 12 | SAN PABLO 1 25 MVA 115/34.5/(13.8) kV | SAN PABLO | 115 | 34.5 | 13.8 | 25 | 15 | 10 | YNyn0yn0+d11 | 4.3 | 7.4625 | 9.92 | 4.3 | 7.4625 | 9.92 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 4,3 | 9,92 | 43,657 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 13 | SANTA MARIA 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | SANTA MARIA | 115 | 34.5 | 13.8 | 15 | 5 | 10 | YNd11yn0 | 7 | 9 | 12.8 | 7 | 9 | 12.8 | 3 | 1 | 5 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 9 | 12,8 | 26,13 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 14 | SOCHAGOTA 1 180 MVA 230/115/13.8 kV | SOCHAGOTA | 220 | 115 | 13.8 | 180 | 180 | 0.3 | YNa0d1 | 0.3549 | 9.4233 | 0.29545 | 0.3549 | 9.4233 | 0.29545 | 9 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 9,42 | 0,3 | - |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | Tener en cuenta que son 3 transformadores monofasicos
#N/A | #N/A | 15 | SUAMOX 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | SUAMOX AUTO I | 220 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNa0d1 | 0.06666 | 15.92 | 0.04784 | 0.06666 | 15.92 | 0.04784 | 9 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 15,92 | 0,05 | - |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | SUAMOX 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | SUAMOX AUTO II | 220 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNa0d1 | 0.06626 | 15.85 | 0.04801 | 0.06626 | 15.85 | 0.04801 | 9 | 1 | 21 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 15,85 | 0,05 | - |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 17 | TOQUILLA 1 15 MVA 115/34.5/13.2 kV | TOQUILLA | 115 | 34.5 | 13.8 | 15 | 14 | 1 | YNyn0d1 | 1.074 | 8.9413 | 0.358 | 1.074 | 8.9413 | 0.358 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 8,94 | 0,36 | 91,36 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
[15 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | TR_DONATO4 | DONATO | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0(d) | 11.4 | 11.4 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 227,45 | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 2 | TR_DONATO2 | DONATO | 115 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 9.825 | 9.825 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | STR |  | 9.725 | 19.45 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 3 | TR_DONATO1 | DONATO | 115 | 13.8 | 15 | Dyn11 | 10.0267 | 10.0267 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | STR |  | 5.085 | 30.51 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4 | TR_MUISCAS | MUISCAS | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0+d | 9.69 | 9.69 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 148 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 5 | TR_ALTORICAURTE | ALTO RICAURTE | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0(d11) | 10.0933 | 10.0933 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 6 | TR_HUCHE | HUCHE | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0(d11) | 10.16 | 10.16 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 7 | TR_JENESANO | JENESANO | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0 | 6.1 | 6.1 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 96,09 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 8 | TR_SANTA TERESA | SANTA TERESA | 115 | 34.5 | 25 | YNyn0(d11) | 10.07 | 10.22 | 7 | 1 | 15 | 1.25 | 120 | 30 | Sí | 2025 | STR | 271.7 |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 9 | ARCABUCO | ARCABUCO | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 12 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 10 | BELEN | BELEN | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 6.3 | 6.3 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 2.6667 | 8 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 11 | BOYACA | BOYACA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 12 | BRICEÑO | BRICEÑO | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 13 | BUENAVISTA | BUENAVISTA | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 14 | NARIÑO | NARIÑO | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 15 | CHINAVITA | CHINAVITA | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | CHITA | CHITA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 17 | CHITARAQUE | CHITARAQUE | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 2.6667 | 8 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 18 | CHIVOR | CHIVOR | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 19 | CANTINO | CANTINO | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 20 | TUNDAMA | TUNDAMA | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 7.7 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 7.6667 | 46 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 21 | CIUDADELA ARTESANAL | CIUDADELA ARTESANAL | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 8 | 16 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 22 | CIUDADELA | CIUDADELA | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 8 | 16 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 23 | MARANTA | MARANTA | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 8.2 | 8.2 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 5 | 10 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 24 | HIGUERAS | HIGUERAS | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn5 | [6 empty] | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 25 | IRAKA | IRAKA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 6.3 | 6.3 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 26 | FIRAVITOBA | FIRAVITOBA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 2.1667 | 6.5 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 27 | GACHANTIVA | GACHANTIVA | 34.5 | 13.8 | 1 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 28 | GARAGOA | GARAGOA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7 | 7 |  |  |  |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 11 | 11 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 29 | GUACAMAYAS | GUACAMAYAS | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 30 | JENESANO | JENESANO | 34.5 | 13.8 | 3 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 2.6667 | 16 | 6 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 31 | JERICO | JERICO | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 32 | TAPIAS | TAPIAS | 34.5 | 13.8 | 0.25 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 33 | LABRANZA GRANDE | LABRANZA GRANDE | 34.5 | 13.8 | 0.3 | Dyn5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3.5 | 14 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 34 | MACANAL | MACANAL | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 35 | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 5.1667 | 15.5 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 36 | MONIQUIRA | MONIQUIRA | 34.5 | 13.8 | 6.25 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 37 | MUZO | MUZO | 34.5 | 13.8 | 3 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 6.25 | 12.5 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 38 | PAUNITA | PAUNITA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 39 | APOSENTOS | APOSENTOS | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 40 | OTANCHE | OTANCHE | 34.5 | 13.8 | 1 | Dy5 | 4.4 | 4.4 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 41 | PAEZ | PAEZ | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 42 | GUANARES | GUANARES | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn11 | 4.8 | 4.8 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 43 | PAUNA | PAUNA | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.4 | 5.4 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 9 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 44 | PIEDRA GORDA | PIEDRA GORDA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 4 | 12 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 45 | PAYA | PAYA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3.3333 | 10 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 46 | PAZ DE RIO | PAZ DE RIO | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dy5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 47 | PISBA | PISBA | 34.5 | 13.8 | 0.3 | Dy5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3.335 | 10.005 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 48 | LA PERLA | LA PERLA | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 49 | PUERTO SERVIEZ | PUERTO SERVIEZ | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 50 | DIQUE RIO BAMBA | DIQUE RIO BAMBA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 51 | VELAZQUEZ | VELAZQUEZ | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 52 | RAMIRIQUI | RAMIRIQUI | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 53 | RANCHO GRANDE | RANCHO GRANDE | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 2.3333 | 7 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 54 | SABOYA | SABOYA | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn11 | 6.1 | 6.1 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 12 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 55 | GARAVITO | GARAVITO | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 6.1 | 6.1 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 56 | SACHICA | SACHICA | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 57 | SAMACA | SAMACA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 6 | 6 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 58 | SAN JOSE DE PARE | SAN JOSE DE PARE | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 59 | SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 6.25 | 12.5 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 60 | BORBUR | BORBUR | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | [6 empty] | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 61 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 6.1 | 6.1 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 4 | 12 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 62 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 4 | 12 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 63 | SANTA SOFIA | SANTA SOFIA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 64 | SANTANA | SANTANA | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 65 | SOATA | SOATA | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 66 | SOCHA | SOCHA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 67 | SOCOTA | SOCOTA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3.918 | 15.672 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 68 | LA RAMADA | LA RAMADA | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 69 | SAN ANTONIO_15 MVA | SAN ANTONIO_15 MVA | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 9.9 | 9.9 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 70 | SIRATA | SIRATA | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 1.7035 | 3.407 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 71 | SUTAMARCHAN | SUTAMARCHAN | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 72 | SUTATENZA | SUTATENZA | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 73 | TASCO | TASCO | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3.0017 | 9.005 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 74 | TENZA | TENZA | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 3 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 75 | TIBANA | TIBANA | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 76 | TIPACOQUE | TIPACOQUE | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 77 | TOGUI | TOGUI | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 5.1667 | 15.5 | 3 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 78 | TOPAGA | TOPAGA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 79 | HUNZA | HUNZA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 80 | PATRIOTAS | PATRIOTAS | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 81 | RIO DE PIEDRAS | RIO DE PIEDRAS | 34.5 | 13.8 | 6.25 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 10 | 10 | 1 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 82 | UMBITA | UMBITA | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 12 | 4 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 83 | VENTAQUEMADA | VENTAQUEMADA | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dy5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 84 | VILLA DE LEYVA | VILLA DE LEYVA | 34.5 | 13.8 | 6.25 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 85 | COMBITA | COMBITA | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 5.8 | [14 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 86 | ZETAQUIRA | ZETAQUIRA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 4.86 | [14 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 87 | PUENTE SIZA | PUENTE SIZA | 34.5 | 13.8 | 0.6 | Dyn5 | [15 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 88 | EL MUELLE | EL MUELLE | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 5.44 | [14 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 89 | PUENTE DE BOYACA | PUENTE DE BOYACA | 34.5 | 13.8 | 1 | Dy5 | [15 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 90 | LLANO DE ALARCON | LLANO DE ALARCON | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.85 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 91 | LA FRONTERA | LA FRONTERA | 34.5 | 13.8 | 1.5 | N/A | [15 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 92 | ALMEIDA | ALMEIDA | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 4.86 | [14 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 93 | CUSAGUI | CUSAGUI | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dy5 | 6.83 | [14 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 94 | EL CASTILLO | EL CASTILLO | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 5 | [14 empty] | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 95 | EL ARENAL | EL ARENAL | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 7.69 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 96 | SAN LAZARO | SAN LAZARO | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 7.82 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 97 | AQUITANIA | AQUITANIA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.97 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 98 | RIO CHIQUITO | RIO CHIQUITO | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn5 | 7.7 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 99 | OKAL | OKAL | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.85 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 100 | CORRALES | CORRALES | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.7 |  | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí |  | SDL |  |  |  |  | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 101 | PAJARITO | CORINTO | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |  | 120 | 30 | Sí | 2025 | SDL |  | 3 | 6 | 2 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
|  | No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Elemento limitante | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | ALTO RICAURTE | EBSA | 115 | 7.96 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2018 | BOYACA | ALTO RICAURTE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 2 | BELENCITO (NORMALIZACION APDR) | EBSA | 115 | 30 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2024 | BOYACA | NOBSA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 3 | BOAVITA | EBSA | 115 | 7.96 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | BOAVITA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 4 | CHIQUINQUIRA | EBSA | 115 | 10 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | CHIQUINQUIRA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 5 | DONATO | EBSA | 115 | 15 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TUNJA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 6 | EL HUCHE | EBSA | 115 | 31.5 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TASCO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 7 | EL TECAL | EBSA | 115 | 40 |  | Barra sencilla | Convencional | No | 2027 | BOYACA | PUERTO BOYACA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La Subestacion el Tecal 115 kV con FPO a diciembre de 2027
#N/A | #N/A | 8 | GUATEQUE | EBSA | 115 | 10 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | GUATEQUE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 9 | HIGUERAS | EBSA | 115 | 15 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | DUITAMA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 10 | SANTA MARIA | EBSA | 115 | 40 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SANTA MARIA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 11 | LA RAMADA | EBSA | 115 | 30 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SOGAMOSO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 12 | MUISCAS | EBSA | 115 | 40 |  | Interruptor y medio | Convencional | Sí |  | BOYACA | TUNJA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 13 | NORMALIZACION BAVARIA | EBSA | 115 | 30 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2024 | BOYACA | DUITAMA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 14 | NORMALIZACION GSR (SIDENAL) | EBSA | 115 | 30 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SOGAMOSO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 30 kA
#N/A | #N/A | 15 | NORMALIZACION HOLCIM | EBSA | 115 | 30 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | NOBSA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 30 kA
#N/A | #N/A | 16 | NUEVA JENESANO 115 KV | EBSA | 115 | 40 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2020 | BOYACA | JENESANO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 17 | PUERTO BOYACA | EBSA | 115 | 10 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PUERTO BOYACA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 18 | SAN ANTONIO | EBSA | 115 | 40 |  | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOYACA | SOGAMOSO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 19 | SAN PABLO 115 KV | EBSA | 115 | 25 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2022 | BOYACA | OTANCHE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 20 | TUNJITA | EBSA | 115 | 10 |  | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOYACA | MACANAL | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 21 | TOQUILLA | EBSA | 115 | 40 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Toquilla | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 22 | PAIPA | EBSA | 115 | 40 |  | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAIPA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 23 | GIS CHIVOR | EBSA | 115 | 40 |  | Anillo | Convencional | Sí |  | BOYACA | CHIVOR | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 24 | SOCHAGOTA | EBSA | 115 | 40 |  | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAIPA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia y el SPT de la SE
#N/A | #N/A | 25 | SUAMOX | EBSA | 115 | 30 |  | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí | 2019 | BOYACA | SOGAMOSO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 26 | SANTA TERESA | EBSA | 115 | 40 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2025 | BOYACA | TIBASOSA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada corresponde al SPT de la Subestación, que es el elemento limitante, no obstante los interruptores son de 40 kA
#N/A | #N/A | 27 | VENTAQUEMADA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | VENTAQUEMADA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 28 | VILLA DE LEYVA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | VILLA DE LEYVA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 29 | VELAZQUEZ | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Puerto Boyacá | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 30 | ZETAQUIRA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | ZETAQUIRA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 31 | UMBITA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | UMBITA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 32 | TUNDAMA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Duitama | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 33 | TOPAGA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TOPAGA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 34 | TOGUI | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TOGUI | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 35 | TIPACOQUE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TIPACOQUE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 36 | TIBANA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TIBANA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 37 | TENZA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TENZA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 38 | TASCO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | TASCO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 39 | TAPIAS | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Jerico | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 40 | SUTATENZA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SUTATENZA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 41 | SUTAMARCHAN | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SUTAMARCHAN | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 42 | SOCOTA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SOCOTA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 43 | SOCHA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SOCHA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 44 | SOATA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SOATA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 45 | SIRATA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Sogamoso | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 46 | SANTANA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SANTANA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 47 | SANTA SOFIA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SANTA SOFIA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 48 | SANTA BARBARA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SANTA BARBARA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 49 | SAN MARTIN | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SAN MARTIN | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 50 | SAN LUIS DE GACENO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 51 | SAN LAZARO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Tunja | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
#N/A | #N/A | 52 | SAN JOSE DE PARE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SAN JOSE DE PARE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 53 | SAMACA OLD | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Samaca | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 54 | SAMACA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Samaca | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 55 | SACHICA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SACHICA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 56 | SABOYA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | SABOYA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 57 | RIO DE PIEDRAS | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Tunja | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 58 | RIO CHIQUITO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Sogamoso | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 59 | RANCHO GRANDE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | RANCHO GRANDE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 60 | RAMIRIQUI | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | RAMIRIQUI | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 61 | PUERTO SERVIEZ | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Puerto Boyacá | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 62 | PUENTE SIZA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PUENTE SIZA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 63 | PUENTE DE BOYACA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PUENTE DE BOYACA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 64 | PISBA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PISBA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 65 | PIEDRA GORDA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PIEDRA GORDA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 66 | PAZ DE RIO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAZ DE RIO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 67 | PAYA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAYA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 68 | PAUNITA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAUNITA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 69 | PAUNA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAUNA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 70 | PATRIOTAS | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Tunja | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 71 | PAEZ | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | PAEZ | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 72 | OTANCHE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | OTANCHE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 73 | NARINO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | NARINO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 74 | MUZO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | MUZO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 75 | MONIQUIRA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | MONIQUIRA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 76 | MIRAFLORES | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | MIRAFLORES | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 77 | MARANTA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Duitama | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 78 | MACANAL | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | MACANAL | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 79 | LLANO DE ALARCON | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | LLANO DE ALARCON | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 80 | LABRANZA GRANDE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | LABRANZA GRANDE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 81 | LA PERLA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Puerto Boyacá | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 82 | LA FRONTERA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | LA FRONTERA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 83 | JERICO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | JERICO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 84 | JENESANO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | JENESANO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 85 | IRAKA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Duitama | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 86 | HUNZA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Tunja | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 87 | GUANARES | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | GUANARES | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 88 | GUACAMAYAS | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | GUACAMAYAS | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 89 | GARAVITO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | GARAVITO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 90 | GARAGOA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | GARAGOA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 91 | GACHANTIVA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | GACHANTIVA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 92 | FIRAVITOBA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | FIRAVITOBA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 93 | EL OKAL | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Peurto Boyaca | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 94 | EL MUELLE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | EL MUELLE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 95 | EL CASTILLO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Puerto Boyacá | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 96 | EL ARENAL | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Paipa | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 97 | DIQUE RIO BAMBA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Puerto Boyacá | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 98 | CUSAGUI | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | La Uvita | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 99 | PAJARITO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2025 | BOYACA | PAJARITO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 100 | COMBITA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | COMBITA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 101 | CIUDADELA ARTESANAL | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Duitama | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 102 | CIUDADELA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | Duitama | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 103 | CHIVOR | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | CHIVOR | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 104 | CHITARAQUE | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | CHITARAQUE | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 105 | CHITA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | CHITA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 106 | CHINAVITA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | CHINAVITA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 107 | CANTINO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | CANTINO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 108 | BUENAVISTA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | BUENAVISTA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 109 | BRICENO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | BRICENO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 110 | BOYACA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | BOYACA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 111 | BORBUR | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | BORBUR | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 112 | BELEN | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | BELEN | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 113 | ARCABUCO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | ARCABUCO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 114 | AQUITANIA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | AQUITANIA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 115 | APOSENTOS | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | APOSENTOS | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 116 | ALMEIDA | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | ALMEIDA | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 117 | CORRALES | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2024 | BOYACA | CORRALES | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia
|  | 118 | PUENTE CAMACHO | EBSA | 34.5 | 16 |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOYACA | JENESANO | EBSA | Activos de uso de STR y SDL | La capacidad de cortocircuito reportada es de los interuptores de potencia

## 5. Demanda
Información General de Demandas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Media |  | Traslados 1 |  |  | Traslados 2 |  |  | Traslados 3 |  |  | Observaciones transportador
[10 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado
#REF! | #REF! | 1 | ARGOS | ARGOS | 115 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 0.73573 | 0.40794 | 0.6505 | 0.36213 | 0.71964 | 0.40645
#REF! | #REF! | 2 | BAVARIA | BAVARIA | 115 | Industrial | PAIPA | Sí |  | 3.181 | 1.541 | 3.163 | 1.53 | 3.27 | 1.12
#REF! | #REF! | 3 | DIACO | DIACO | 115 | Industrial | PAIPA | Sí |  | 38.737 | 15.731 | 38.737 | 15.731 | 38.737 | 15.731
#REF! | #REF! | 4 | HOLCIM | HOLCIM | 115 | Industrial | PAIPA | Sí |  | 21.959 | 9.329 | 21.959 | 9.329 | 21.959 | 9.329
#REF! | #REF! | 5 | SIDENAL | SIDENAL | 115 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 25.7 | 10.94 | 25.7 | 10.94 | 25.7 | 10.94
#REF! | #REF! | 6 | ACERÍASPAZDELRÍO | ACERÍASPAZDELRÍO | 115 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 41.499 | 17.063 | 41.499 | 17.063 | 41.499 | 17.063
#REF! | #REF! | 7 | CAMPO JAZMIN | CAMPO JAZMIN | 115 | Industrial | VASCONIA | Sí |  | 4.718 | 1.865 | 4.718 | 1.865 | 4.718 | 1.865
#REF! | #REF! | 8 | PALAGUA | PALAGUA | 115 | Industrial | VASCONIA | Sí |  | 2.501 | 0.988 | 2.508 | 0.975 | 2.49 | 0.805
#REF! | #REF! | 9 | VASCONIA | VASCONIA | 115 | Industrial | VASCONIA | Sí |  | 17.32 | 6.84 | 17.32 | 6.84 | 17.32 | 6.84
#REF! | #REF! | 10 | SERVIEZ | SERVIEZ | 13.8 | Residencial | TECAL | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 11 | DIQUE RIO BAMBA | DIQUE RIO BAMBA | 13.8 | Residencial | TECAL | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 12 | CHINAVITA | CHINAVITA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.22002 | 0.13635 | 0.28642 | 0.1775 | 0.55152 | 0.28642
#REF! | #REF! | 13 | LA FRONTERA | LA FRONTERA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.061765 | 0.038279 | 0.075939 | 0.047063 | 0.17286 | 0.08934
#REF! | #REF! | 14 | APOSENTOS | APOSENTOS | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.545 | 0.329 | 0.661 | 0.308 | 1.0586 | 0.51269
#REF! | #REF! | 15 | JENESANOOLD | JENESANOOLD | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.50125 | 0.21222 | 0.66405 | 0.17513 | 1.0633 | 0.65895
#REF! | #REF! | 16 | PUENTE SIZA | PUENTE SIZA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.26952 | 0.16703 | 0.16896 | 0.10471 | 0.78246 | 0.48493
#REF! | #REF! | 17 | RANCHOGRANDE | RANCHOGRANDE | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.12062 | 0.074751 | 0.15184 | 0.094103 | 0.2574 | 0.12466
#REF! | #REF! | 18 | BOYACA | BOYACA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.25899 | 0.16051 | 0.28499 | 0.17662 | 0.28499 | 0.17662
#REF! | #REF! | 19 | PAEZ | PAEZ | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.41964 | 0.26007 | 0.51661 | 0.32017 | 0.69111 | 0.33472
#REF! | #REF! | 20 | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.68168 | 0.42328 | 0.85888 | 0.37683 | 1.6123 | 0.78087
#REF! | #REF! | 21 | ZETAQUIRA | ZETAQUIRA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.24523 | 0.15198 | 0.31018 | 0.19223 | 0.45606 | 0.22088
#REF! | #REF! | 22 | TIBANA | TIBANA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.44123 | 0.27345 | 0.53413 | 0.33103 | 0.78246 | 0.37896
#REF! | #REF! | 23 | UMBITA | UMBITA | 34.5 | Residencial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.27819 | 0.1724 | 0.30725 | 0.19041 | 0.78246 | 0.37896
#REF! | #REF! | 24 | ECOPETROL1.5MVA(15063) | NUEVA JENESANO | 34.5 | Industrial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.8 | 0.341 | 0.8 | 0.341 | 0.8 | 0.341
#REF! | #REF! | 25 | ECOPETROL0.8MVA(15063) | NUEVA JENESANO | 34.5 | Industrial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.5 | 0.213 | 0.5 | 0.213 | 0.5 | 0.213
#REF! | #REF! | 26 | ECOGAS112.5A(15063) | NUEVA JENESANO | 34.5 | Industrial | NUEVA JENESANO | Sí |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
#REF! | #REF! | 27 | SAN LAZARO | SAN LAZARO | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 3.946 | 1.71 | 4.088 | 1.44 | 4.088 | 1.44
#REF! | #REF! | 28 | PUENTE DE BOYACA | PUENTE DE BOYACA | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 0.3785 | 0.23457 | 0.43826 | 0.27161 | 0.43826 | 0.27161
#REF! | #REF! | 29 | SAMACA | SAMACA | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 3.014 | 1.501 | 2.713 | 1.086 | 4.713 | 2.31
#REF! | #REF! | 30 | DONATOTR1 | DONATO | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 4.289 | 1.495 | 4.849 | 1.423 | 5.8 | 1.5
#REF! | #REF! | 31 | DONATOTR2 | DONATO | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 5.125 | 2.01 | 5.335 | 2.059 | 7.24 | 2.8
#REF! | #REF! | 32 | RAMIRIQUI | RAMIRIQUI | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 0.90256 | 0.55935 | 1.0748 | 0.66613 | 1.0748 | 0.66613
#REF! | #REF! | 33 | GLASSEC1MVA(15041)HUNZA | DONATO | 34.5 | Industrial | DONATO | Sí |  | 0.043365 | 0.0064417 | 0.043365 | 0.0064417 | 0.043365 | 0.0064417
#REF! | #REF! | 34 | SERAQA0.8MVA(15041)HUNZA | DONATO | 34.5 | Industrial | DONATO | Sí |  | 0.1091 | 1.6667e-05 | 0.1091 | 1.6667e-05 | 0.1091 | 1.6667e-05
#REF! | #REF! | 35 | CENTRONORTE0.63MVA(14517)DONATO | DONATO | 34.5 | Industrial | DONATO | Sí |  | 7.9532e-05 | 0 | 7.9532e-05 | 0 | 7.9532e-05 | 0
#REF! | #REF! | 36 | HUNZA | HUNZA | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 3.798 | 1.416 | 4.036 | 1.243 | 4.95 | 2.39
#REF! | #REF! | 37 | VENTAQUEMADA | VENTAQUEMADA | 34.5 | Residencial | DONATO | Sí |  | 0.81036 | 0.50222 | 0.98654 | 0.6114 | 0.98654 | 0.6114
#REF! | #REF! | 38 | EL MUELLE | EL MUELLE | 34.5 | Residencial | ALTO RICAURTE | Sí |  | 0.47447 | 0.21398 | 0.52743 | 0.1603 | 1.522 | 0.73715
#REF! | #REF! | 39 | GACHANTIVA | GACHANTIVA | 34.5 | Residencial | ALTO RICAURTE | Sí |  | 0.017461 | 0.1093 | 0.017466 | 0.10938 | 0.7209 | 0.34915
#REF! | #REF! | 40 | SACHICA | SACHICA | 34.5 | Residencial | ALTO RICAURTE | Sí |  | 0.36 | 0.17201 | 0.42451 | 0.15597 | 0.76122 | 0.36868
#REF! | #REF! | 41 | SANTA SOFIA | SANTA SOFIA | 34.5 | Residencial | ALTO RICAURTE | Sí |  | 0.074691 | 0.031881 | 0.077561 | 0.022135 | 0.63 | 0.27
#REF! | #REF! | 42 | SUTAMARCHAN | SUTAMARCHAN | 34.5 | Residencial | ALTO RICAURTE | Sí |  | 0.058252 | 0.12236 | 0.050663 | 0.13865 | 1.5775 | 0.76402
#REF! | #REF! | 43 | VILLA DE LEYVA | VILLA DE LEYVA | 34.5 | Residencial | ALTO RICAURTE | Sí |  | 2.389 | 0.999 | 2.859 | 0.888 | 5.3 | 2.31
#REF! | #REF! | 44 | BELEN | BELEN | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 45 | HIGUERAS | HIGUERAS | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 46 | IRACA | IRACA | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 47 | MARANTA | MARANTA | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 3.74 | 1.54 | 4.58 | 1.41 | 3.96 | 1.91
#REF! | #REF! | 48 | TUNDAMA | TUNDAMA | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 1.091 | 0.447 | 1.38 | 0.424 | 6.55 | 3.17
#REF! | #REF! | 49 | CIUDADELA | CIUDADELA | 34.5 | Industrial | HIGUERAS | Sí |  | 1.154 | 0.415 | 1.272 | 0.256 | 1.37 | 0.66
#REF! | #REF! | 50 | CIUDADELA ARTESANAL | CIUDADELA ARTESANAL | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0.005399 | 0.003346 | 0.0047451 | 0.0029407 | 0.0047451 | 0.0029407
#REF! | #REF! | 51 | CHORRITO1MVA(14711) | CHORRITO1MVA(14711) | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001
#REF! | #REF! | 52 | AYALAS1.25MVA(14791) | AYALAS1.25MVA(14791) | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0.02601 | 0.00010833 | 0.02601 | 0.00010833 | 0.02601 | 0.00010833
|  | 53 | HOLANDA1MVA(14791) | HOLANDA1MVA(14791) | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0.011992 | 0.0015083 | 0.011992 | 0.0015083 | 0.011992 | 0.0015083
|  | 54 | DRPANTANODEVARGAS1.25MVA(14791) | DRPANTANODEVARGAS1.25MVA(14791) | 34.5 | Residencial | HIGUERAS | Sí |  | 0.015117 | 0.012635 | 0.015117 | 0.012635 | 0.015117 | 0.012635
|  | 55 | SIKA0.5MVA(14791) | SIKA0.5MVA(14791) | 34.5 | Industrial | HIGUERAS | Sí |  | 0.11255 | 5.5556e-06 | 0.11255 | 5.5556e-06 | 0.11255 | 5.5556e-06
|  | 56 | POLLOSELDORADO1MVA(14791) | POLLOSELDORADO1MVA(14791) | 34.5 | Industrial | HIGUERAS | Sí |  | 0.71297 | 0.029639 | 0.71297 | 0.029639 | 0.71297 | 0.029639
|  | 57 | LAMINADOSANDINO6.5MVA(14791) | LAMINADOSANDINO6.5MVA(14791) | 34.5 | Industrial | HIGUERAS | Sí |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 58 | ACEROSBOYACA4MVA(15601) | ACEROSBOYACA4MVA(15601) | 34.5 | Industrial | HIGUERAS | Sí |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 59 | SOCOFAM5MVA(14819) | SOCOFAM5MVA(14819) | 34.5 | Industrial | HIGUERAS | Sí |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 60 | PAIPA | PAIPA | 34.5 | Residencial | PAIPA | Sí |  | 1.991 | 0.914 | 2.347 | 0.879 | 2.9781 | 0.979
|  | 61 | RIO DE PIEDRAS | RIO DE PIEDRAS | 34.5 | Residencial | PAIPA | Sí |  | 1.484 | 0.762 | 1.54 | 0.557 | 2.6696 | 1.2832
|  | 62 | PAIPA_IND | PAIPA_IND | 34.5 | Industrial | PAIPA | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 63 | EL ARENAL | EL ARENAL | 34.5 | Residencial | PAIPA | Sí |  | 0.893 | 0.372 | 1.022 | 0.305 | 2.1496 | 0.707
|  | 64 | FIRAVITOBA | FIRAVITOBA | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 1.451 | 0.428 | 1.617 | 0.339 | 2.3068 | 0.802
|  | 65 | LA RAMADA | LA RAMADA | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 6.455 | 2.671 | 7.165 | 2.508 | 5.165 | 1.698
|  | 66 | SIRATA | SIRATA | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 3.964 | 1.631 | 4.508 | 1.359 | 4.5033 | 1.4024
|  | 67 | RIO CHIQUITO | RIO CHIQUITO | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 3.025 | 1.424 | 3.419 | 1.048 | 5.0789 | 2.7765
|  | 68 | LLANO DE ALARCON | LLANO DE ALARCON | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 1.544 | 0.959 | 1.568 | 0.875 | 4.008 | 1.912
|  | 69 | DRCUCHE1MVA(14102)IRAKA | DRCUCHE1MVA(14102)IRAKA | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 0.025713 | 0.0050667 | 0.025713 | 0.0050667 | 0.025713 | 0.0050667
|  | 70 | DRVUELTAS0.8MVA(14102)IRAKA | DRVUELTAS0.8MVA(14102)IRAKA | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 0.013017 | 0.0005 | 0.013017 | 0.0005 | 0.013017 | 0.0005
|  | 71 | DRUSOCHICAMOCHAESTACION1MVA(14102)IRAKA | DRUSOCHICAMOCHAESTACION1MVA(14102)IRAKA | 34.5 | Industrial | LA RAMADA | Sí |  | 0.025713 | 0.0050667 | 0.025713 | 0.0050667 | 0.025713 | 0.0050667
|  | 72 | MINISTERIO1MVA(14102)IRAKA | MINISTERIO1MVA(14102)IRAKA | 34.5 | Comercial | LA RAMADA | Sí |  | 0.031801 | 0.00415 | 0.031801 | 0.00415 | 0.031801 | 0.00415
|  | 73 | MONQUIRA0.8MVA(14102)IRAKA | MONQUIRA0.8MVA(14102)IRAKA | 34.5 | Residencial | LA RAMADA | Sí |  | 0.26769 | 0.9 | 0.26769 | 0.9 | 0.26769 | 0.9
|  | 74 | PAZ DE RIO | PAZ DE RIO | 34.5 | Residencial | EL HUCHE | Sí |  | 1.221 | 0.73 | 1.029 | 0.629 | 2.4792 | 1.1858
|  | 75 | SOCHA | SOCHA | 34.5 | Residencial | EL HUCHE | Sí |  | 2.033 | 0.997 | 1.715 | 0.823 | 2.916 | 1.4892
|  | 76 | TASCO | TASCO | 34.5 | Residencial | EL HUCHE | Sí |  | 0.82888 | 0.51369 | 0.63651 | 0.39447 | 1.4234 | 0.6894
|  | 77 | MINASPAZDELRIOS.A | MINASPAZDELRIOS.A | 34.5 | Industrial | EL HUCHE | Sí |  | 0.49943 | 0.044333 | 0.49943 | 0.044333 | 0.49943 | 0.044333
|  | 78 | LONDONMININ1.25MVA(15398) | LONDONMININ1.25MVA(15398) | 34.5 | Industrial | EL HUCHE | Sí |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  | 79 | ANDINADECOQUESYCARBONESLTDA1.6MVA(15398) | ANDINADECOQUESYCARBONESLTDA1.6MVA(15398) | 34.5 | Industrial | EL HUCHE | Sí |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8
|  | 80 | MINAELUVO2.5MVA(15398) | MINAELUVO2.5MVA(15398) | 34.5 | Industrial | EL HUCHE | Sí |  | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
|  | 81 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 34.5 | Residencial | SAN ANTONIO | Sí |  | 2.686 | 0.936 | 2.369 | 0.38 | 4.4452 | 1.6363
|  | 82 | TOPAGA | TOPAGA | 34.5 | Residencial | SAN ANTONIO | Sí |  | 1.732 | 0.81 | 1.521 | 0.552 | 2.0414 | 1.3204
|  | 83 | GRAPASYP.ELCABALLO(14822) | GRAPASYP.ELCABALLO(14822) | 34.5 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 0.53111 | 0.016165 | 0.53111 | 0.016165 | 0.53111 | 0.016165
|  | 84 | CEMENTOSDELORIENTE(14822) | CEMENTOSDELORIENTE(14822) | 34.5 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 1.7871 | 0.00079583 | 1.7871 | 0.00079583 | 1.7871 | 0.00079583
|  | 85 | SUDAMINSA(14822) | SUDAMINSA(14822) | 34.5 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001
|  | 86 | INDUMIL(14822) | INDUMIL(14822) | 34.5 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001
|  | 87 | CEMENTOSNACIONALES(14822) | CEMENTOSNACIONALES(14822) | 34.5 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 0.27677 | 0.0065542 | 0.27677 | 0.0065542 | 0.27677 | 0.0065542
|  | 88 | CEMENTOSSAS(14822) | CEMENTOSSAS(14822) | 34.5 | Industrial | SAN ANTONIO | Sí |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 89 | BORBUR | BORBUR | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.107 | 0.038 | 0.127 | 0.023 | 0.1946 | 0.0708
|  | 90 | BRICEÑO | BRICEÑO | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.206 | 0.107 | 0.2369 | 0.11 | 0.43452 | 0.21045
|  | 91 | BUENAVISTA | BUENAVISTA | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.23 | 0.143 | 0.287 | 0.178 | 0.47493 | 0.23002
|  | 92 | CANTINO | CANTINO | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.165 | 0.102 | 0.209 | 0.13 | 0.38178 | 0.1849
|  | 93 | CHIQUINQUIRA 13,2 | CHIQUINQUIRA 13,2 | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 4.579 | 1.917 | 5.569 | 1.853 | 5.7515 | 1.5868
|  | 94 | GARAVITO | GARAVITO | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.034 | 0.021 | 0.044 | 0.027 | 0.0696 | 0.033709
|  | 95 | GUANARES | GUANARES | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.12577 | 0.077945 | 0.12508 | 0.077517 | 0.26154 | 0.12667
|  | 96 | MUZO | MUZO | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.59869 | 0.37104 | 0.70793 | 0.43873 | 1.0798 | 0.523
|  | 97 | NARIÑO | NARIÑO | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.16212 | 0.10047 | 0.20028 | 0.12412 | 0.42442 | 0.10242
|  | 98 | PAUNA | PAUNA | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.226 | 0.132 | 0.0318 | 0.0205 | 0.47196 | 0.22858
|  | 99 | PAUNITA | PAUNITA | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.08878 | 0.055021 | 0.10379 | 0.064322 | 0.32394 | 0.15689
|  | 100 | PIEDRA GORDA | PIEDRA GORDA | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.206 | 0.107 | 0.2369 | 0.11 | 0.2369 | 0.11
|  | 101 | SABOYA | SABOYA | 34.5 | Residencial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.293 | 0.126 | 0.367 | 0.11 | 1.0454 | 0.50633
|  | 102 | TELECOMCERROBOCA45A(14908) | TELECOMCERROBOCA45A(14908) | 34.5 | Industrial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  | 103 | TRITURADORA500A(14908) | TRITURADORA500A(14908) | 34.5 | Industrial | CHIQUINQUIRÁ | Sí |  | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005
|  | 104 | ESPAÑOLES1MVA(14907) | ESPAÑOLES1MVA(14907) | 34.5 | Industrial | SAN PABLO | Sí |  | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.01
|  | 105 | MINACUNASDEESMERALDASSANTAROSALTDA(14907) | MINACUNASDEESMERALDASSANTAROSALTDA(14907) | 34.5 | Industrial | SAN PABLO | Sí |  | 0.54634 | 0.0084444 | 0.54634 | 0.0084444 | 0.54634 | 0.0084444
|  | 106 | MINERALTEXASDECOLOMBIA4.4MVA(14907) | MINERALTEXASDECOLOMBIA4.4MVA(14907) | 34.5 | Industrial | SAN PABLO | Sí |  | 1.2784 | 0.00345 | 1.2784 | 0.00345 | 1.2784 | 0.00345
|  | 107 | FURALAPAZ(14907) | FURALAPAZ(14907) | 34.5 | Industrial | SAN PABLO | Sí |  | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005
|  | 108 | TELECOMLAMESA30A(14908) | TELECOMLAMESA30A(14908) | 34.5 | Industrial | SAN PABLO | Sí |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  | 109 | SANMARTIN | SANMARTIN | 34.5 | Residencial | SAN PABLO | Sí |  | 0.067656 | 0.04193 | 0.078907 | 0.048902 | 0.11241 | 0.054443
|  | 110 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | 34.5 | Residencial | SAN PABLO | Sí |  | 0.33347 | 0.20666 | 0.36575 | 0.22667 | 0.54972 | 0.26624
|  | 111 | OTANCHE | OTANCHE | 34.5 | Residencial | SAN PABLO | Sí |  | 0.21551 | 0.15083 | 0.26639 | 0.16065 | 0.382 | 0.259
|  | 112 | JERICO | JERICO | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.201 | 0.124 | 0.199 | 0.123 | 0.43173 | 0.2091
|  | 113 | SOCOTA | SOCOTA | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 2.0244 | 0.58698 | 2.0752 | 0.59154 | 2.725 | 1.094
|  | 114 | TAPIAS | TAPIAS | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.27 | 0.167 | 0.169 | 0.105 | 0.5253 | 0.25441
|  | 115 | CHITA | CHITA | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.423 | 0.127 | 0.418 | 0.119 | 0.7654 | 0.278
|  | 116 | CUSAGUI | CUSAGUI | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.083 | 0.051 | 0.065 | 0.041 | 0.351 | 0.17
|  | 117 | GUACAMAYAS | GUACAMAYAS | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.777 | 0.408 | 0.955 | 0.362 | 1.1358 | 0.447
|  | 118 | SOATA | SOATA | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.763 | 0.335 | 0.812 | 0.323 | 1.07 | 0.423
|  | 119 | TIPACOQUE | TIPACOQUE | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.22069 | 0.12781 | 0.28078 | 0.10939 | 0.4568 | 0.1758
|  | 120 | BOAVITA | BOAVITA | 34.5 | Residencial | BOAVITA | Sí |  | 0.784 | 0.31 | 0.787 | 0.311 | 1.086 | 0.429
|  | 121 | CHITARAQUE | CHITARAQUE | 34.5 | Residencial | BARBOSA | Sí |  | 0.349 | 0.208 | 0.414 | 0.183 | 0.6355 | 0.3076
|  | 122 | MONIQUIRA | MONIQUIRA | 34.5 | Residencial | BARBOSA | Sí |  | 2.14 | 1.204 | 3.249 | 1.979 | 3.2484 | 1.5935
|  | 123 | SAN JOSE DE PARE | SAN JOSE DE PARE | 34.5 | Residencial | BARBOSA | Sí |  | 0.20379 | 0.1263 | 0.27185 | 0.16848 | 0.27185 | 0.16848
|  | 124 | SANTANA | SANTANA | 34.5 | Residencial | BARBOSA | Sí |  | 0.595 | 0.626 | 0.74 | 0.628 | 1.1268 | 0.9776
|  | 125 | TOGUI | TOGUI | 34.5 | Residencial | BARBOSA | Sí |  | 0.231 | 0.1408 | 0.231 | 0.137 | 0.657 | 0.286
|  | 126 | CONFABOY | CONFABOY | 34.5 | Comercial | BARBOSA | Sí |  | 0.035669 | 0.00046667 | 0.035669 | 0.00046667 | 0.035669 | 0.00046667
|  | 127 | ALMEIDA | ALMEIDA | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.19325 | 0.11976 | 0.22945 | 0.1422 | 0.41226 | 0.19967
|  | 128 | SUTATENZA | SUTATENZA | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.1209 | 0.074928 | 0.14458 | 0.089603 | 1.211 | 0.58653
|  | 129 | TENZA | TENZA | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.3953 | 0.24498 | 0.48557 | 0.30093 | 1.1544 | 0.55912
|  | 130 | TIBIRITA | TIBIRITA | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2
|  | 131 | GARAGOA | GARAGOA | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.52728 | 1.1762 | 0.50035 | 1.3976 | 0.6808 | 1.8145
|  | 132 | CHIVOR | CHIVOR | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.1733 | 0.1074 | 0.18409 | 0.11409 | 0.25974 | 0.1258
|  | 133 | MACANAL | MACANAL | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.27784 | 0.17219 | 0.30608 | 0.18969 | 0.59391 | 0.28764
|  | 134 | PTEOSPINA | PTEOSPINA | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.11669 | 0.0025528 | 0.11669 | 0.0025528 | 0.11669 | 0.0025528
|  | 135 | GUATEQUE | GUATEQUE | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.99466 | 0.60087 | 1.3743 | 0.78337 | 2.3234 | 1.1338
|  | 136 | CAMBULOS | CAMBULOS | 34.5 | Residencial | GUATEQUE | Sí |  | 0.35008 | 0.0051056 | 0.35008 | 0.0051056 | 0.35008 | 0.0051056
|  | 137 | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 34.5 | Residencial | SANTA MARIA | Sí |  | 0.17568 | 0.043453 | 0.21012 | 0.044394 | 0.4705 | 0.11
|  | 138 | SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO | 34.5 | Residencial | SANTA MARIA | Sí |  | 0.87866 | 0.4727 | 0.93752 | 0.50918 | 0.93752 | 0.50918
|  | 139 | PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | 34.5 | Residencial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 6.027 | 2.426 | 6.76 | 2.269 | 6.76 | 2.269
|  | 140 | LA PERLA | LA PERLA | 34.5 | Residencial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.288 | 0.298 | 0.343 | 0.348 | 0.45054 | 0.21821
|  | 141 | PUERTO SERVIEZ | PUERTO SERVIEZ | 34.5 | Residencial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.29066 | 0.18013 | 0.36128 | 0.2239 | 0.45558 | 0.22065
|  | 142 | VELAZQUEZ | VELAZQUEZ | 34.5 | Residencial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.28389 | 0.17594 | 0.34852 | 0.216 | 0.802 | 0.317
|  | 143 | OKAL | OKAL | 34.5 | Residencial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.067085 | 0.041575 | 0.074041 | 0.045886 | 0.20157 | 0.097625
|  | 144 | DIQUE RIO BAMBA | DIQUE RIO BAMBA | 34.5 | Residencial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.067085 | 0.041575 | 0.074041 | 0.045886 | 0.20157 | 0.097625
|  | 145 | ESTACIONDERECIBODEDIESEL400A(15300) | ESTACIONDERECIBODEDIESEL400A(15300) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005
|  | 146 | BATALLONBARBULA1MVA(15300) | BATALLONBARBULA1MVA(15300) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 1 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | 0.0005
|  | 147 | TRANSPORTADORADEGASINTERNACIONAL45A(15300) | TRANSPORTADORADEGASINTERNACIONAL45A(15300) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 148 | ESTACIONCITYGATESECTORVASCONIA25A(15300) | ESTACIONCITYGATESECTORVASCONIA25A(15300) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 149 | UNIWELL150A(15300) | UNIWELL150A(15300) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 150 | KAIMAIL25A(15300) | KAIMAIL25A(15300) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 151 | VILLALUCIA25A(15331) | VILLALUCIA25A(15331) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 152 | HACIENDABONANZA25A(15331) | HACIENDABONANZA25A(15331) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 153 | OMINEXMANZARROVAR6.5A(15331) | OMINEXMANZARROVAR6.5A(15331) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 154 | NUEVASSUBESTACIÓNOKAL(2020) | NUEVASSUBESTACIÓNOKAL(2020) | 34.5 | Industrial | PUERTO BOYACÁ | Sí |  | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005
|  | 155 | LABRANZA GRANDE | LABRANZA GRANDE | 34.5 | Residencial | TOQUILLA | Sí |  | 0.12076 | 0.07484 | 0.15804 | 0.097945 | 0.24291 | 0.11765
|  | 156 | PISBA | PISBA | 34.5 | Residencial | TOQUILLA | Sí |  | 0.041941 | 0.025992 | 0.058332 | 0.036151 | 0.08244 | 0.039928
|  | 157 | PAYA | PAYA | 34.5 | Residencial | TOQUILLA | Sí |  | 0.04821 | 0.029878 | 0.068233 | 0.042287 | 0.10374 | 0.050244
|  | 158 | PAJARITO | PAJARITO | 34.5 | Residencial | TOQUILLA | Sí |  | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.4 | 0.33
|  | 159 | NUEVASUBESTACIÓNAQUITANIA(2021) | NUEVASUBESTACIÓNAQUITANIA(2021) | 34.5 | Residencial | TOQUILLA | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 | NUEVASUBESTACIÓNCORINTO(2022) | NUEVASUBESTACIÓNCORINTO(2022) | 34.5 | Residencial | TOQUILLA | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 161 | ARCABUCO | ARCABUCO | 34.5 | Residencial | MUISCAS | Sí |  | 0.50822 | 0.31497 | 0.61259 | 0.37965 | 0.88686 | 0.42953
|  | 162 | COMBITA | COMBITA | 34.5 | Residencial | MUISCAS | Sí |  | 0.6891 | 0.42707 | 0.72488 | 0.44924 | 1.2933 | 0.62637
|  | 163 | PATRIOTAS | PATRIOTAS | 34.5 | Residencial | MUISCAS | Sí |  | 5.065 | 1.425 | 5.776 | 1.157 | 6.03 | 2.92
|  | 164 | MARANTA | MARANTA | 34.5 | Residencial | SANTA TERESA | Sí |  | 3.9678 | 1.6338 | 4.8589 | 1.4959 | 4.2012 | 2.0263
|  | 165 | IRAKA | IRAKA | 34.5 | Residencial | SANTA TERESA | Sí |  | 4.6658 | 2.5981 | 4.7698 | 2.5196 | 7.0762 | 3.4267
|  | 166 | BELEN | BELEN | 34.5 | Residencial | SANTA TERESA | Sí |  | 0.871 | 0.22703 | 1.0163 | 0.19521 | 2.2756 | 0.68746
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

## 6. Compensacion
NO APLICA PARA EBSA
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1
#N/A | #N/A | 2
#N/A | #N/A | 3
#N/A | #N/A | 4
#N/A | #N/A | 5
#N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | 7
#N/A | #N/A | 8
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 7. Compensacion dinamica
NO APLICA PARA EBSA
Información General de Compensaciones dinámicas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tecnología | En Operación | FPO | Qmin [MVAr] | Qmax [MVAr] | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 8. DFACTS
NO APLICA PARA EBSA
Información General de dispositivos DFACTS
|  | No. | Nombre | Línea Intervenida | Nivel de tensión [kV] | En Operación | FPO | Conectado al lado de | Tensión máxima aporte [V] | Corriente máxima aporte [A] | Modelo (si disponible) | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No
Tipo activo Uso/Conexión
Activos de uso de STN
Activos de uso de STR y SDL
Activos de conexión del OR al STN
Activos de conexión a un STR o a un SDL