## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Indicar la razón por la cual se limita la capacidad de transporte de la línea. Ej: Topología, capacidad conductor, configuración CTs,etc.
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad de interrupción en kiloamperios de los interruptores de potencia en la subestación. En caso de haber múltiples interruptores se debe incluir únicamente l capacidad de interrupción de menor magnitud y dejar constancia de esto en el campo de observaciones del transportador.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 03:00.
| Demanda Media | Valor medio de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 12:00.
| Demanda Máxima | Valor máximo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 19:00.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestación espacio físico | Planos de vista y planta de la subestación | Se sugiere se presente en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Diagrama Unifilar General | Debe permitir observar los elementos, las conexiones y la configuración
Diagrama Unifilar Servicios auxiliares
| Espacio disponible para servicios auxiliares | Descripción del espacio disponible para las conexiones y posibilidades de ampliaciones en servicios auxiliares que pueda tener un proyecto
| Planos Arquitectonicos predio | Debe incluir la disposición de los equipos en la casa de control de la subestación en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Expansiones proyectadas en la subestación | Descripción de futuras obras en la subestación que afecten el espacio disponible que se observa en los planos y diagramas unifilares
| Disponibilidad de espacio para salidas de líneas | Descripción del espacio disponible para nuevas líneas de conexión o uso y sus posible conflictos con líneas existentes.
| Disponibilidad de terrenos contiguos | Descripción del estado de los lotes contiguos a la subestación y su disponibilidad para expansiones
Archivo fotografico subestación y lotes circundantes

## 1. Líneas
Información General de Líneas
No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
1 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA(2) | R17-41(1) | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA(1) | 44 | 1.037 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
2 | R10-40_a | R10-40(1) | Colombia 44 1 | 44 | 9.966e-05 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 13.2409 | 302.3347 | 22.8333
3 | R11-40 | Zamora 44 2 | ALMACAFE S.A 44 | 44 | 0.2563 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
4 | R11-40A | ALMACAFE S.A 44 | INCA METAL 44(1) | 44 | 0.647 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
5 | R11-40A_a | CANTERAS DE COLOMBIA 44 | Manantiales 44 | 44 | 0.5 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
6 | R11-40A_a(1) | INCA METAL 44(1) | CANTERAS DE COLOMBIA 44 | 44 | 0.746 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
7 | R11-40B | ALMACAFE S.A 44 | SOLLA S.A. 44 | 44 | 0.931 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
8 | R11-40B_a | NOEL 44(1) | T Castilla-Cabañas-Zamora 44 | 44 | 0.3594 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
9 | R11-40B_a(1) | SOLLA S.A. 44 | NOEL 44(1) | 44 | 1.443 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
10 | R11-40C | T Castilla-Cabañas-Zamora 44 | T R11-40(1) | 44 | 0.4903 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
11 | R11-40C_a | T R11-40(1) | T Castilla-Cabañas 44 | 44 | 0.7882 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667
12 | R11-40D | T Castilla-Cabañas-Zamora 44 | - R06-40(1) | 44 | 0.42 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.8168 | 79.3394 | 28.1667 | Condición operativa: cerrado-abierto
13 | R11-41 | Zamora 44 1 | FABRICATO-TEJICONDOR 44 | 44 | 0.145 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 8.4978 | 97.725 | 11.5
14 | R11-41(1) | - ALMACAFE S.A 44 | FABRICATO-TEJICONDOR 44 | 44 | 0.3544 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.4978 | 97.725 | 11.5 | Condición operativa: abierto-cerrado
15 | R11-41A | FABRICATO-TEJICONDOR 44 | PANTEX 44 | 44 | 0.302 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.4978 | 97.725 | 11.5
16 | R13-47 | Barbosa 44(1) | R13-47(2) | 44 | 0.0001 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7637 | 319.6044 | 41.1667
17 | R13-47_a | R13-47(2) | R13-47(3) | 44 | 1.6988 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7637 | 319.6044 | 41.1667
18 | R13-47_b | R13-47(1) | PROCELCOSA-CRYOGAS-FILESA 44 | 44 | 6.066 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7637 | 319.6044 | 41.1667
19 | R13-47_b(1) | R13-47(3) | R13-47(1) | 44 | 3.808 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7637 | 319.6044 | 41.1667
20 | R13-47_c | PROCELCOSA-CRYOGAS-FILESA 44 | R13-47(4) | 44 | 0.235 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7637 | 319.6044 | 41.1667
21 | R13-48 | Barbosa 44(2) | R13-48(1) | 44 | 1.6988 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 3.53 | 73.5411 | 20.8333
22 | R13-48_a | R13-48(1) | ENKA 44 | 44 | 13.2822 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 3.53 | 73.5411 | 20.8333
23 | R13-49 | Barbosa-R13-49_ 44 | Barbosa 44(1) | 44 | 0.125 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 3.3675 | 21.8889 | 6.5
24 | R13-49A | Barbosa-R13-49_ 44 | Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. 44 | 44 | 0.721 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 3.3675 | 21.8889 | 6.5
25 | R13-49B | Barbosa-R13-49_ 44 | PAPELSA 44 | 44 | 0.7544 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 3.3675 | 21.8889 | 6.5
26 | R17-40 | Girardota 44 | R17-40(4) | 44 | 0.0001 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
27 | R17-40(5) | Aridos de Antioquia-Agreg. Norte 44 | - INTERQUIM S.A. 44 | 44 | 1.0542 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5 | Condición operativa: cerrado-abierto
28 | R17-40A | Barbosa-Tasajera 44 | R17-40(2) | 44 | 0.4093 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
29 | R17-40A_a | R17-40(2) | Procelcosa | 44 | 0.417 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
30 | R17-40A_b | Procelcosa | R17-40(1) | 44 | 0.337 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
31 | R17-40B | Aridos de Antioquia-Agreg. Norte 44 | Barbosa-Tasajera 44 | 44 | 1.626 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
32 | R17-40C | R17-40(1) | Tasajera 44 | 44 | 1.101 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
33 | R17-40_a | R17-40(3) | R17-40(1) | 44 | 4.0398 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
34 | R17-40_a(1) | R17-40(4) | R17-40(3) | 44 | 0.333 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.1397 | 441.0751 | 43.5
35 | R17-41 | R17-41(1) | R17-41(4) | 44 | 0.0569 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
36 | R17-41A | COLCERAMICA-MANCESA 44 | PIGMENTOS Y PROD QUIM S.A. 44 | 44 | 1.365 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
37 | R17-41A_a | PIGMENTOS Y PROD QUIM S.A. 44 | R17-41(1) | 44 | 0.6391 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
38 | R17-41B_a | INTERQUIM S.A. 44 | COLCERAMICA-MANCESA 44 | 44 | 0.4103 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
39 | R17-41C_a | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA(1) | Pavimentar S.A.44 | 44 | 1.771 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
40 | R17-41_a | R17-41(4) | Girardota 44 | 44 | 0.01 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.4258 | 122.0911 | 19
41 | R2-40 | Central 44 1 | T Colombia-Central 44 | 44 | 1.6894 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 22.5948 | 233.4801 | 10.3333
42 | R2-40A | T Colombia-Central 44 | FEMSA - COCA COLA 44 | 44 | 0.3115 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 22.5948 | 233.4801 | 10.3333
43 | R2-40A_a | T PROLECHE 44 | COLANTA 44 | 44 | 0.2578 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 22.5948 | 233.4801 | 10.3333
44 | R2-40A_a(1) | FEMSA - COCA COLA 44 | T PROLECHE 44 | 44 | 0.301 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 22.5948 | 233.4801 | 10.3333
45 | R2-40A_b | COLANTA 44 | T Castilla-Horizonte 44 | 44 | 0.3526 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 22.5948 | 233.4801 | 10.3333
46 | R2-40C | T Castilla-Horizonte 44 | CONFECC COLOMBIA 44 | 44 | 0.552 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 22.5948 | 233.4801 | 10.3333
47 | R22-42 | - R8-40(1) | R22-43_R22-42 | 44 | 2.459 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.0384 | 151.326 | 21.5 | Condición operativa: abierto-cerrado
48 | Villa Hermosa - T Villa Hermosa | Villa Hermosa 44 | T Villa Hermosa-Miraflores 44 | 44 | 0.996 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44
49 | R27-40B | V Hermosa-Miraflores 44 | R4-41(1) | 44 | 2.435 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.7659 | 156.1049 | 14.5
50 | R3-40 | R3-40(1) | Bello 44 | 44 | 0.198 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 4.0593 | 121.7789 | 30
51 | R3-40A | - Pavimentar S.A.44 | IMUSA-HACEB 44 | 44 | 5.172 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 4.0593 | 121.7789 | 30 | Condición operativa: abierto-cerrado
52 | R3-40A_a | IMUSA-HACEB 44 | CONASFALTOS SA 44 | 44 | 1.789 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 4.0593 | 121.7789 | 30
53 | R3-40A_b | CONASFALTOS SA 44 | R03-40 | 44 | 0.4275 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 4.0593 | 121.7789 | 30
54 | R3-40A_c | R03-40 | R3-40(1) | 44 | 0.4275 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 4.0593 | 121.7789 | 30
55 | R3-40B | R3-40(1) | Posada Tobon 44 | 44 | 2.816 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 4.0593 | 121.7789 | 30
56 | R3-41 | Bello 44 | Bancolombia 44 | 44 | 0.662 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 4.0178 | 25.4461 | 6.3333
57 | R3-42 | - Bello 44 | Generación Niquia 44 | 44 | 2.9687 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 4.2377 | 24.0138 | 5.6667
58 | R3-50 | Bello 44 | R3-50(1) | 44 | 0.923 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.9041 | 120.2054 | 13.5
59 | R3-50_a | R3-50(1) | San Pedro Milagros 44 | 44 | 12.278 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.9041 | 120.2054 | 13.5
60 | R31-40 | Horizonte 44 | T Horizonte-T Castilla-Colombia 44 | 44 | 0.5185 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.8885 | 74.6256 | 10.8333
61 | R31-40(1) | - CONFECC COLOMBIA 44 | T Horizonte-T Castilla-Colombia 44 | 44 | 2.35 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 6.8885 | 74.6256 | 10.8333 | Condición operativa: abierto-cerrado
62 | R4-41_a | R4-41(4) | Miraflores 44 _T1 | 44 | 0.08 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 7.5287 | 357.6124 | 47.5
63 | R6-40 | R06-40(1) | Castilla 44 1 | 44 | 0.02 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
64 | R6-40A | R6-40(2) | R6-40(1) | 44 | 0.9004 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
65 | R6-40AB | R06-40(1) | PRODENVASES 44 | 44 | 0.448 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
66 | R6-40AB_a | PRODENVASES 44 | PINTUCO 44 | 44 | 0.311 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
67 | R6-40AB_b | TERMINAL DE TRANSPORTE 44 | R6-40(2) | 44 | 0.333 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
68 | R6-40AB_b(1) | PINTUCO 44 | T ECOPETROL SA 44 | 44 | 0.686 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
69 | R6-40AB_c | T ECOPETROL SA 44 | TERMINAL DE TRANSPORTE 44 | 44 | 0.347 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13
70 | R6-40AB_c(1) | R6-40(2) | - T Castilla-Horizonte 44 | 44 | 0.00099999 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 24.4652 | 318.047 | 13 | Condición operativa: cerrado-abierto
71 | R8-40 | Piedras Blancas 44 1 | R8-40(2) | 44 | 0.02 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667
72 | R8-40A | T BOMBEO BERLIN | R08-40 44 | 44 | 0.883 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667
73 | R8-40A_a | R08-40 44 | - R06-40(1) | 44 | 3.1487 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667 | Condición operativa: cerrado-abierto
74 | R8-40B | R8-40(2) | R8-40(1) | 44 | 11.23 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667
75 | R8-40C | R8-40(2) | - T Villa Hermosa-Miraflores 44 | 44 | 2.363 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667 | Condición operativa: cerrado-abierto
76 | R8-40D | T BOMBEO BERLIN | BOMBEO BERLIN 44 | 44 | 0.693 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667
77 | R8-40E | R8-40(2) | T BOMBEO BERLIN | 44 | 0.7539 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667
78 | 44 Transf R5-40_R5-41 | FCA NOEL 44 | - R5-41(1) | 44 | 0.204 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
79 | R10-40 | - T Colombia-Central 44 | R10-40(1) | 44 | 4.0324 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 13.2409 | 302.3347 | 22.8333 | Condición operativa: abierto-cerrado
80 | R10-50 | Colombia 44 2 | R10-50(2) | 44 | 0.0001 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.789 | 185.4399 | 14.5
81 | R10-50_a | R10-50(1) | San Cristobal 44 | 44 | 2.5356 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 12.789 | 185.4399 | 14.5
82 | R10-50_a(1) | R10-50(2) | R10-50(1) | 44 | 2.5355 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.789 | 185.4399 | 14.5
83 | R15-40 | R15-40(1) | San Diego 44 1 | 44 | 1.364 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
84 | R15-40B | T TEXTILES MODERNOS 44 | T SIDERURGICA 44 | 44 | 0.8459 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
85 | R15-40BF | R15-40(1) | BANCOLOMBIA 44 | 44 | 0.254 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
86 | R15-40BF_a | BANCOLOMBIA 44 | T TEXTILES MODERNOS 44 | 44 | 0.1623 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
87 | R15-40C | T SIDERURGICA 44 | - San Diego-Guayabal 44 | 44 | 0.7445 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
88 | R15-40D | T TEXTILES MODERNOS 44 | TEXTILES MODERNOS 44 | 44 | 1.1896 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
89 | R15-40E | T SIDERURGICA 44 | CARTON DE COLOMBIA 44 | 44 | 0.1698 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
90 | R15-40E_a | CARTON DE COLOMBIA 44 | SIDERURGICA 44 | 44 | 0.4076 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.2738 | 85.4955 | 10.3333
91 | R19-40 | R22-43_R19-40 | R19-40_R22-43 | 44 | 5.405 | 217 | 217 | 217 | Capacidad del conductor | 0.377 | 0.506 | 3.308 | 0.737 | 1.596 | 1.933 | SDL | Áerea | Sí |  | 44KV-1/0CU_F_HOR-1/4N_SUP | 1.7586 | 44.8452 | 25.5
92 | R2-41 | Central 44 3 | R2-41(1) | 44 | 1.397 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667
93 | R2-41A | T Central-Belen-San Diego 44 | - Central-Belen 44 | 44 | 0.4877 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667 | Condición operativa: cerrado-abierto
94 | R2-41B | T Central-Belen-San Diego 44 | IND ESTRA-LANDERS 44 | 44 | 1.581 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667
95 | R2-41B_a | IND ESTRA-LANDERS 44 | R2-41(2) | 44 | 0.191 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667
96 | R2-41C | R2-41(2) | BANCOLOMBIA1 44 | 44 | 0.513 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667
97 | R2-41D | R2-41(2) | IND KENT-SORRENTO SA 44 | 44 | 0.5167 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667
98 | R2-41_a | R2-41(1) | T Central-Belen-San Diego 44 | 44 | 0.85 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 12.9289 | 228.4106 | 17.6667
99 | R22-40 | Rionegro 44_2 | R22-40_R22-50 | 44 | 0.2811 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 0.92612 | 18.5225 | 20
100 | R22-40(1) | R22-40_R22-50 | CIA. NAL DE CHOCOLATES 44 | 44 | 1.888 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.92612 | 18.5225 | 20
101 | R22-40(2) | CIA. NAL DE CHOCOLATES 44 | TEXT Y SERV-CA MEJIA-INRAVIS 44 | 44 | 1.313 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.92612 | 18.5225 | 20
102 | R22-40_a | R22-40_R22-43 | TEXT Y SERV-CA MEJIA-INRAVIS 44 | 44 | 0.213 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.92612 | 18.5225 | 20
103 | R22-40_b | FCA RIOTEX 44 | Transf R22-40_R16-40 | 44 | 0.317 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.92612 | 18.5225 | 20
104 | R22-41 | COLTEJER RIONEGRO 44 | Rionegro 44_2 | 44 | 2.155 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 2.2659 | 13.5952 | 6
105 | R22-43 | PINTUCO-IMUSA 44 | Rionegro 44_2 | 44 | 2.373 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
106 | R22-43(1) | R19-40_R22-43 | PINTUCO-IMUSA 44 | 44 | 2.056 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
107 | R22-43(2) | R19-40_R22-43 | IND ARCLAD 44 | 44 | 1.178 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
108 | R22-43(3) | - Pta Pintuco | PINTUCO-IMUSA 44 | 44 | 1.6107 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21 | Condición operativa: abierto-cerrado
109 | R22-43_a | IND ARCLAD 44 | CORLANC S.A. 44 | 44 | 0.96 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
110 | R22-43_b | CORLANC S.A. 44 | COLPAPEL-PAP SUAV COL-TINTORIEN 44 | 44 | 1.739 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
111 | R22-43_c | COLPAPEL-PAP SUAV COL-TINTORIEN 44 | OMYA DE COLOM-COLOIDALES 44 | 44 | 1.271 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
112 | R22-43_c(1) | PINTUCO-IMUSA 44 | Transf R22-40_R16-40 | 44 | 0.395 | 340 | 340 | 340 | Capacidad del conductor | 0.3085 | 0.511 | 3.67 | 0.647 | 1.562 | 1.9185 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4-ACSR-DES-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
113 | R22-43_d | OMYA DE COLOM-COLOIDALES 44 | AVON COLOMBIA LTDA. 44 | 44 | 1.903 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
114 | R22-43_e | AVON COLOMBIA LTDA. 44 | R22-43 T Guarne | 44 | 1.4 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
115 | R22-43_e(1) | R22-43 T Guarne | EuroCerámica | 44 | 1.4 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21
116 | R22-43_f | R22-43 T Guarne | - Guarne 44 | 44 | 0.784 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 0.84139 | 17.6692 | 21 | Condición operativa: cerrado-abierto
117 | R26-40 | R26-40(1) | Poblado 44 | 44 | 0.2441 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 7.2653 | 186.475 | 25.6667
118 | R26-40A | R26-40(1) | R26-40(4) | 44 | 0.681 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.2653 | 186.475 | 25.6667
119 | R26-40B | R26-40(1) | R26-40(3) | 44 | 0.542 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.2653 | 186.475 | 25.6667
120 | R26-40B_a | R26-40(3) | R26-40(2) | 44 | 1.3961 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.2653 | 186.475 | 25.6667
121 | R26-40C | R26-40(2) | San Diego-Guayabal 44 | 44 | 0.3878 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.2653 | 186.475 | 25.6667
122 | R26-40D | R26-40(2) | - R5-41(1) | 44 | 0.182 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.2653 | 186.475 | 25.6667 | Condición operativa: cerrado-abierto
123 | R27-40A | T Villa Hermosa-Miraflores 44 | V Hermosa-Miraflores 44 | 44 | 0.8954 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 10.7659 | 156.1049 | 14.5
124 | R4-40 | Miraflores2_44 | ISA 44 | 44 | 6.064 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 10.2378 | 109.2036 | 10.6667
125 | R4-40(1) | - R26-40(4) | ISA 44 | 44 | 5.738 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 10.2378 | 109.2036 | 10.6667 | Condición operativa: abierto-cerrado
126 | T Miraflores - R4-41(1) | - R4-41(1) | R4-41(4) | 44 | 0.728 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 7.5287 | 357.6124 | 47.5 | Condición operativa: abierto-cerrado
127 | La Fe - Juanito Laguna | La Fe 44 | Juanito Laguna | 44 | 0.975 | 249 | 249 | 249 | Capacidad del conductor | 0.308 | 0.529 | 3.548 | 0.614 | 1.413 | 2.023 | SDL | Áerea | Sí |  | 44KV-4/0F_HOR-1/0N_SUP | 7.5287 | 357.6124 | 47.5
128 | Juanito Laguna - T Palmas | - Juanito Laguna | Palmas Y | 44 | 7.606 | 249 | 249 | 249 | Capacidad del conductor | 0.3498 | 0.52416 | 3.178 | 0.61494 | 1.6088 | 1.7893 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 4/0 | 7.5287 | 357.6124 | 47.5 | Condición operativa: abierto-cerrado
129 | T Plamas - Palmas | Palmas Y | Palmas 44 | 44 | 3.498 | 249 | 249 | 249 | Capacidad del conductor | 0.308 | 0.529 | 3.548 | 0.614 | 1.413 | 2.023 | SDL | Áerea | Sí |  | 44KV-4/0F_HOR-1/0N_SUP | 7.5287 | 357.6124 | 47.5
130 | T Palmas - T Miraflores | Palmas Y | R4-41(4) | 44 | 8.36 | 249 | 249 | 249 | Capacidad del conductor | 0.3498 | 0.52416 | 3.178 | 0.61494 | 1.6088 | 1.7893 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 4/0 | 7.5287 | 357.6124 | 47.5
131 | T Miraflores - Miraflores | R4-41(4) | Miraflores 44 _T1 | 44 | 0.08 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 7.5287 | 357.6124 | 47.5
132 | R5-40 | COLOMBIANA TABACO 44 | Guayabal 44 | 44 | 0.1358 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
133 | R5-40(2) | R5-40(1) | FCA NOEL 44 | 44 | 0.505 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
134 | R5-40A | T-AMTEX LTDA-LINDALANA-LEONISA 44 | T INCOAL 44 | 44 | 0.3425 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
135 | R5-40B | T INCOAL 44 | POSADA TOBON 44 | 44 | 0.8234 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
136 | R5-40B_a | POSADA TOBON 44 | GASEOSAS LUZ 44 | 44 | 0.1131 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
137 | R5-40C | GASEOSAS LUZ 44 | R5-40(3) | 44 | 0.2292 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
138 | R5-40D | FAB. CALCETINES CRISTAL 44 | GASEOSAS LUZ 44 | 44 | 0.5224 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
139 | R5-40E | T INCOAL 44 | INCOAL 44 | 44 | 0.2573 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
140 | R5-40F | T-AMTEX LTDA-LINDALANA-LEONISA 44 | LINDALANA SA 44 | 44 | 0.1598 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
141 | R5-40F_a | LINDALANA SA 44 | QUIMICA AMTEX LTDA-LEONISA-LEONISA 44 | 44 | 0.3466 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
142 | R5-40H | COLOMBIANA TABACO 44 | R5-40(1) | 44 | 0.425 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
143 | R5-40H_a | INEXTRA SA 44 | T-AMTEX LTDA-LINDALANA-LEONISA 44 | 44 | 0.185 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
144 | R5-40H_a(1) | R5-40(1) | INEXTRA SA 44 | 44 | 0.4047 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.6951 | 22.0359 | 13
145 | R5-41 | Guayabal 44 | R5-41(1) | 44 | 0.1968 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
146 | R7-40 | Central-Belen 44 | INMUEBLES COMERCIALES SA 44(1) | 44 | 1.9819 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 16.1408 | 239.4215 | 14.8333
147 | R7-40_a | INMUEBLES COMERCIALES SA 44(1) | Belen 44 1 | 44 | 1.371 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 16.1408 | 239.4215 | 14.8333
148 | 44 Transf R14-40_R12-53 | R14-40(2) | - R12-53 | 44 | 1 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
149 | R12-44 | R12-44(5) | Ancon EPM 44 Barra 1B | 44 | 0.3639 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
150 | R12-44A | R12-44(5) | CERAMITA 44 | 44 | 0.05 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
151 | R12-44B | R12-44(5) | R12-44(7) | 44 | 0.167 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
152 | R12-44C | R12-44(7) | T INVERJEANS S.A. 44 | 44 | 0.6635 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
153 | R12-44D | T INVERJEANS S.A. 44 | INVERJEANS S.A. 44 | 44 | 0.3924 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
154 | R12-44E | T INVERJEANS S.A. 44 | R12-44(11) | 44 | 0.2756 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
155 | R12-44E_a | R12-44(11) | PROPAC S.A. 44 | 44 | 0.1973 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.58309 | 0.43882 | 3.7765 | 0.99737 | 1.4764 | 1.7326 | SDL | Áerea | Sí |  | A-2-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
156 | R12-44F | R12-44(7) | R12-44(2) | 44 | 0.1632 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
157 | R12-44G | R12-44(2) | R12-44(3) | 44 | 0.2468 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
158 | R12-44H | R12-44(2) | R12-44(4) | 44 | 0.1442 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
159 | R12-44I | R12-44(2) | ELECTROQUIMICA COL 44 | 44 | 0.783 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
160 | R12-44J | ELECTROQUIMICA COL 44 | - R9-42(16) | 44 | 1.498 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
161 | R12-44K | - R9-42(9) | R12-44(19) | 44 | 0.2661 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333 | Condición operativa: abierto-cerrado
162 | R12-44L | ELECTROQUIMICA COL 44 | R12-44(15) | 44 | 0.1394 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
163 | R12-44M | R12-44(15) | T MOLDES MEDELLIN 44 | 44 | 0.274 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
164 | R12-44N | T MOLDES MEDELLIN 44 | MOLDES MEDELLIN 44 | 44 | 0.1 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
165 | R12-44O | T MOLDES MEDELLIN 44 | T CERAMICAS SABANETA 44 | 44 | 0.2832 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
166 | R12-44P | T CERAMICAS SABANETA 44 | CERAMICAS SABANETA-GAMA 44 | 44 | 0.1706 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
167 | R12-44Q | T CERAMICAS SABANETA 44 | R12-44(12) | 44 | 0.3494 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
168 | R12-44R | R12-44(12) | PLASTICOS TRUHER S.A 44 | 44 | 0.1289 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.58309 | 0.43882 | 3.7765 | 0.99737 | 1.4764 | 1.7326 | SDL | Áerea | Sí |  | A-2-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
169 | R12-44S | R12-44(12) | SUMICOL S.A. 44 | 44 | 0.1536 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
170 | R12-44T | R12-44(19) | ELECTROQUIMICA COL 44 | 44 | 1.507 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333
171 | R12-44U | - R35-04(3) | R12-44(19) | 44 | 0.073 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.5698 | 60.1742 | 38.3333 | Condición operativa: abierto-cerrado
172 | R12-50 | Ancon EPM 44 Barra 1A | R12-50(1) | 44 | 0.02 | 249 | 249 | 249 | Capacidad del conductor | 0.3498 | 0.52416 | 3.178 | 0.61494 | 1.6088 | 1.7893 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 4/0 | 2.0483 | 37.8935 | 18.5
173 | R12-50_a | R12-50(1) | Caldas 44 | 44 | 8.17 | 249 | 249 | 249 | Capacidad del conductor | 0.3498 | 0.52416 | 3.178 | 0.61494 | 1.6088 | 1.7893 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 4/0 | 2.0483 | 37.8935 | 18.5
174 | R12-51 | Ancon EPM 44 Barra 1A | R12-51(1) | 44 | 0.02 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.23406 | 0.43516 | 3.65 | 0.47033 | 1.0681 | 1.625 | SDL | Áerea | Sí |  | Ancon Sur - Ayura 1 44 | 6.3075 | 125.0981 | 19.8333
175 | R12-51_a | R12-51(1) | Ayura 44 | 44 | 9.1 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.23406 | 0.43516 | 3.65 | 0.47033 | 1.0681 | 1.625 | SDL | Áerea | Sí |  | Ancon Sur - Ayura 1 44 | 6.3075 | 125.0981 | 19.8333
176 | R12-52 | Ancon EPM 44 Barra 1C | R12-52(1) | 44 | 0.102 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.2356 | 0.50591 | 3.2426 | 0.50074 | 1.5906 | 1.8095 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 266 | 4.6795 | 93.5901 | 20
177 | R12-52_a | R12-52(1) | San Antonio 44 | 44 | 5.898 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.2356 | 0.50591 | 3.2426 | 0.50074 | 1.5906 | 1.8095 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 266 | 4.6795 | 93.5901 | 20
178 | R12-53 | R12-53(1) | R12-53(2) | 44 | 0.02 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.2356 | 0.50591 | 3.2426 | 0.50074 | 1.5906 | 1.8095 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 266 | 1.3323 | 49.2957 | 37
179 | R12-53A | R12-53(1) | R12-53 | 44 | 6.3669 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.2356 | 0.50591 | 3.2426 | 0.50074 | 1.5906 | 1.8095 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 266 | 1.3323 | 49.2957 | 37
180 | R12-53A_a | R12-53 | Caldas 44 | 44 | 0.5239 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.2356 | 0.50591 | 3.2426 | 0.50074 | 1.5906 | 1.8095 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 266 | 1.3323 | 49.2957 | 37
181 | R12-53B | R12-53(1) | - R12-44(3) | 44 | 0.4026 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 1.3323 | 49.2957 | 37 | Condición operativa: cerrado-abierto
182 | R12-53_a | R12-53(2) | Ancon EPM 44 Barra 1A | 44 | 0.0892 | 320 | 320 | 320 | Capacidad del conductor | 0.2356 | 0.50591 | 3.2426 | 0.50074 | 1.5906 | 1.8095 | SDL | Áerea | Sí |  | lnetyp 44 kV - 266 | 1.3323 | 49.2957 | 37
183 | Caldas - Loceria | Caldas | LOCERÍA 44 | 44 | 1.267 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 4.417 | 59.6289 | 13.5
184 | Locería - Agrosán | LOCERÍA 44 | Agrosán 44 | 44 | 8.63 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26164 | 0.42625 | 4.0336 | 0.49014 | 1.2381 | 1.8834 | SDL | Áerea | Sí |  | 44kV-4/0F_4/0N | 4.417 | 59.6289 | 13.5
185 | Agrosán - Carbones San Fdo | Agrosán 44 | Carbones San Fernando | 44 | 0.2991 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26164 | 0.42625 | 4.0336 | 0.49014 | 1.2381 | 1.8834 | SDL | Áerea | Sí |  | 44kV-4/0F_4/0N | 4.417 | 59.6289 | 13.5
186 | Carbones San Fdo - Derivación Caldas | Carbones San Fernando | Derivación Caldas | 44 | 0.8241 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26164 | 0.42625 | 4.0336 | 0.49014 | 1.2381 | 1.8834 | SDL | Áerea | Sí |  | 44kV-4/0F_4/0N | 4.417 | 59.6289 | 13.5
187 | R29-40 | El Rodeo 44 | R5-41(9) | 44 | 0.3757 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 3.2232 | 24.9799 | 7.75
188 | R35-40 | Itagui 44 | FINCA S.A. 44 | 44 | 0.7133 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
189 | R35-40A | FINCA S.A. 44 | T CERVECERIA UNION S.A. 44 | 44 | 0.4503 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
190 | R35-40B | T CERVECERIA UNION S.A. 44 | CERVECERIA UNION S.A. 44 | 44 | 0.3875 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
191 | R35-40C | T CERVECERIA UNION S.A. 44 | R35-40(1) | 44 | 0.2204 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
192 | R35-40C_a | R35-40(1) | R35-40(5) | 44 | 0.2895 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
193 | R35-40D | R35-40(5) | R35-40D(1) | 44 | 0.2879 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
194 | R35-40D_a | R35-40D(1) | R35-40(6) | 44 | 0.3439 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
195 | R35-40E | R35-40(5) | PLASDECOL S.A 44 | 44 | 0.2762 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
196 | R35-40E_a | PLASDECOL S.A 44 | R35-04(3) | 44 | 0.478 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 11.7517 | 188.0268 | 16
197 | R5-41A | R5-41(1) | R5-41(8) | 44 | 0.8582 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
198 | R5-41A_a | R5-41(8) | T MICROPLAST LTDA 44 | 44 | 0.329 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
199 | R5-41B | T MICROPLAST LTDA 44 | T FAMIILIA 44 | 44 | 0.1793 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
200 | R5-41C | T FAMIILIA 44 | T R5-41 | 44 | 0.5953 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
201 | R5-41D | T R5-41 | FCA LICORES ANTIOQUIA 44 | 44 | 0.1882 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
202 | R5-41E | FCA LICORES ANTIOQUIA 44 | T R5-41(1) | 44 | 0.7006 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
203 | R5-41F | T R5-41(1) | - R5-41(9) | 44 | 0.7438 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
204 | R5-41G | T MICROPLAST LTDA 44 | COLCAFE 44 | 44 | 0.2784 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
205 | R5-41G_a | COLCAFE 44 | MICROPLAST LTDA 44 | 44 | 0.2246 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
206 | R5-41H | T FAMIILIA 44 | FAMIILIA-SCOTT-SANCELA 44 | 44 | 0.394 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.58309 | 0.43882 | 3.7765 | 0.99737 | 1.4764 | 1.7326 | SDL | Áerea | Sí |  | A-2-1/0-ACSR-DES-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
207 | R5-41I | T R5-41(1) | R5-41(2) | 44 | 0.3005 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
208 | R5-41I_a | R5-41(2) | R5-41(6) | 44 | 0.373 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 5.5303 | 106.9185 | 19.3333
209 | R9-40 | Envigado 44_R09-40 | R9-40(1) | 44 | 0.1602 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
210 | R9-40(2) | R9-40(4) | R12-44(20) | 44 | 0.1434 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
211 | R9-40(6) | R12-44(20) | R12-44(21) | 44 | 0.2175 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
212 | R9-40(7) | R12-44(21) | - R12-44(19) | 44 | 0.1955 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18 | Condición operativa: cerrado-abierto
213 | R9-40A | R9-40(1) | EL COLOMBIANO 44 | 44 | 0.5716 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
214 | R9-40A_a | EL COLOMBIANO 44 | CONTEGRAL 44 | 44 | 0.4492 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
215 | R9-40B | R9-40(1) | R9-40(3) | 44 | 0.314 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
216 | R9-40C | R9-40(3) | - R09-40_R09-42 | 44 | 0.08 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18 | Condición operativa: cerrado-abierto
217 | R9-40D | R9-40(3) | T ALMACENES EXITO S.A. 44 | 44 | 0.8736 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
218 | R9-40E | T ALMACENES EXITO S.A. 44 | ALMACENES EXITO S.A. 44 | 44 | 0.1171 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
219 | R9-40F | T ALMACENES EXITO S.A. 44 | T HILATURAS CRYSTAL S.A 44 | 44 | 1.134 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
220 | R9-40G | T HILATURAS CRYSTAL S.A 44 | HILATURAS CRYSTAL S.A 44 | 44 | 0.1887 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
221 | R9-40H | T HILATURAS CRYSTAL S.A 44 | R9-40(10) | 44 | 0.2667 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
222 | R9-40I | R9-40(10) | R9-40(4) | 44 | 0.3227 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
223 | R9-40J | R9-40(4) | R9-40(5) | 44 | 0.2246 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
224 | R9-40K | R9-40(10) | R9-40(11) | 44 | 0.3574 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 7.7287 | 139.1161 | 18
225 | R9-41 | Envigado-R09-41 | PELDAR 44 | 44 | 0.312 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 5.4496 | 50.8633 | 9.3333
226 | R9-42 | Envigado-R09-42 | R9-42(10) | 44 | 0.392 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
227 | R9-42A | R9-42(10) | T SOFASA 44 | 44 | 0.5338 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
228 | R9-42B | T SOFASA 44 | T RODRIGO ARROYAVE 44 | 44 | 0.654 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
229 | R9-42C | T RODRIGO ARROYAVE 44 | R9-42(2) | 44 | 0.2306 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
230 | R9-42D | R9-42(2) | R9-42(6) | 44 | 0.1538 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
231 | R9-42E | R9-42(6) | R9-42(7) | 44 | 0.2911 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
232 | R9-42F | R9-42(7) | R9-42(9) | 44 | 0.2045 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
233 | R9-42G | R9-42(6) | R9-42(15) | 44 | 0.012 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
234 | R9-42H | R9-42(15) | R9-43(3) | 44 | 0.4844 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
235 | R9-42I | R9-42(15) | POSADAS TOBON SA 44 | 44 | 0.4085 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
236 | R9-42I_a | POSADAS TOBON SA 44 | R9-42(16) | 44 | 0.4453 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
237 | R9-42J | R9-42(10) | Terminal(2) | 44 | 0.3 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
238 | R9-42J_a | Terminal(2) | R09-40_R09-42 | 44 | 0.0204 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
239 | R9-42K | T SOFASA 44 | SOFASA 44 | 44 | 0.121 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
240 | R9-42K_a | SOFASA 44 | SOFASA 44(1) | 44 | 0.4776 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
241 | R9-42L | T RODRIGO ARROYAVE 44 | RODRIGO ARROYAVE 44 | 44 | 0.1188 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
242 | R9-42M | R9-42(2) | R9-42(3) | 44 | 0.2497 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
243 | R9-42N | R9-42(3) | R9-42(5) | 44 | 0.1181 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
244 | R9-42O | R9-42(3) | COMESTIBLES DAN 44 | 44 | 0.179 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
245 | R9-42P | R9-42(7) | BASF QUIMICA COLOMB 44 | 44 | 0.065 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.10432 | 0.24754 | 45.2759 | 1.0634 | 0.8111 | 45.2759 | SDL | Áerea | Sí |  | S-500-SIN-CU-AIS-3-44 | 8.1663 | 129.2993 | 15.8333
246 | R9-43 | Envigado-R09-43 | R9-43(1) | 44 | 0.2823 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 44.0317 | 190.8042 | 4.3333
247 | R9-43A | T CURTIMBRE ITAGUI 44 | CURTIMBRE ITAGUI 44 | 44 | 1.539 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 44.0317 | 190.8042 | 4.3333
248 | R9-43B | T CURTIMBRE ITAGUI 44 | - R9-43(3) | 44 | 0.5923 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 44.0317 | 190.8042 | 4.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
249 | R9-43_a | R9-43(1) | T CURTIMBRE ITAGUI 44 | 44 | 0.6667 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.27792 | 0.29102 | 5.8552 | 0.8057 | 1.1882 | 2.7332 | SDL | Áerea | Sí |  | A-266.8-1/0-ACSR-CUB-3-44 | 44.0317 | 190.8042 | 4.3333
250 | R9-44 | Envigado-R09-44 | EXITO SA 44 | 44 | 0.01 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
251 | R9-44(14) | IND DE ACERO 44 | T IND DE ACERO 44 | 44 | 0.6952 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
252 | R9-44A | R9-44(2) | T COMPAÑIA DE EMPAQUES 44 | 44 | 0.191 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
253 | R9-44A_a | T COMPAÑIA DE EMPAQUES 44 | - T R5-41 | 44 | 0.2631 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
254 | R9-44B | R9-44(1) | R9-44(2) | 44 | 0.2273 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
255 | R9-44C | COMPAÑIA DE EMPAQUES 44 | T COMPAÑIA DE EMPAQUES 44 | 44 | 0.1783 | 260 | 260 | 260 | Capacidad del conductor | 0.58305 | 0.43864 | 3.777 | 0.93782 | 1.3485 | 1.7418 | SDL | Áerea | Sí |  | A-1/0-1/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
256 | R9-44_a | T IND DE ACERO 44 | R9-44(2) | 44 | 1.572 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
257 | R9-44_a(1) | EXITO SA 44 | R9-44(15) | 44 | 0.2823 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
258 | R9-44_b | R9-44(15) | T IND DE ACERO 44 | 44 | 0.2177 | 371 | 371 | 371 | Capacidad del conductor | 0.29137 | 0.41224 | 4.03 | 0.52759 | 1.2097 | 1.8096 | SDL | Áerea | Sí |  | A-4/0-4/0-ACSR-DES-3-44 | 5.3357 | 49.7994 | 9.3333
259 | Apartadó - Urabá | Apartadó | Urabá | 110 | 22 | 500 | 670 | 500 | Configuración CTs | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 3.5973 | 22.1833 | 6.1667 | Esta línea cambiará sus CTs para aumentar su capacidad a 500 A en el año 2023. Antes 409.45 A
260 | Apartadó - Nueva Colonia | Apartadó | Nueva Colonia | 110 | 15.46 | 615 | 762 | 762 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4478 | 1.4588 | 1.9074 | STR | Áerea | No | 2023-11-30 | 477
261 | Nueva Colonia - Urabá | Nueva Colonia | Urabá | 110 | 17.3 | 615 | 762 | 762 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4051 | 1.4575 | 1.8892 | STR | Áerea | No | 2023-11-30 | 477
262 | Apartadó - Caucheras | Apartadó | Caucheras | 110 | 67.94 | 467 | 661 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 12.2332 | 124.3711 | 10.1667 | Condición operativa: abierto-cerrado.
263 | Apartadó - Carepa | Apartadó | Carepa | 44 | 14.5 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 | 2.8779 | 153.9657 | 53.5
264 | Apartado - Chigorodó | Apartado | Chigorodó | 44 | 26.89 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 2.0091 | 181.822 | 90.5
265 | Apartadó - Corrugados | Apartado | Corrugados | 44 | 3.57 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 | 4.0142 | 104.3703 | 26
266 | Corrugados - T Nueva Colonia | Corrugados | T Nueva Colonia | 44 | 4.52 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 | 2.4732 | 93.1568 | 37.6667 | Condición operativa: abierto-cerrado. La condición operativa cambia a cerrado-cerrado con la entrada del proyecto Nueva Colonia 110 en el año 2023
267 | T Nueva Colonia - Urabá | T Nueva Colonia | Urabá | 44 | 13.66 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 | 2.4732 | 93.1568 | 37.6667 | La condición operativa cambia a cerrado-abierto con la entrada del proyecto Nueva Colonia 110 en el año 2023
268 | T Nueva Colonia - Nueva Colonia | T Nueva Colonia | Nueva Colonia | 44 | 10 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 4.0142 | 104.3703 | 26
269 | Carepa - Uniban | Carepa | Uniban | 44 | 13.56 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 2.8779 | 153.9657 | 53.5
270 | Uniban - Zungo | Uniban | Zungo | 44 | 0.6 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 2.8779 | 153.9657 | 53.5
271 | Cirilo - Necoclí | Cirilo | Necoclí | 44 | 29.43 | 404 | 404 | 404 | Capacidad del conductor | 0.21221 | 0.40435 | 4.1365 | 0.55586 | 1.3203 | 1.8913 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Cu | 0.98516 | 54.0194 | 54.8333
272 | La Atoyosa - Arboletes | La Atoyosa | Arboletes | 44 | 18.31 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.43741 | 31.4937 | 72
273 | Pueblo Bello - San Pedro Urabá | Pueblo Bello | San Pedro Urabá | 44 | 18.782 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.0015 | 44.7348 | 44.6667
274 | San Pedro Urabá - La Atoyosa | San Pedro Urabá | La Atoyosa | 44 | 54.94 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.43741 | 31.4937 | 72
275 | Urabá - Cirilo | Urabá | Cirilo | 44 | 20.32 | 404 | 404 | 404 | Capacidad del conductor | 0.21221 | 0.40435 | 4.1365 | 0.55586 | 1.3203 | 1.8913 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Cu | 0.98516 | 54.0194 | 54.8333
276 | Urabá - Pueblo Bello | Urabá | Pueblo Bello | 44 | 25.373 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26173 | 0.42639 | 4.0329 | 0.60537 | 1.3424 | 1.8693 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.0015 | 44.7348 | 44.6667
277 | Urabá - Turbo | Urabá | Turbo | 44 | 14.94 | 404 | 404 | 404 | Capacidad del conductor | 0.21221 | 0.40435 | 4.1365 | 0.55586 | 1.3203 | 1.8913 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 Cu | 1.544 | 31.1366 | 20.1667
278 | Chorodó - Lagunas 2 110 kV | Chorodó | Lagunas | 110 | 29.22 | 661 | 661 | 860 | Capacidad del conductor | 0.1203 | 0.4858 | 3.5104 | 0.4319 | 1.3425 | 2.2523 | STR | Áerea | No | 2025-12-30 | 477
279 | Caucheras - Lagunas | Caucheras | Lagunas | 110 | 48.15 | 570 | 570 | 620 | Capacidad del conductor | 0.1182 | 0.4936 | 3.3691 | 0.4583 | 1.4508 | 2.0939 | STR | Áerea | No | 2025-12-30 | 477
280 | Chorodó - Lagunas 1 110 kV | Chorodó | Lagunas | 110 | 29.22 | 661 | 661 | 860 | Capacidad del conductor | 0.1225 | 0.452 | 3.5104 | 0.4436 | 1.3106 | 2.2523 | STR | Áerea | Sí | 2025-09-25 | 477
281 | Occidente - San Jerónimo | Occidente | San Jerónimo | 110 | 20.62 | 467 | 467 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 0.9899 | 15.3435 | 4
282 | Sta Fé Antioquia - San Jerónimo | Sta Fé Antioquia | San Jerónimo | 110 | 17.95 | 467 | 670 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 0.9899 | 15.3435 | 4
283 | Sta Fé Antioquia - Chorodó | Sta Fé Antioquia | Chorodó | 110 | 48.1 | 360 | 670 | 360 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 1.9896 | 24.8694 | 12.5 | Con la entrada de Lagunas 110kV la Capacidad transporte nominal y emergencia cambiara a 467
284 | Chorodó - Cañasgordas | Chorodó | Cañasgordas | 44 | 14 | 213 | 213 | 213 | Capacidad del conductor | 0.52203 | 0.45286 | 3.7795 | 0.93306 | 1.6118 | 1.7973 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 | 2.377 | 44.3706 | 18.6667
285 | Chorodó - Paso Ancho | Chorodó | Paso Ancho | 44 | 19 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.74546 | 21.9911 | 29.5
286 | Paso Ancho - Dabeiba | Paso Ancho | Dabeiba | 44 | 24 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.74546 | 21.9911 | 29.5 | La condición operativa cambia a cerrado-abierto con la entrada del proyecto Lagunas en el año 2025
287 | Lagunas - Dabeiba | Lagunas | Dabeiba | 44 | 2 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | No | 2025-09-30 | 4/0
288 | San Jerónimo - Ebéjico | San Jerónimo | Ebéjico | 44 | 15.2 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.0322 | 21.6769 | 21
289 | Sta Fé Antioquia - Liborina | Sta Fé Antioquia | Liborina | 44 | 17.5 | 213 | 213 | 213 | Capacidad del conductor | 0.52203 | 0.45286 | 3.7795 | 0.93306 | 1.6118 | 1.7973 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 | 2.1251 | 51.7103 | 24.3333
290 | Sta Fé Antioquia - T Tonusco | Sta Fé Antioquia | T Tonusco | 44 | 3.9 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Sí |  | 266.8 | 4.8922 | 269.0731 | 55
291 | T Tonusco - San Jerónimo | T Tonusco | San Jerónimo | 44 | 14.3 | 213 | 213 | 213 | Capacidad del conductor | 0.52203 | 0.45286 | 3.7795 | 0.93306 | 1.6118 | 1.7973 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 | 4.8922 | 269.0731 | 55 | Condiicón operativa: cerrado-abierto. Este tramo se repotencia a calibre 266,8 en el año 2025
292 | T Tonusco - Urrao | T Tonusco | Urrao | 44 | 47.317 | 213 | 213 | 213 | Capacidad del conductor | 0.52203 | 0.45286 | 3.7795 | 0.93306 | 1.6118 | 1.7973 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 | 4.8922 | 269.0731 | 55 | Condiicón operativa: cerrado-abierto. Esta línea se abre en la mitad para permitir la conexión de la SE Maderos, conformando así las líneas T Tonusco - Maderos y Maderos - Urrao
293 | T Tonusco - Maderos | T Tonusco | Maderos | 44 | 27 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2025-06-30 | 266.8
294 | Maderos - Urrao | Maderos | Urrao | 44 | 23 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | No | 2025-06-30 | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
295 | Santa Fe Antioquia - Maderos | Santa Fe Antioquia | Maderos | 44 | 30.9 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2025-06-30 | 266.8
296 | Ancón Sur - Amagá 1 | Ancón Sur | Amagá | 110 | 20 | 419.9 | 530 | 419.9 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 7.2341 | 45.8158 | 6.3333 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE Caldas, conformando así las líneas Ancón Sur - Caldas y Caldas - Amagá
297 | Ancón Sur - Amagá 2 | Ancón Sur | Amagá | 110 | 20 | 430.4 | 670 | 430.4 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 3.1795 | 50.3421 | 15.8333
298 | Ancón Sur - Caldas | Ancón Sur | Caldas | 110 | 7.5 | 430.4 | 670 | 430.4 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | No | 2025-01-31 | 477 |  |  |  | La conexión de Caldas 110 kV se da mediante la apertura de la línea Ancón Sur - Amagá 1 110 kV
299 | Caldas - Amagá | Caldas | Amagá | 110 | 13.5 | 430.4 | 670 | 430.4 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | No | 2025-01-31 | 477 |  |  |  | La conexión de Caldas 110 kV se da mediante la apertura de la línea Ancón Sur - Amagá 1 110 kV
300 | Amagá - Bolombolo 1 | Amagá | Bolombolo | 110 | 17.7 | 430.4 | 670 | 670 | Capacidad del conductor | 0.1864 | 0.5332 | 3.0695 | 0.4727 | 1.5004 | 2.1359 | STR | Áerea | Sí |  |  | 3.1795 | 50.3421 | 15.8333
301 | Amagá - T La Clara | Amagá | T La Clara | 110 | 21.4 | 467 | 654 | 600 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 2.0899 | 24.0333 | 11.5 | La T La Clara se elimina con el proyecto Carrieles, conformando las líneas Bolombolo - Hispania y Amagá - Carrieles
302 | T La Clara - Bolombolo | T La Clara | Bolombolo | 110 | 4.1 | 467 | 654 | 600 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 2.0899 | 24.0333 | 11.5 | La T La Clara se elimina con el proyecto Carrieles, conformando las líneas Bolombolo - Hispania y Amagá - Carrieles
303 | T La Clara - Hispania | T La Clara | Hispania | 110 | 18.7 | 467 | 654 | 600 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 2.0899 | 24.0333 | 11.5 | La T La Clara se elimina con el proyecto Carrieles, conformando las líneas Bolombolo - Hispania y Amagá - Carrieles
304 | Bolombolo - Hispania | Bolombolo | Hispania | 110 | 22.8 | 467 | 670 | 600 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | No | 2027-12-31 | 477
305 | Amagá - Carrieles | Amagá | Carrieles | 110 | 45 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | No | 2030-12-31 | 477 |  |  |  | Mediante el radicado UPME 20231110120112 fue modificada la FPO de esta línea a 2030
306 | Carrieles - Hispania | Carrieles | Hispania | 110 | 26 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | No | 2029-12-31 | 477 |  |  |  | Mediante el radicado UPME 20231110120112 fue modificada la FPO de esta línea a 2029
307 | Barroso - El Siete | Barroso | El Siete | 110 | 28.55 | 400 | 617 | 617 | Capacidad del conductor | 0.1208 | 0.4735 | 3.5187 | 0.2885 | 1.6888 | 2.0138 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 2.1011 | 38.1701 | 18.1667 | Esta línea se reporta para dar claridad de la interconexión entre DISPAC y EPM, sin embargo el responsable de la información es DISPAC.
308 | Bolombolo - Barroso | Bolombolo | Barroso | 110 | 11.95 | 561 | 670 | 617 | Capacidad del conductor | 0.1208 | 0.4735 | 3.5187 | 0.2885 | 1.6888 | 2.0138 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 1.9068 | 6.9917 | 3.6667
309 | Carrieles - Fredonia | Carrieles | Fredonia | 44 | 18.5 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 266.8 |  |  |  | Mediante el radicado UPME 20231110120112 fue modificada la FPO de esta línea a 2026
310 | Carrieles - Jericó | Carrieles | Jericó | 44 | 10.5 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2027-06-30 | 266.8 |  |  |  | Mediante el radicado UPME 20231110120112 fue modificada la FPO de esta línea a 2027
311 | Amagá - Derivaciòn Caldas | Amagá | Derivaciòn Caldas | 44 | 3.76 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 2.8963 | 136.1238 | 47
312 | Derivaciòn Caldas - Angelópolis | Derivaciòn Caldas | Angelópolis | 44 | 7.65 | 213 | 213 | 213 | Capacidad del conductor | 0.52203 | 0.45286 | 3.7795 | 0.93306 | 1.6118 | 1.7973 | SDL | Áerea | Sí |  | 1/0 | 2.8963 | 136.1238 | 47
313 | Amagá - Fredonia | Amagá | Fredonia | 44 | 9.45 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 3.6713 | 43.4443 | 11.8333
314 | Amagá - Titiribí | Amagá | Titiribí | 44 | 15.15 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.5759 | 45.7019 | 29
315 | Betulia - Urrao | Betulia | Urrao | 44 | 33.35 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.8339 | 50.7383 | 27.6667
316 | Bolombolo - Concordia | Bolombolo | Concordia | 44 | 12.27 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.62353 | 15.7962 | 25.3333
317 | Bolombolo - Salgar | Bolombolo | Salgar | 44 | 14.88 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.2703 | 41.2857 | 32.5
318 | Bolombolo - T Tarso | Bolombolo | T Tarso | 44 | 12.48 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.3541 | 12.638 | 9.3333
319 | Concordia - Betulia | Concordia | Betulia | 44 | 10.69 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.62353 | 15.7962 | 25.3333
320 | Fredonia - Santa Bárbara | Fredonia | Santa Bárbara | 44 | 12.47 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 2.3221 | 80.1115 | 34.5
321 | Hispania - Andes | Hispania | Andes | 44 | 16.56 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 7.6024 | 106.4342 | 14
322 | Hispania - Ciudad Bolivar | Hispania | Ciudad Bolivar | 44 | 18.4 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 0.95175 | 21.0972 | 22.1667
323 | Hispania - Jericó | Hispania | Jericó | 44 | 16.65 | 455 | 455 | 455 | Capacidad del conductor | 0.16476 | 0.38713 | 4.2573 | 0.54431 | 1.4144 | 1.9071 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 | 2.2607 | 66.6916 | 29.5
324 | Hispania - Tapartó | Hispania | Tapartó | 44 | 13.05 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.006 | 28.5029 | 28.3333
325 | Tapartó - Andes | Tapartó | Andes | 44 | 3.51 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.006 | 28.5029 | 28.3333
326 | Jericó - Támesis | Jericó | Támesis | 44 | 15.14 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 2.2409 | 100.8417 | 45
327 | La Pintada - Támesis | La Pintada | Támesis | 44 | 14.8 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
328 | Santa Bárbara - La Pintada | Santa Bárbara | La Pintada | 44 | 15.77 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 4.7025 | 125.3997 | 26.6667
329 | Támesis - Valparaíso | Támesis | Valparaíso | 44 | 16.16 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.2219 | 22.8082 | 18.6667
330 | T Tarso - Jericó | T Tarso | Jericó | 44 | 9.64 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.5076 | 21.3582 | 14.1667
331 | T Tarso - Tarso | T Tarso | Tarso | 44 | 0.083 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Sí |  | 4/0 | 1.5076 | 21.3582 | 14.1667
332 | Yarumal 1 - Yarumal 2 | Yarumal 1 | Yarumal 2 | 110 | 0.95 | 240 | 365 | 312 | Capacidad del conductor | 0.3498 | 0.5242 | 3.178 | 0.6149 | 1.6088 | 1.7893 | STR | Áerea | Sí |  |  | 3.6771 | 4.9028 | 1.3333
333 | El Salto - Yarumal 2 | El Salto | Yarumal 2 | 110 | 29 | 467 | 660 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1171 | 0.4722 | 3.4089 | 0.3693 | 1.577 | 1.9694 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 4.4917 | 17.9667 | 4
334 | Riogrande - Nueva Santa Rosa | Riogrande | Nueva Santa Rosa | 110 | 14.63 | 535 | 721 | 535 | transformadores de corriente | 0.1185 | 0.52 | 3.4176 | 0.3743 | 1.5947 | 1.8782 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 1.7747 | 9.5833 | 5.4
335 | Nueva Santa Rosa - Yarumal 2 | Nueva Santa Rosa | Yarumal 2 | 110 | 38.4 | 535 | 721 | 535 | Capacidad del conductor | 0.1186 | 0.4832 | 3.4153 | 0.3725 | 1.5985 | 1.7925 | STR | Áerea | Sí |  | 477 | 1.7747 | 9.5833 | 5.4 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE Guárcama, conformando así las líneas Nueva Santa Rosa - Guárcama y Guárcama - Yarumal 2
336 | Guárcama - Nueva Santa Rosa | Guárcama | Nueva Santa Rosa | 110 | 44.4 | 535 | 535 | 721 | Capacidad del conductor | 0.1171 | 0.4796 | 3.4321 | 0.4289 | 1.872 | 1.928 | STR | Áerea | No | 2026-11-30
337 | Guárcama - Yarumal 2 | Guárcama | Yarumal 2 | 110 | 45.4 | 535 | 535 | 721 | Capacidad del conductor | 0.1171 | 0.4796 | 3.4321 | 0.4289 | 1.872 | 1.928 | STR | Áerea | No | 2026-11-30
338 | Guárcama - Santa Fe de Antioquia | Guárcama | Santa Fe de Antioquia | 110 | 50 | [12 empty] | No | [5 empty] | Esta línea tiene concepto aprobatorio, sin embargo EPM envió estudio de conexión a la UPME en el que solicita retirarla, por lo cual recomendamos no considerarla en los analisis
339 | Riogrande - Santa Rosa | Riogrande | Santa Rosa | 44 | 15 | 400 | 400 | 400 | Capacidad del conductor | 0.237 | 0.5017 | 0 | 1.7317 | 1.8571 | 0 | SDL | Áerea | Sí |  |  | 2.8653 | 28.6529 | 10 | Condición operativa: cerrado-abierto
340 | El Valle - TVilla Luz | El Valle | TVilla Luz | 44 | 4.7 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.54626 | 40.9693 | 75
341 | Yarumal 1 - Setas | Yarumal 1 | Setas | 44 | 18 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si |  | 266.8 | 1.6657 | 188.5011 | 113.1667 | Condición operativa: abierto en la derivación hacia Setas y cerrado hacia la SE El Valle
342 | Setas - El Valle | Setas | El Valle | 44 | 47 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si |  | 266.8 | 1.6657 | 188.5011 | 113.1667 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE Guárcama 44, conformando así las líneas Setas - Guárcama y Guárcama - El Valle
343 | Setas - Guárcama | Setas | Guárcama | 44 | 27.5 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 266.8
344 | Guárcama - El Valle | Guárcama | El Valle | 44 | 25.2 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 266.8
345 | Setas - Nueva Santa Rosa | Setas | Nueva Santa Rosa | 44 | 25.5 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 266.8 | 0.94969 | 31.6562 | 33.3333
346 | Santa Rosa - Nueva Santa Rosa | Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | 44 | 1.5 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 266.8 | 0.94969 | 31.6562 | 33.3333
347 | TVilla Luz - Ituango | TVilla Luz | Ituango | 44 | 15 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 4/0 | 0.54626 | 40.9693 | 75
348 | TVilla Luz - Villa Luz | TVilla Luz | Villa Luz | 44 | 6 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 266.8 | 0.54626 | 40.9693 | 75
349 | Yarumal - El Valle | Yarumal | El Valle | 44 | 35.27 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 4/0 | 2.224 | 120.4647 | 54.1667
350 | Yarumal - Valdivia | Yarumal | Valdivia | 44 | 27.05 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 4/0 | 0.31889 | 18.655 | 58.5
351 | Liborina - T Villa Luz | Liborina | T Villa Luz | 44 | 52.82 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si | 2026-12-31 | 266.8 |  |  |  | Condición operativa: abierto-cerrado
352 | Guárcama - T Guárcama | Guárcama | T Guárcama | 44 | 6 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | No | 2026-12-31 | 266.8 |  |  |  | Nueva línea desde la SE Guárcama 44 hasta interceptar la línea Liborina - T Villa Luz a 25,7 km de la T Villa Luz. La línea T Guárcama - Liborina opera abierta-cerrada
353 | El Salto - Amalfi | El Salto | Amalfi | 110 | 23.67 | 504.18 | 504.18 | 655.44 | Capacidad del conductor | 0.118 | 0.495 | 3.317 | 0.4416 | 1.363 | 1.784 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.2611 | 8.5222 | 2
354 | El Salto - Porce | El Salto | Porce | 110 | 27.5 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4896 | 3.4298 | 0.4089 | 1.587 | 1.9463 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 1.1678 | 11.4829 | 9.8333
355 | Amalfi - La Cruzada | Amalfi | La Cruzada | 110 | 54.25 | 500.22 | 500.22 | 650.29 | Capacidad del conductor | 0.118 | 0.495 | 3.317 | 0.439 | 1.359 | 1.784 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 6.3231 | 41.1 | 6.5
356 | El Salto - El Tigre | El Salto | El Tigre | 110 | 51.3 | 304.43 | 530 | 304.43 | Capacidad del conductor | 0.1864 | 0.5332 | 3.0695 | 0.4727 | 1.5004 | 2.1359 | STR | Áerea | Si |  | 336.4 | 3.8167 | 35.6222 | 9.3333
357 | El Tigre - La Cruzada | El Tigre | La Cruzada | 110 | 26.5 | 467 | 661 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1174 | 0.4844 | 3.408 | 0.352 | 1.595 | 1.886 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.5224 | 41.4556 | 9.1667
358 | G La Cascada - San José del Nus | G La Cascada | San José del Nus | 44 | 10.37 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 2.0763 | 22.8397 | 11
359 | El Limón - Est. Cisneros | El Limón | Est. Cisneros | 44 | 7.53 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
360 | Est. Cisneros - G Cantayus | Est. Cisneros | G Cantayus | 44 | 0.3 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
361 | G Cantayus - T La Rebusca | G Cantayus | T La Rebusca | 44 | 9.07 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667 | Condición operativa: abierto-cerrado
362 | T La Rebusca - San Roque | T La Rebusca | San Roque | 44 | 4.2 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
363 | T La Rebusca - T La Mina | T La Rebusca | T La Mina | 44 | 3.71 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
364 | T La Mina - Yolombó | T La Mina | Yolombó | 44 | 7.66 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si |  | 266.8 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
365 | T la Mina - G La Cascada | T la Mina | G La Cascada | 44 | 8.01 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
366 | El Tigre - Vegachí | El Tigre | Vegachí | 44 | 8.89 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 1.6227 | 59.5005 | 36.6667
367 | El Salto - Guadalupe | El Salto | Guadalupe | 44 | 8 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
368 | Guadalupe - Amalfi | Guadalupe | Amalfi | 44 | 15.63 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.4312 | 50.8067 | 35.5
369 | Guadalupe - Brisas | Guadalupe | Brisas | 44 | 15.99 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 16.1669 | 32.3339 | 2
370 | La Cruzada - Otú | La Cruzada | Otú | 44 | 5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 2.5082 | 108.6896 | 43.3333
371 | La Cruzada - Zaragoza | La Cruzada | Zaragoza | 44 | 57 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si |  | 266.8 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
372 | Maceo - San José del Nus | Maceo | San José del Nus | 44 | 7.38 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 1.776 | 92.3497 | 52
373 | Malena - Batallón Bomboná | Malena | Batallón Bomboná | 44 | 10 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 1.0572 | 113.8272 | 107.6667
374 | Batallón Bomboná - Minas de Vapor | Batallón Bomboná | Minas de Vapor | 44 | 17.08 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 1.0572 | 113.8272 | 107.6667
375 | Minas Vapor - San José del Nus | Minas Vapor | San José del Nus | 44 | 24.2 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
376 | Otu - Santa Isabel | Otu | Santa Isabel | 44 | 8.69 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 2.5082 | 108.6896 | 43.3333
377 | Porce - El Limón | Porce | El Limón | 44 | 9.67 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.3971 | 25.0834 | 63.1667
378 | San José del Nus - Caracolí | San José del Nus | Caracolí | 44 | 11.76 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 0.96875 | 21.6354 | 22.3333
379 | Santa Isabel - El Tigre | Santa Isabel | El Tigre | 44 | 12.71 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 2.5082 | 108.6896 | 43.3333 | Condición operativa: cerrado-abierto
380 | Vegachí - Yalí | Vegachí | Yalí | 44 | 11.88 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 1.6227 | 59.5005 | 36.6667
381 | Yalí - Maceo | Yalí | Maceo | 44 | 15.34 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del conductor | 0.41522 | 0.44435 | 3.86 | 0.83234 | 1.6227 | 1.8154 | SDL | Áerea | Si |  | 2/0 | 1.6227 | 59.5005 | 36.6667
382 | Córdova - Miraflores | Córdova | Miraflores | 110 | 15 | 467 | 611 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1347 | 0.484 | 3.416 | 0.3969 | 1.5673 | 2.1487 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 16.2326 | 62.225 | 3.8333 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE Ayurá, conformando así las líneas Córdoba - Ayurá y Ayurá - Miraflores
383 | Córdova - Ayurá | Córdova | Ayurá | 110 | 23.2 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1347 | 0.484 | 3.416 | 0.3969 | 1.5673 | 2.1487 | STR | Áerea | No | 2027-12-31 | 477
384 | Ayurá - Miraflores | Ayurá | Miraflores | 110 | 12.2 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1347 | 0.484 | 3.416 | 0.3969 | 1.5673 | 2.1487 | STR | Áerea | No | 2027-12-31 | 477
385 | Córdova - Oriente | Córdova | Oriente | 110 | 7.9 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | STR | Áerea | Si |  |  | 4.8833 | 8.9528 | 1.8333
386 | Córdova - Rionegro | Córdova | Rionegro | 110 | 5.8 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | STR | Áerea | Si |  |  | 5.7722 | 8.6583 | 1.5
387 | Oriente - La Ceja | Oriente | La Ceja | 110 | 16.3 | 430.4 | 667 | 430.4 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | STR | Áerea | Si |  |  | 8.7522 | 21.8806 | 2.5
388 | Oriente - Rionegro | Oriente | Rionegro | 110 | 2.1 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | STR | Áerea | Si |  |  | 4.8117 | 8.0194 | 1.6667
389 | La Ceja - Sonsón | La Ceja | Sonsón | 110 | 49.104 | 585 | 800 | 618 | Capacidad del conductor | 0.1185 | 0.4777 | 3.4705 | 0.4591 | 1.3159 | 2.054 | STR | Áerea | Si |  |  | 14.135 | 47.1167 | 3.3333
390 | Abejorral - Sonsón | Abejorral | Sonsón | 44 | 16.09 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.84619 | 17.9111 | 21.1667
391 | El Carmen - Santuario | El Carmen | Santuario | 44 | 11 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
392 | Granada - Cocorná | Granada | Cocorna Regional 219 | 44 | 9.82 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.1761 | 35.6763 | 30.3333
393 | La Ceja - La Unión | La Ceja | La Unión | 44 | 11.49 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 5.2753 | 92.317 | 17.5
394 | La Unión - Abejorral | La Unión | Abejorral | 44 | 26.07 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.1354 | 37.8457 | 33.3333
395 | Marinilla - Santuario | Marinilla | Santuario | 44 | 8.82 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 3.5188 | 62.7516 | 17.8333
396 | Oriente - La Fé | Oriente | La Fé | 44 | 16.8 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.4261 | 74.4012 | 30.6667
397 | Oriente - El Carmen | Oriente | El Carmen | 44 | 11.22 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.569 | 50.2079 | 32
398 | Oriente - El Chucho | Oriente | El Chucho | 44 | 0.373 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.4914 | 95.0896 | 38.1667
399 | El Chucho - Marinilla | El Chucho | Marinilla | 44 | 7.13 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.4914 | 95.0896 | 38.1667
400 | Oriente - T Rio Abajo | Oriente | T Rio Abajo | 44 | 2.706 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.64868 | 34.2721 | 52.8333
401 | T Rio Abajo - Marinilla | T Rio Abajo | Marinilla | 44 | 3.71 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.64868 | 34.2721 | 52.8333
402 | Piedras Blancas - Guarne | Piedras Blancas | Guarne | 44 | 15 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.7723 | 130.7623 | 47.1667 | Condición operativa: cerrado-abierto
403 | Rionegro - Guarne (R22-42) | Rionegro | Guarne | 44 | 14.6 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 7.0384 | 151.326 | 21.5
404 | Rionegro - Nuevo Peñol (R22-50) | Rionegro | Nuevo Peñol | 44 | 16.8 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.0568 | 16.5567 | 15.6667
405 | Santuario - Granada | Santuario | Granada | 44 | 11.66 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.4601 | 18.7108 | 40.6667 | Condición operativa: abierto en Santuario y cerrado Granada. Esta condición se dará a partir del 31/12/2027, siempre y cuando esté operando el transformador 110/44 kV en San Lorenzo y la Línea San Lorenzo - Cocorna Regional 44 kV
406 | Sonsón - Nariño | Sonsón | Nariño | 44 | 20.3 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 4.5031 | 174.8701 | 38.8333
407 | El Canadá - Flor Caribe | El Canadá | Flor Caribe | 44 | 7.08 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.3832 | 112.4063 | 47.1667
408 | Flor Caribe - El Chucho | Flor Caribe | El Chucho | 44 | 2 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: abierto-cerrado
409 | La Ceja - El Canadá | La Ceja | El Canadá | 44 | 6.63 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.3832 | 112.4063 | 47.1667
410 | El Canadá - El Carmen | El Canadá | El Carmen | 44 | 5.88 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: cerrado-abierto
411 | T Rio Abajo - Rio Abajo | T Rio Abajo | Rio Abajo | 44 | 14.48 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.64868 | 34.2721 | 52.8333
412 | Calderas - San Lorenzo | Calderas | San Lorenzo | 110 | 17.99 | 467 | 607 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1208 | 0.4678 | 3.5426 | 0.5008 | 1.7812 | 2.0486 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.9476 | 45.3528 | 9.1667 | En 2025 el extremo de conexión en San Lorenzo pasa a San Lorenzo II, quedando la línea Calderas - San Lorenzo II
413 | San Lorenzo - Calizas | San Lorenzo | Calizas | 110 | 49.65 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1287 | 0.4792 | 3.448 | 0.4102 | 1.5682 | 1.86 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.2865 | 45.0083 | 10.5 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE San Lorenzo II, conformando así las líneas San Lorenzo - San Lorenzo II y San Lorenzo II - Calizas
414 | San Lorenzo - Corrientes | San Lorenzo | Corrientes | 110 | 2.5 | 630 | 819 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | STR | Áerea | No | 2025-01-31 | 798
415 | Corrientes - Calizas | Corrientes | Calizas | 110 | 51.14 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | No | 2025-01-31 | 477
416 | San Lorenzo - Calizas 2 | San Lorenzo | Calizas | 110 | 39.88 | 586 | 765 | 735 | Capacidad del conductor | 0.1211 | 0.4864 | 3.3878 | 0.3601 | 1.325 | 1.7517 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.2865 | 45.0083 | 10.5 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE San Lorenzo II, conformando así las líneas San Lorenzo - San Lorenzo II 2 y San Lorenzo II - Calizas 2
417 | San Lorenzo - Corrientes 2 | San Lorenzo | Corrientes | 110 | 2.5 | 630 | 819 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | STR | Áerea | No | 2025-01-31 | 798
418 | Corrientes - Calizas 2 | Corrientes | Calizas | 110 | 41.49 | 586 | 765 | 735 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | No | 2025-01-31 | 477
419 | Calizas - Rio Claro | Calizas | Rio Claro | 110 | 8 | 467 | 607 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.851 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.5015 | 24.7583 | 5.5
420 | Sonsón - San Lorenzo | Sonsón | San Lorenzo | 110 | 69.09 | 585 | 800 | 618 | Capacidad del conductor | 0.1182 | 0.4779 | 3.4607 | 0.4343 | 1.3462 | 1.8721 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.5778 | 13.7333 | 9 | En 2025 el extremo de conexión en San Lorenzo pasa a San Lorenzo II, quedando la línea Sonson - San Lorenzo II
421 | La Sierra - Cocorná | La Sierra | Cocorná | 110 | 28.5 | 613 | 579 | 745 | Capacidad del conductor | 0.118 | 0.4882 | 3.3949 | 0.2924 | 1.8135 | 1.9475 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 3.2656 | 17.4167 | 5.3333
422 | Calderas - Guatape | Calderas | Guatape | 110 | 15.15 | 467 | 467 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.3953 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 3.9643 | 28.4111 | 7.1667
423 | Cocorná - Pto Boyaca | Cocorná | Pto Boyaca | 110 | 6.15 | 400 | 493 | 480 | Capacidad del conductor | 0.1958 | 0.4959 | 3.328 | 1.4726 | 1.5565 | 2.054 | STR | Áerea | Si |  |  | 3.2693 | 13.6222 | 4.1667 | Esta línea se reporta para dar claridad de la interconexión entre EBSA y EPM, sin embargo el responsable de la información es EBSA
424 | Cocorná - Pto Nare | Cocorná | Pto Nare | 110 | 20.06 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.4354 | 17.0025 | 3.8333
425 | Cocorná - Rio Claro | Cocorná | Rio Claro | 110 | 35.15 | 467 | 667 | 607 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 3.9991 | 12.6639 | 3.1667
426 | Cocorná - Teca | Cocorná | Teca | 110 | 4 | 240 | 312 | 312 | Capacidad del conductor | 0.2613 | 0.5194 | 3.171 | 0.4872 | 1.336 | 1.858 | STR | Áerea | Si
427 | Guatapé - Playas | Guatapé | Playas | 110 | 24.2 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 8.1583 | 19.0361 | 2.3333
428 | Jazmín - Girasol | Jazmín | Girasol | 110 | 2.2 | 316 | 316 | 316 | Capacidad del conductor | 0.2123 | 0.5095 | 3.235 | 0.4383 | 1.326 | 1.88 | STR | Áerea | Si |  |  | 4.7583 | 20.6194 | 4.3333
429 | Playas - Pto Nare | Playas | Pto Nare | 110 | 41.7 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.371 | 23.3119 | 5.3333
430 | Pto Boyacá - Vasconia | Pto Boyacá | Vasconia | 110 | 11.47 | 400 | 492 | 492 | Capacidad del conductor | 0.1958 | 0.4959 | 3.328 | 0.6192 | 1.4726 | 2.054 | STR | Áerea | Si | [5 empty] | Esta línea se reporta para dar claridad de la interconexión entre EBSA y EPM, sin embargo el responsable de la información es EBSA
431 | Pto Nare - Pto inmarco | Pto Nare | Pto inmarco | 110 | 10.2 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 7.1441 | 20.2417 | 2.8333
432 | Pto Nare - Moriche | Pto Nare | Moriche | 110 | 7.23 | 305 | 440 | 305 | Capacidad del conductor | 0.2122 | 0.5096 | 3.235 | 0.4431 | 1.62 | 1.876 | STR | Áerea | Si |  |  | 0.033472 | 0.11157 | 3.3333
433 | Teca - Vasconia | Teca | Vasconia | 110 | 6.7 | 467 | 467 | 467 | Capacidad del conductor | 0.20918 | 0.52756 | 3.4267 | 0.44766 | 1.6564 | 1.9888 | STR | Áerea | Si
434 | Vasconia - Jazmín | Vasconia | Jazmín | 110 | 6.2 | 238 | 238 | 238 | Capacidad del conductor | 0.26276 | 0.48817 | 3.3756 | 0.54858 | 1.5018 | 2.0232 | STR | Áerea | Si
435 | Calizas - Doradal | Calizas | Doradal | 44 | 16.3 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.9738 | 83.2664 | 28
436 | Cocorná - T Santiago | Cocorná | T Santiago | 44 | 15.29 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.33607 | 26.2695 | 78.1667
437 | T Santiago - Puerto Triunfo | T Santiago | Puerto Triunfo | 44 | 2.69 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.33607 | 26.2695 | 78.1667
438 | Playas - T San Carlos | Playas | T San Carlos | 44 | 0.485 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.25912 | 10.149 | 39.1667
439 | T San Carlos - Juanes | T San Carlos | Juanes | 44 | 13.23 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.25912 | 10.149 | 39.1667
440 | T Santiago - Carcel Nápoles | T Santiago | Carcel Nápoles | 44 | 7.51 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 |  |  |  | Condición operativa: abierto-cerrado
441 | Carcel Napoles - Doradal | Carcel Napoles | Doradal | 44 | 3 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.9738 | 83.2664 | 28
442 | T San Carlos - San Carlos | T San Carlos | San Carlos | 44 | 14.65 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.25912 | 10.149 | 39.1667
443 | Caucasia - Cerromatoso 1 | Caucasia | Cerromatoso | 110 | 34 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 4.4842 | 45.5889 | 10.1667
444 | Caucasia - Cerromatoso 2 | Caucasia | Cerromatoso | 110 | 34.8 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | STR | Áerea | Si |  | 477 | 3.1229 | 33.3111 | 10.6667
445 | Cacerí - Bijagual | Cacerí | Bijagual | 44 | 24.5 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 3.2936 | 205.302 | 62.3333
446 | Cacerí - La Apartada | Cacerí | La Apartada | 44 | 5.84 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.4953 | 65.7938 | 44
447 | Caucasia - Batallón Rifles | Caucasia | Batallón Rifles | 44 | 11.612 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.5143 | 180.5238 | 71.8
448 | Batallón Rifles - Guarumo | Batallón Rifles | Guarumo | 44 | 3.25 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.5143 | 180.5238 | 71.8
449 | Caucasia - La Palmera | Caucasia | La Palmera | 44 | 21.83 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.7588 | 33.5391 | 44.2
450 | Caucasia - Margento | Caucasia | Margento | 44 | 36.06 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.8156 | 82.4282 | 45.4
451 | Colorado - Nechí | Colorado | Nechí | 44 | 13.62 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.8156 | 82.4282 | 45.4
452 | El Bagre - Zaragoza | El Bagre | Zaragoza | 44 | 19.2 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 6.8442 | 298.8615 | 43.6667
453 | El Jardín - Tarazá | El Jardín | Tarazá | 44 | 25.93 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.5143 | 180.5238 | 71.8
454 | Guarumo - Jardín | Guarumo | Jardín | 44 | 14.3 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 2.5143 | 180.5238 | 71.8
455 | La Apartada - Cuturú | La Apartada | Cuturú | 44 | 12.84 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.4953 | 65.7938 | 44
456 | La Apartada - El Bagre | La Apartada | El Bagre | 44 | 24.23 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.4953 | 65.7938 | 44
457 | La Palmera - Cacerí | La Palmera | Cacerí | 44 | 17.8 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 0.7588 | 33.5391 | 44.2
458 | Margento - Colorado | Margento | Colorado | 44 | 17.01 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42652 | 4.0325 | 0.64129 | 1.4538 | 1.8607 | SDL | Áerea | Si |  | 4/0 | 1.8156 | 82.4282 | 45.4
459 | Ancon Sur - Belen 1 | Ancon Sur | Belen | 110 | 20.1 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 12.3132 | 59.5139 | 4.8333
460 | Ancon Sur - Envigado 1 | Ancon Sur | Envigado | 110 | 5.7 | 467 | 667 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | STR | Áerea | Si |  |  | 36.0718 | 234.4667 | 6.5
461 | Ancon Sur - Guayabal 1 | Ancon Sur | Guayabal | 110 | 10 | 467 | 667 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | STR | Áerea | Si |  |  | 40.5301 | 209.4056 | 5.1667 | Esta línea se abre para conectarse a la SE Rodeo, conformando así las líneas Ancón Sur - Rodeo y Rodeo - Guayabal
462 | Ancon Sur - Rodeo | Ancon Sur | Rodeo | 110 | 9.93 | 467 | 667 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | STR | Áerea | No | 2023-11-30
463 | Rodeo - Guayabal | Rodeo | Guayabal | 110 | 3.93 | 467 | 667 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | STR | Áerea | No | 2023-11-30
464 | Barbosa - El Salto 1 | Barbosa | El Salto | 110 | 45 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 3.6935 | 16.0053 | 4.3333
465 | Barbosa - Girardota 1 | Barbosa | Girardota | 110 | 15.8 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4088 | 1.587 | 1.9472 | STR | Áerea | Si |  |  | 42.6882 | 170.7528 | 4
466 | Belen - Colombia 1 | Belen | Colombia | 110 | 6.4 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3647 | 1.5645 | 1.8724 | STR | Áerea | Si |  |  | 19.2167 | 32.0278 | 1.6667
467 | Belen - El Rodeo 1 | Belen | El Rodeo | 110 | 7.1 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 21.5097 | 43.0194 | 2
468 | Belen - Occidente 1 | Belen | Occidente | 110 | 15 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 32.6816 | 103.4917 | 3.1667
469 | Bello - Castilla 1 | Bello | Castilla | 110 | 7.89 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 77.9408 | 376.7139 | 4.8333
470 | Bello - Castilla 2 | Bello | Castilla | 110 | 7.89 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 79.6556 | 238.9667 | 3
471 | Bello - Central 1 | Bello | Central | 110 | 12.08 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 42.4265 | 120.2083 | 2.8333
472 | Bello - Central 2 | Bello | Central | 110 | 12.08 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 24.5824 | 73.7472 | 3
473 | Bello - P Blancas 1 | Bello | P Blancas | 110 | 7.19 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 41.7229 | 111.2611 | 2.6667
474 | Bello - Riogrande 1 | Bello | Riogrande | 110 | 36 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 11.386 | 58.8278 | 5.1667
475 | Cabañas - Colombia | Cabañas | Colombia | 110 | 12 | 630 | 630 | 819 | Capacidad del conductor | 0.075 | 0.4595 | 3.6276 | 0.3637 | 1.6045 | 1.8682 | STR | Áerea | Si |  |  | 44.0906 | 169.0139 | 3.8333
476 | Cabañas - Occidente | Cabañas | Occidente | 110 | 5.87 | 630 | 630 | 819 | Capacidad del conductor | 0.075 | 0.4595 | 3.6276 | 0.3637 | 1.6045 | 1.8682 | STR | Áerea | Si |  |  | 4.0716 | 11.5361 | 2.8333
477 | Castilla - Central 1 | Castilla | Central | 110 | 5.15 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 66.5155 | 155.2028 | 2.3333
478 | Castilla - Central 2 | Castilla | Central | 110 | 5.15 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 53.4902 | 151.5556 | 2.8333
479 | Central - Guayabal 1 | Central | Guayabal | 110 | 5.03 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1269 | 0.4499 | 10.7787 | 0.3929 | 1.4927 | 9.3853 | STR | Áerea | Si |  |  | 10.08 | 8.4 | 0.83333
480 | Central - Guayabal 2 | Central | Guayabal | 110 | 5.03 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1269 | 0.4499 | 10.7787 | 0.3929 | 1.4927 | 9.3853 | STR | Áerea | Si |  |  | 30.385 | 101.2833 | 3.3333
481 | Colombia - Horizonte 1 | Colombia | Horizonte | 110 | 4.5 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 75.4194 | 150.8389 | 2
482 | Colombia - Occidente 1 | Colombia | Occidente | 110 | 10 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 9.57 | 15.95 | 1.6667
483 | El Rodeo - Itagui 1 | El Rodeo | Itagui | 110 | 7 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5569 | 2.0071 | STR | Áerea | Si |  |  | 6.2025 | 20.675 | 3.3333
484 | El Salto - Zamora 1 | El Salto | Zamora | 110 | 77 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4896 | 3.4298 | 0.4089 | 1.587 | 1.9463 | STR | Áerea | Si |  |  | 7.7672 | 59.5486 | 7.6667
485 | Envigado - Guayabal 1 | Envigado | Guayabal | 110 | 4.3 | 467 | 667 | 467 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | STR | Áerea | Si |  |  | 69.2955 | 300.2803 | 4.3333
486 | Envigado - Itagui 1 | Envigado | Itagui | 110 | 5.9 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3541 | 1.5567 | 2.0144 | STR | Áerea | Si |  |  | 71.9378 | 179.8444 | 2.5
487 | Girardota - P Blancas 1 | Girardota | P Blancas | 110 | 19.69 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4043 | 1.5292 | 2.1605 | STR | Áerea | Si |  |  | 47.4389 | 166.0361 | 3.5
488 | Girardota - Riogrande 1 | Girardota | Riogrande | 110 | 24.5 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4042 | 1.5292 | 2.1579 | STR | Áerea | Si |  |  | 3.9641 | 21.8028 | 5.5
489 | Girardota - Zamora 1 | Girardota | Zamora | 110 | 14.7 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1342 | 0.4896 | 3.4298 | 0.4089 | 1.587 | 1.9463 | STR | Áerea | Si |  |  | 6.2097 | 24.8389 | 4
490 | Guayabal - Poblado 1 | Guayabal | Poblado | 110 | 3.1 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 7.5488 | 17.6139 | 2.3333
491 | Guayabal - San Diego 1 | Guayabal | San Diego | 110 | 5.1 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 10.219 | 23.8444 | 2.3333 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE Industriales, conformando así las líneas Guayabal - Industriales e Industriales - San Diego
492 | Guayabal - Industriales | Guayabal | Industriales | 110 | 2.55 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | No | 2026-12-31
493 | Industriales - San Diego 1 | Industriales | San Diego | 110 | 2.65 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | No | 2026-12-31
494 | Horizonte - Zamora 1 | Horizonte | Zamora | 110 | 6.5 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 5.1788 | 9.4944 | 1.8333
495 | Miraflores - P Blancas 1 | Miraflores | P Blancas | 110 | 5.13 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 41.244 | 96.2361 | 2.3333
496 | Miraflores - San Diego 1 | Miraflores | San Diego | 110 | 4.2 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 18.4028 | 73.6111 | 4
497 | Miraflores - San Diego 2 | Miraflores | San Diego | 110 | 4.2 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 25.9083 | 51.8167 | 2
498 | Miraflores - Villa Hermosa 1 | Miraflores | Villa Hermosa | 110 | 5 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 44.7716 | 126.8528 | 2.8333
499 | Occidente - Zamora 1 | Occidente | Zamora | 110 | 9 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 4.9022 | 12.2556 | 2.5
500 | P. Blancas - Villa Hermosa 1 | P. Blancas | Villa Hermosa | 110 | 4.13 | 467 | 667 | 607.1 | Capacidad del conductor | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | STR | Áerea | Si |  |  | 55.005 | 91.675 | 1.6667
501 | Poblado - San Diego 1 | Poblado | San Diego | 110 | 6.8 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | Si |  |  | 5.8466 | 12.6676 | 2.1667 | Esta línea se abre para permitir la conexión de la SE Industriales, conformando así las líneas Poblado - Industriales e Industriales - San Diego
502 | Poblado - Industriales | Poblado | Industriales | 110 | 4.25 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | No | 2026-12-31
503 | Industriales - San Diego 2 | Industriales | San Diego | 110 | 2.65 | 630 | 900 | 819 | Capacidad del conductor | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | STR | Áerea | No | 2026-12-31
504 | Chorodó - Buritica 110 | Chorodó | Buriticá | 110 | 31.8 | 430 | 430 | 430 | Capacidad del conductor | 0.1864 | 0.5332 | 3.0695 | 0.4727 | 1.5004 | 2.1359 | STR | Áerea | Si |  |  | 7.6042 | 5.0694 | 0.66667
505 | Termobatrranca - Yondó | Termobatrranca | Yondó | 34.5 | 18.697 | 393 | 393 | 393 | Capacidad del conductor | 0.2119 | 0.40659 | 4.0938 | 0.55555 | 1.3226 | 1.8823 | SDL | Áerea | Si |  | 266.8
506 | Corrientes - Cocorna Regional | Corrientes | Cocorna Regional 219 | 44 | 11.6 | 310 | 310 | 310 | Capacidad del conductor | 0.26174 | 0.42667 | 4.0321 | 0.67276 | 1.5856 | 1.8524 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 4/0

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[20 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
1 | Amagá 110/44/13,2 | Amagá | 110 | 46 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YN0yn0d11 | 12.43 | 7.69 | 2.21 | 12.43 | 7.69 | 2.21 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 1.8366 | 7.0402 | 3.8333 | Este trafo se repone por uno de características similares pero con grupo YNyn0yn0 y tensión de alta de 110 kV y 20 MVA en baja en el año 2027
2 | Amagá 110/44/13,2 | Amagá | 110 | 46 | 13.8 | 40 | 40 | 20 | YN0yn0yn0 | 12.43 | 7.69 | 2.21 | 12.43 | 7.69 | 2.21 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2027-12-31 | SDL
3 | Ancon Sur 1 110/44/13,2 | Ancón Sur | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.8 | 18.032 | 2.87 | 9.8 | 18.032 | 2.87 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 61.0793 | 671.8719 | 11
4 | Ancon Sur 1 220/110 | Ancón Sur | 214.5 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.23 | 13.01 | 8.86 | 8.778 | 12.3595 | 8.417 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 28.1749 | 216.0073 | 7.6667
5 | Ancon Sur 2 110/44/13,2 | Ancón Sur | 110 | 46.9 | 15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 10.09 | 17.55 | 2.99 | 10.09 | 17.55 | 2.99 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 17.0933 | 128.2 | 7.5
6 | Ancon Sur 2 214.5/110 | Ancón Sur | 214.5 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.2 | 13.02 | 8.81 | 9.2 | 12.1885 | 8.5405 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 13.8005 | 29.9011 | 2.1667
7 | Ayurá 110/44/13,2 | Ayurá | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2027-12-31 | SDL
8 | Barbosa 1 110/44 | Barbosa | 110 | 47.16 | 6.35 | 30 | 30 | 9.4 | YN0yn0d11 | 9.46 | 5.045 | 3.1 | 9.46 | 5.045 | 3.1 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 18.5676 | 111.4054 | 6
9 | Barbosa 2 110/44/13,2 | Barbosa | 110 | 46.85 | 14.9 | 30 | 10 | 30 | YN0d11yn0 | 9.72 | 17.57 | 2.78 | 9.72 | 17.57 | 2.78 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 3.9062 | 6.5103 | 1.6667
10 | Barbosa 220/110 | Barbosa | 220 | 110 | 44 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d5 | 9.76 | 12.803 | 8.817 | 9.272 | 12.1629 | 8.3762 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 20 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 33.825 | 363.6187 | 10.75
11 | Belen 1 110/44/13,2 | Belén | 110 | 48.33 | 14.15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8 | 12.2 | 2.95 | 8 | 12.2 | 2.95 | 0 | 15 | -15 | 0.6667 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 13.7855 | 62.0348 | 4.5
12 | Belen 2 110/44/13,2 | Belén | 110 | 46.55 | 14.35 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.2 | 12.9 | 3.1 | 8.2 | 12.9 | 3.1 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 28.7346 | 383.1278 | 13.3333
13 | Bello 1 110/44/13,2 | Bello | 110 | 46.8 | 15.02 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.63 | 17.08 | 2.8 | 8.63 | 17.08 | 2.8 | 0 | 11 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 68.5499 | 274.1996 | 4
14 | Bello 1 214.5/110 | Bello | 214.5 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.19 | 12.9 | 8.8 | 8.7305 | 12.9 | 8.8 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 29.9807 | 119.9228 | 4
15 | Bello 2 110/44/13,2 | Bello | 110 | 45.94 | 14.4 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.8 | 16.93 | 3.57 | 8.8 | 16.93 | 3.57 | 0 | 11 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 58.1651 | 213.272 | 3.6667
16 | Bello 2 214.5/110 | Bello | 214.5 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.2 | 12.84 | 8.69 | 8.759 | 12.1125 | 8.1985 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 39.2287 | 245.1797 | 6.25
17 | Bolombolo 110/44/13,2 | Bolombolo | 112 | 46 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YN0yn0yn0 | 11.54 | 7.4 | 2.99 | 11.54 | 7.4 | 2.99 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 46.4452 | 270.9305 | 5.8333
18 | Caldas 110/44/13,2 | Caldas | 110 | 46.55 | 14.35 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.3 | 13 | 3.2 | 8.3 | 13 | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | No | 2025-01-31 | SDL
19 | Carrieles 1 220/110/44 | Carrieles | 220 | 115 | 44 | 180 | 180 | 60 | YNyn0d1 | 9.36 | 12.5 | 9 | 9.36 | 12.5 | 9 |  | 8 | -12 | 1.25 |  |  | No | 2026-09-30 | STR
20 | Carrieles 2 220/110/44 | Carrieles | 220 | 115 | 44 | 180 | 180 | 60 | YNyn0d1 | 9.36 | 12.5 | 9 | 9.36 | 12.5 | 9 |  | 8 | -12 | 1.25 |  |  | No | 2026-09-30 | STR
21 | Castilla 1 110/44/13,2 | Castilla | 110 | 48.33 | 14.15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8 | 12.2 | 2.95 | 8 | 12.2 | 2.95 | 0 | 15 | -15 | 0.66667 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 104.5654 | 644.8198 | 6.1667
22 | Castilla 2 110/44/13,2 | Castilla | 110 | 48.33 | 14.15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8 | 12.2 | 2.95 | 8 | 12.2 | 2.95 | 0 | 15 | -15 | 0.6667 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 80.3777 | 375.0959 | 4.6667
23 | Caucheras 110/44/13.2 | Caucheras | 115 | 44 | 13.2 | 10 | 3.5 | 10 | YN0d11yn0 | 5.4 | 7.7 | 8.7 | 5.4 | 7.7 | 8.7 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 5.4672 | 34.6254 | 6.3333
24 | Central 1 110/44/13,2 | Central | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 9.12 | 18.99 | 2.72 | 9.12 | 18.99 | 2.72 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 9.5995 | 39.9981 | 4.1667
25 | Central 2 110/44/13,2 | Central | 112 | 46.2 | 13.2 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.18 | 13.12 | 2.87 | 8.18 | 13.12 | 2.87 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 30.5941 | 260.0496 | 8.5
26 | Central 3 110/44/13,2 | Central | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 35.2494 | 152.7472 | 4.3333
27 | Central 4 110/44/13,2 | Central | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
28 | Colombia 1 110/44/13,2 | Colombia | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 8.35 | 17.53 | 2.26 | 8.35 | 17.53 | 2.26 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 36.0457 | 126.1601 | 3.5
29 | Colombia 2 110/44/13,2 | Colombia | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 8.76 | 16.87 | 2.85 | 8.76 | 16.87 | 2.85 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 72.0062 | 558.0479 | 7.75
30 | Córdoba 110/45.94/14.4 | Córdoba | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YNd11yn0 | 9.74 | 16.23 | 3.32 | 9.74 | 16.23 | 3.32 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 4.77 | 15.105 | 3.1667 | Este trafo se repone por uno de características similares pero con tensiones 110/44/13,8 kV y grupo YNyn0yn0 en el año 2023
31 | Córdoba 110/44/13,2 | Córdoba | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.74 | 16.23 | 3.32 | 9.74 | 16.23 | 3.32 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2023-12-31 | SDL
32 | Envigado 1 110/44/13,2 | Envigado | 110 | 46.8 | 15.02 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.57 | 16.28 | 2.73 | 8.57 | 16.28 | 2.73 | 0 | 11 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 53.1233 | 327.5939 | 6.1667
33 | Envigado 1 220/110 | Envigado | 230 | 115 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.3 | 12.38 | 9 | 9.3 | 11.097 | 9 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 22.503 | 120.016 | 5.3333
34 | Envigado 2 110/44/13,2 | Envigado | 110 | 46.9 | 15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 9.99 | 17.72 | 2.86 | 9.99 | 17.72 | 2.86 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 34.488 | 496.6272 | 14.4
35 | Envigado 2 220/110 | Envigado | 230 | 115 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.29 | 12.39 | 8.97 | 8.364 | 11.097 | 8.076 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 15.4194 | 77.097 | 5
36 | Girardota 1 110/44/13,2 | Girardota | 110 | 46.55 | 14.35 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.24 | 12.33 | 3.17 | 8.24 | 12.33 | 3.17 | 0 | 11 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 44.2876 | 206.6756 | 4.6667
37 | Guatape 220/110/44 | Guatapé | 230 | 115 | 46 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d11 | 9.3467 | 13 | 8.5067 | 9.3467 | 13 | 8.5067 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 26.199 | 91.6964 | 3.5
38 | Guayabal 1 110/44/13,2 | Guayabal | 110 | 46.9 | 15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 9.99 | 17.79 | 2.85 | 9.99 | 17.79 | 2.85 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 44.7321 | 286.2852 | 6.4
39 | Guayabal 2 110/44/13,2 | Guayabal | 110 | 46.9 | 15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 10.03 | 18.14 | 2.83 | 10.03 | 18.14 | 2.83 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 30.4194 | 121.6775 | 4
40 | Guayabal 4 110/44/13,2 | Guayabal | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.79 | 17.81 | 3.11 | 9.79 | 17.81 | 3.11 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 127.6478 | 893.5344 | 7
41 | Guayabal 1 220/110 | Guayabal | 230 | 115 | 45.9 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.22 | 12.3 | 8.94 | 8.298 | 12.3 | 8.046 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 12.6686 | 33.783 | 2.6667
42 | Guayabal 2 220/110 | Guayabal | 230 | 115 | 45.9 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.27 | 12.3 | 8.94 | 8.343 | 12.3 | 8.046 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 6.8706 | 13.7413 | 2
43 | Hispania 110/44/13,2 | Hispania | 115 | 44 | 13.8 | 40 | 40 | 4.65 | YN0yn0d11 | 12.8 | 2.29 | 0.56 | 12.8 | 2.29 | 0.56 | 0 | 6 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 45.2415 | 927.4504 | 20.5 | Este trafo se repone por uno de características similares pero con grupo YNyn0yn0 y tensión de alta de 110 kV en el año 2027
44 | Hispania 110/44/13,2 | Hispania | 110 | 46 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YN0yn0yn0 | 11.54 | 7.4 | 2.99 | 11.54 | 7.4 | 2.99 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2027-12-31 | SDL
45 | Horizonte 1 110/44 | Horizonte | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 8.2 | 17.86 | 2.2 | 8.2 | 17.86 | 2.2 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 14.7245 | 58.898 | 4
46 | Industriales 110/44/13,2 | Industriales | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 9.84 | 18.12 | 2.85 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2026-12-31 | SDL
47 | Itagüi 1 110/44 | Itagüi | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 8.29 | 17.53 | 2.2 | 8.29 | 17.53 | 2.2 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 23.2256 | 104.5152 | 4.5
48 | La Cruzada 110/44/13,2 | La Cruzada | 110 | 46 | 13.8 | 60 | 40 | 20 | Dyn5yn5 | 9.87 | 10.3 | 4.84 | 9.87 | 10.3 | 4.84 | 0 | 5 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 61.369 | 2086.546 | 34
49 | La Sierra 220/110/44 | La Sierra | 230 | 115 | 46 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d11 | 9.24 | 12.96 | 8.48 | 9.22 | 12.93 | 8.46 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 20 |  | Sí |  | STR
50 | Miraflores 1 110/44 | Miraflores | 110 | 48.33 | 14.15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 7.68 | 11.85 | 2.87 | 7.68 | 11.85 | 2.87 | 0 | 15 | -15 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 53.4617 | 267.3086 | 5
51 | Miraflores 1 220/110 | Miraflores | 220 | 110 | 46 | 180 | 180 | 30 | YN0yn0d11 | 9.22 | 6.28 | 4.393 | 8.721 | 5.966 | 4.1734 | 11 | 21 | 1 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 22.108 | 106.1184 | 4.8 | Normalmente abierto en el nivel de 44 kV
52 | Miraflores 2 220/110 | Miraflores | 220 | 110 | 46 | 180 | 180 | 30 | YN0yn0d11 | 9.2 | 6.3 | 4.39 | 8.759 | 6.3 | 4.199 | 11 | 21 | 1 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 22.8581 | 190.4838 | 8.3333 | La barra de 44 kV se llama Miraflores2_44 y atiende el circuito R4-40
53 | Occidente 1 220/110/13,2 | Occidente | 220 | 110 | 13.8 | 180 | 180 | 4 | YN0yn0d11 | 9.27 | 1.59 | 1.41 | 8.797 | 1.5048 | 1.2949 | 11 | 21 | 1 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR
54 | Occidente 2 220/110/13,2 | Occidente | 220 | 110 | 13.8 | 180 | 180 | 4 | YN0yn0d11 | 9.37 | 1.56 | 1.36 | 8.8825 | 1.5238 | 1.2882 | 11 | 21 | 1 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR
55 | Oriente 110/44/13.2 | Oriente | 110 | 45.94 | 14.4 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 9.63 | 17.49 | 3.12 | 9.63 | 17.49 | 3.12 | 0 | 11 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 5.3233 | 37.263 | 7
56 | Oriente 1 214/110/46 | Oriente | 214.5 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.27 | 12.86 | 8.78 | 8.854 | 12.3215 | 8.322 | 0 | 10 | -10 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 17.0782 | 45.542 | 2.6667
57 | Oriente 2 220/110/46.2 | Oriente | 220 | 110 | 46.2 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.97 | 13.06 | 8.55 | 8.7305 | 12.4735 | 8.493 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 13.003 | 30.3402 | 2.3333
58 | P. Blancas 1 110/44/13,2 | Piedras Blancas | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 9.13 | 16.04 | 2.72 | 9.13 | 16.04 | 2.72 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 9.2735 | 44.5128 | 4.8
59 | P. Blancas 2 110/44/13,2 | Piedras Blancas | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 8.81 | 17.08 | 2.94 | 8.81 | 17.08 | 2.94 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 83.7197 | 519.0619 | 6.2
60 | Playas 220/110/44 | Playas | 230 | 115 | 46 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d11 | 9.18 | 12.92 | 9.06 | 9.18 | 12.92 | 9.06 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 15 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 7.9103 | 19.7757 | 2.5
61 | Poblado 1 110/44/13,2 | Poblado | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 10.126 | 17.73 | 3.103 | 10.126 | 17.73 | 3.103 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 52.401 | 253.2716 | 4.8333
62 | Riogrande 2 110/44 | Riogrande | 110 | 44 | 10.9 | 40 | 40 | 13.33 | YN0yn0d11 | 9.21 | 6.02 | 8.87 | 9.21 | 6.02 | 8.87 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 8.1725 | 25.8794 | 3.1667
63 | Rionegro 1 110/44/13.2 | Rionegro | 110 | 45 | 13.6 | 40 | 40 | 13.3 | YN0yn0d11 | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
64 | Rionegro 2 110/44/13.2 | Rionegro | 110 | 44 | 10.9 | 40 | 40 | 13.3 | YN0yn0d11 | 9.27 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 25.3842 | 76.1527 | 3
65 | Rodeo 1 110/44/13,2 | Rodeo | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 8.86 | 16.79 | 2.89 | 8.86 | 16.79 | 2.89 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 9.2659 | 47.874 | 5.1667
66 | Rodeo 2 110/44/13,2 | Rodeo | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0yn0yn0 | 10 | 17.72 | 3 | 10 | 17.72 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí | 2023-11-30 | SDL
67 | Salto 1 220/110 | Salto | 220 | 110 | 46.2 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 10.04 | 12.83 | 8.42 | 9.036 | 11.547 | 7.587 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 20.4653 | 75.0394 | 3.6667
68 | Salto 2 214.5/110 | Salto | 214.5 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.24 | 12.94 | 8.69 | 8.316 | 11.646 | 7.821 | 11 | 21 | 1 | 1.3 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 14.8065 | 69.0969 | 4.6667
69 | San Diego 1 110/44/13,2 | San Diego | 110 | 46.8 | 15.02 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.64 | 17.18 | 2.77 | 8.64 | 17.18 | 2.77 | 0 | 11 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 20.4246 | 40.8492 | 2
70 | San Diego 2 110/44/13,2 | San Diego | 112 | 46 | 13.8 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 10.16 | 18.2533 | 2.99 | 10.16 | 18.2533 | 2.99 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 70.0759 | 266.2884 | 3.8
71 | Corrientes 220/110/44 | San Lorenzo II | 220 | 110 | 46 | 180 | 180 | 60 | YN0yn0d11 | 9.19 | 12.9 | 8.8 | 9.19 | 12.9 | 8.8 | 11 | 21 | 1 | 1.3 |  |  | No | 2025-01-31 | STR
72 | Uraba 1 220/110/44 | Urabá | 220 | 115 | 46 | 150 | 150 | 60 | YN0yn0d11 | 9.18 | 10.41 | 6.11 | 8.645 | 9.8895 | 5.795 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 20 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 25.8904 | 189.8627 | 7.3333
73 | Uraba 2 220/110/44 | Urabá | 220 | 115 | 46 | 150 | 150 | 60 | YN0yn0d11 | 8.96 | 10.79 | 6.8 | 8.4835 | 10.2505 | 6.498 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 30 |  | Sí |  | STR |  |  |  | 160.9854 | 1851.3323 | 11.5
74 | Villa Hermosa 1 110/44/13,2 | Villa Hermosa | 110 | 46.55 | 14.35 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.2 | 13 | 3.1 | 8.2 | 13 | 3.1 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 24.5124 | 73.5372 | 3
75 | Yarumal 1 110/44 | Yarumal | 110 | 44 | 13.75 | 30 | 20 | 30 | YN0d11yn0 | 5.95 | 11.7 | 17.07 | 5.95 | 11.7 | 17.07 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 12.4303 | 109.8012 | 8.8333
76 | Zamora 1 110/44/13,2 | Zamora | 110 | 46.9 | 15 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 10 | 18.5 | 3.14 | 10 | 18.5 | 3.14 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 17.9782 | 95.8837 | 5.3333
77 | Zamora 2 110/44/13,2 | Zamora | 110 | 46.55 | 14.35 | 60 | 20 | 60 | YN0d11yn0 | 8.05 | 12.51 | 3.03 | 8.05 | 12.51 | 3.03 | 0 | 16 | -16 | 0.625 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  | 21.333 | 99.5538 | 4.6667

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[13 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
1 | Abejorral 44/13.2 | Abejorral | 44 | 13.8 | 6.5 | Dyn5 | 8.515 | 8.515 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.54088 | 3.5157 | 6.5
2 | Amalfi 44/13.2 | Amalfi | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 7 | 7 | 0 | 3 | -3 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 6.4375 | 35.4063 | 5.5
3 | Ancón Sur 110/44 | Ancón Sur | 110 | 44 | 40 | Dyn11 | 8.15 | 8.15 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2023-01-30 | SDL |  |  |  |  | Una vez en operación la subestación Caldas 110 kV en el año 2025, este transformador asume toda de Ancón Sur 44 kV. Se destaca que las cargas Caldas 1, Caldas 2 y LOCERÍA 44 serán atendidas desde Caldas y no desde Ancón Sur como está actualmente
4 | Andes 44/13.2 | Andes | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.02 | 7.02 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.8171 | 6.3599 | 3.5 | Este trafo se repone por uno de características similares pero con capacidad de 20 MVA en el año 2023
5 | Andes 44/13.2 | Andes | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 9.06 | 9.06 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | No | 2023-11-30 | SDL
6 | Angelópolis 44/13.2 | Angelópolis | 44 | 13.2 | 7.5 | Dyn5 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 4.2455 | 41.747 | 9.8333
7 | Apartadó 110/13.2 | Apartadó | 112 | 13.8 | 37.5 | Dyn5 | 10.35 | 10.35 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 4.132 | 23.4146 | 5.6667
8 | Apartadó 110/44 | Apartadó | 110 | 46 | 40 | Dyn5 | 9.41 | 9.41 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 10.9317 | 61.9464 | 5.6667
9 | Apartadó 44/13.2 | Apartadó | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  |  | Opera normalmente abierto y se cierra ante la contingencia de alguno de los otros trafos
10 | Arboletes 34.5/13.2 | Arboletes | 34.5 | 13.8 | 4 | Dyn5 | 6.54 | 6.54 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  |  | Opera normalmente abierto
11 | Arboletes 44/13.2 | Arboletes | 44 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 5.7 | 5.7 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.4489 | 63.2305 | 18.3333
12 | Betulia 44/13.2 | Betulia | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 6.58 | 6.58 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.96365 | 11.082 | 11.5
13 | Bijagual 44/13.2 | Bijagual | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sí |  | SDL
14 | Brisas 44/13.2 | Brisas | 44 | 13.95 | 7.5 | Dyn1 | 7.7 | 7.7 | 0 | 4 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 6.8695 | 41.2172 | 6
15 | Cabañas 110/13,2 | Cabañas | 115 | 14.45 | 10 | YNyn0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 79.6909 | 478.1456 | 6
16 | Cacerí 44/13.2 | Cacerí | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 6.01 | 6.01 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
17 | Caldas 1 44/13.2 | Caldas | 44 | 13.82 | 20 | Dyn1 | 6.78 | 6.441 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 5.0186 | 22.5838 | 4.5
18 | Caldas 2 44/13.2 | Caldas | 44 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 8.68 | 8.246 | 0 | 5 | -5 | 2 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 13.1965 | 74.7799 | 5.6667
19 | Calizas 110/44 | Calizas | 115 | 46 | 40 | Dyn5 | 9.707 | 9.707 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 118.4986 | 1184.9861 | 10
20 | Calizas 44/13.2 | Calizas | 44 | 13.2 | 20 | Dyn1 | 7.21 | 7.21 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 4.8656 | 9.7311 | 2
21 | Cañasgordas 44/13.2 | Cañasgordas | 44 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 6.95 | 6.95 | 0 | 3 | -3 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
22 | Caracolí 44/13.2 | Caracolí | 44 | 13.2 | 2 | Dyn1 | 6.73 | 6.73 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
23 | Carepa 44/13.2 | Carepa | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
24 | Carrieles 110/44 | Carrieles | 110 | 46 | 60 | YNyn0 | 9.66 | 9.66 |  |  |  |  | 0 |  | No | 2025-03-31 | SDL
25 | Carrieles 44/13,2 | Carrieles | 44 | 13.2 | 7.5 | Dyn5 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | No | 2025-03-31 | SDL
26 | Caucasia 1 110/44 | Caucasia | 110 | 46 | 60 | Dyn5 | 12.22 | 12.22 | 0 | 5 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 42.8456 | 171.3822 | 4
27 | Caucasia 2 110/44 | Caucasia | 110 | 46 | 60 | Dyn5 | 12.22 | 12.22 | 0 | 5 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 67.7473 | 433.5829 | 6.4
28 | Caucasia 1 44/13.2 | Caucasia | 44 | 13.83 | 20 | Dyn1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 9.082 | 40.869 | 4.5
29 | Caucasia 2 44/13.2 | Caucasia | 44 | 13.83 | 20 | Dyn1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 9.082 | 40.869 | 4.5
30 | Chigorodó 44/13.2 | Chigorodó | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.97125 | 7.77 | 8
31 | Chorodó 110/44 | Chorodó | 110 | 46 | 40 | Dyn5 | 7.462 | 7.462 | 0 | 8 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 6.1361 | 20.4537 | 3.3333
32 | Chorodó 44/13.2 | Chorodó | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 2.0871 | 8.3483 | 4
33 | Cirilo 44/13.2 | Cirilo | 44 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  |  | Este trafo se repone por uno de características similares pero con capacidad de 2 MVA en el año 2023
34 | Cirilo 44/13.2 | Cirilo | 44 | 13.2 | 2 | Dyn5 | 6.59 | 6.59 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | No | 2023-12-31 | SDL
35 | Ciudad Bolivar 44/13.2 | Ciudad Bolivar | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 6.2 | 6.2 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 6.4481 | 76.3025 | 11.8333
36 | Cocorná 110/44 | Estación Cocorná | 110 | 44 | 30 | YNyn0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 8.657 | 20.1996 | 2.3333
37 | Cocorná Regional 44/13.2 | Regional Cocorná | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.42 | 6.42 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
38 | Cocorná Estación 44/13.2 | Estación Cocorná | 44 | 13.8 | 3.75 | Dyn1 | 6.75 | 6.75 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.0206 | 3.0617 | 3
39 | Colorado 44/13.2 | Colorado | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
40 | Concordia 44/13.2 | Concordia | 44 | 13.86 | 6.25 | Dyn5 | 5.76 | 5.76 | 0 | 4 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
41 | Cuturú 44/13.2 | Cuturú | 44 | 13.75 | 2 | Dyn5 | 7 | 7 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
42 | Dabeiba 44/13.2 | Dabeiba | 44 | 13.8 | 6.25 | Dyn5 | 5.77 | 5.77 | 0 | 3 | -3 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
43 | Doradal 44/13.2 | Doradal | 44 | 13.8 | 6 | Dyn1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 4.0311 | 4.0311 | 1 | Este trafo se repone por uno de características similares pero con capacidad de 12,5 MVA en el año 2025
44 | Doradal 44/13.2 | Doradal | 44 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 6.95 | 6.95 | 0 | 3 | -3 | 2.5 | 0 |  | No | 2025-11-30 | SDL
45 | Ebéjico 44/13.2 | Ebéjico | 44 | 13.2 | 4 | Dyn1 | 8 | 8 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
46 | El Bagre 44/13.2 | El Bagre | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 8 | 8 | 0 | 1 | -3 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.0445 | 7.1376 | 6.8333
47 | El Carmen 44/13.2 | El Carmen | 44 | 13.8 | 13.3 | Dyn5 | 7 | 7 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.1037 | 9.3111 | 3
48 | El Limón 44/13.2 | El Limón | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.75 | 8.75 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
49 | El Peñol 44/13.2 | El Peñol | 44 | 13.8 | 13.3 | Dyn11 | 9.04 | 9.04 | 0 | 5 | -5 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
50 | El Salto 44/13.2 | El Salto | 44 | 13.2 | 10 | Dyn1 | 6.74 | 6.74 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 4.5429 | 18.1715 | 4
51 | Fredonia 44/13.2 | Fredonia | 44 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 7.05 | 7.05 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  |  | Este trafo se repone por uno de características similares pero con capacidad de 20 MVA en el año 2030
52 | Fredonia 44/13.2 | Fredonia | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 9.4 | 9.4 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | No | 2030-12-31 | SDL
53 | Girasol 110/13.2 | Girasol | 110 | 13.2 | 7.5 | Dyn1 | 8.74 | 8.74 | 0 | 10 | -10 | 1 | 0 |  | Sí |  | SDL
54 | Granada 44/13.2 | Granada | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.208 | 7.208 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.318 | 6.3264 | 4.8
55 | Guadalupe 220/44 | Guadalupe | 230 | 44.5 | 20 | Ynyn0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 2 | -2 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 5.2414 | 25.3334 | 4.8333
56 | Guadalupe 44/13.2 | Guadalupe | 44 | 13.2 | 10 | Dyn1 | 7.23 | 7.23 | 0 | 4 | -4 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.4216 | 4.2649 | 3
57 | Guárcama 110/44 | Guárcama | 110 | 46 | 60 | Dyn11 | 10.5 | 10.54 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2026-12-31 | SDL
58 | Guárcama 44/13.2 | Guárcama | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 9.01 | 8.98 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2026-12-31 | SDL
59 | Guarne 44/13.2 | Guarne | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 6.91 | 6.91 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 85.6373 | 119.8923 | 1.4
60 | Guarumo 44/13.2 | Guarumo | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 6.09 | 6.09 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
61 | Guatapé 110/13.2 | Guatapé | 115 | 13.8 | 15 | YNyn0 | 9.86 | 9.86 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.7121 | 8.5606 | 5
62 | Guatapé 44/13.2 | Guatapé | 46 | 13.8 | 10 | Dyn11 | 7.19 | 7.19 | 0 | 8 | -8 | 0.7217 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  |  | Opera normalmente abierto y se cierra ante la contingencia del trafo 110/13,2
63 | Guayabal 3 110/44 | Guayabal | 112 | 46 | 40 | YNyn0 | 11.88 | 11.286 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 13.6439 | 32.7455 | 2.4
64 | Ituango 44/13.2 | Ituango | 44 | 13.2 | 4 | Dyn5 | 7.37 | 7.37 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 2.2978 | 40.5937 | 17.6667
65 | Jardín 44/13.2 | Jardín | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 9.438 | 9.438 | 0 | 3 | -3 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
66 | Jericó 44/13.2 | Jericó | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 5.329 | 5.329 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.0306 | 9.0692 | 8.8 | Este trafo se cambia por uno de características similares pero 13.3 MVA en el año 2030
67 | Jericó 44/13.2 | Jericó | 44 | 13.8 | 13.3 | Dyn5 | 8.605 | 8.605 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2030-12-31 | SDL
68 | Juanes 44/13.2 | Juanes | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 5.88 | 5.88 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
69 | La Atoyosa 44/13.2 | La Atoyosa | 44 | 13.8 | 3.75 | Dyn5 | 6.75 | 6.75 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
70 | La Ceja 110/44 | La Ceja | 110 | 46 | 60 | Dyn5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 14.0204 | 44.8652 | 3.2
71 | La Ceja 110/13.2 | La Ceja | 110 | 13.2 | 37.5 | Dyn5 | 10.18 | 10.18 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2025-12-31 | SDL
72 | La Ceja 44/13.2 | La Ceja | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.625 | 8.625 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 2.1687 | 8.6747 | 4
73 | La Cruzada 44/13.2 | La Cruzada | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.75 | 8.75 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 5.5818 | 31.2583 | 5.6
74 | La Fe 44/13.2 | La Fe | 46 | 13.8 | 20 | Dyn1 | 7.67 | 7.67 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.416 | 35.8676 | 10.5
75 | La Palmera 44/13.2 | La Palmera | 44 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 9 | 9 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
76 | La Pintada 44/13.2 | La Pintada | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.97 | 5.97 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
77 | La Unión 44/13.2 | La Unión | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.26 | 7.26 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 6.7726 | 64.3393 | 9.5
78 | Lagunas 110/44 | Lagunas | 110 | 46 | 60 | Dyn5 | 10.6 | 10.45 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí | 2025-09-25 | SDL | 159.49
79 | Lagunas 44/13.2 | Lagunas | 44 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 7.2 | 7.11 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2025-09-30 | SDL
80 | Liborina 44/13.2 | Liborina | 44 | 13.86 | 5 | Dyn5 | 8.25 | 8.25 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
81 | Maceo 44/13.2 | Maceo | 44 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7.14 | 7.14 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
82 | Maderos 44/13.2 | Maderos | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.625 | 8.625 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | No | 2025-06-30 | SDL
83 | Malena 220/44 | Malena | 230 | 44.5 | 50 | Ynyn0 | 11.97 | 11.97 | 0 | 11 | -11 | 0.9 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.6333 | 48.9996 | 30
84 | Malena 44/13.2 | Malena | 44 | 13.8 | 13.3 | Dyn5 | 8.605 | 8.605 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 7.9358 | 113.7471 | 14.3333
85 | Malena 2 44/13.2 | Malena | 44 | 13.8 | 13.3 | Dyn5 | 8.605 | 8.605 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | No | 2026-12-31 | SDL
86 | Margento 44/13.2 | Margento | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 6.11 | 6.11 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
87 | Marinilla 44/13.2 | Marinilla | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 9.125 | 9.125 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.3481 | 50.2208 | 15
88 | Minas Vapor 44/13.2 | Minas Vapor | 44 | 13.8 | 3.75 | Dyn5 | 6.45 | 6.45 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
89 | Nariño 44/13.2 | Nariño | 44 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
90 | Nechí 44/13.2 | Nechí | 44 | 13.8 | 6.25 | Dyn5 | 8.0125 | 8.0125 | 0 | 3 | -3 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.0515 | 10.9853 | 3.6
91 | Necoclí 44/13.2 | Necoclí | 44 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 7.18 | 7.18 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.4301 | 17.3994 | 12.1667
92 | Necoclí 44/13.2 | Necoclí | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.75 | 8.75 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | No | 2025-12-31 | SDL
93 | Nueva Colonia 110/44 | Nueva Colonia | 112 | 46 | 40 | Dyn5 | 10.08 | 10.08 | 0 | 5 | -5 | 1.5 | 0 |  | No | 2023-11-30 | SDL
94 | Nueva Colonia 44/13.2 | Nueva Colonia | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.61 | 7.61 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.9093 | 76.2319 | 19.5
95 | Otú 44/13.2 | Otú | 46 | 14 | 5 | Dyn5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
96 | Paso Ancho 44/13.2 | Paso Ancho | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 5.91 | 5.91 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
97 | Playas 44/13.2 | Playas | 44 | 13.669 | 10 | Dyn1 | 6.62 | 6.62 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 16.2048 | 55.0963 | 3.4
98 | Porce 110/44 | Porce | 110 | 44 | 30 | Dyn5 | 7.24 | 7.24 | 0 | 8 | -14 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 9.3084 | 57.4017 | 6.1667
99 | Porce 44/13.2 | Porce | 44 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 6.46 | 6.46 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
100 | Pto Nare 110/13.2 | Puerto Nare | 110 | 13.8 | 15 | Dyn1 | 12.05 | 12.05 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 4.8862 | 23.6164 | 4.8333
101 | Pto Triunfo 44/13.2 | Puerto Triunfo | 44 | 13.2 | 3 | Dyn5 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sí |  | SDL
102 | Pueblo Bello 44/13.2 | Pueblo Bello | 44 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 6 | 6 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
103 | Rio Abajo 44/13.2 | Rio Abajo | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.33 | 6.33 | 0 | 3 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
104 | Riogrande 44/13.2 | Riogrande | 44 | 13.845 | 10 | Dyn1 | 9.25 | 9.25 | 0 | 4 | -4 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.4173 | 12.7556 | 9
105 | Salgar 44/13.2 | Salgar | 44 | 13.8 | 3.75 | Dyn1 | 6.75 | 6.75 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
106 | San Antonio de Prado 44/13.2 | San Antonio de Prado | 44 | 13.2 | 20 | Dyn1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 8.4507 | 74.6475 | 8.8333
107 | San Carlos 44/13.2 | San Carlos | 46 | 14 | 5 | Dyn5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
108 | San Cristobal 44/13.2 | San Cristobal | 44 | 13.6 | 20 | Dyn1 | 7.31 | 7.31 | 0 | 5 | -5 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.45998 | 2.6066 | 5.6667
109 | San Jerónimo 110/44 | San Jerónimo | 110 | 44 | 40 | Dyn5 | 7.46 | 7.46 | 0 | 12 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 10.6803 | 21.3606 | 2
110 | San Jerónimo 1 44/13.2 | San Jerónimo | 44 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 6.95 | 6.95 | 0 | 12 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.0804 | 7.1877 | 2.3333
111 | San Jerónimo 2 44/13.2 | San Jerónimo | 44 | 13.8 | 20 | Dyn1 | 8.75 | 8.75 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | No | 2022-10-31 | SDL
112 | San Pedro Milagros 44/13.2 | San Pedro | 44 | 13.8 | 20 | Dyn1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.7469 | 5.2407 | 3
113 | San Pedro Urabá 44/13.2 | San Pedro de Urabá | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 7.04 | 7.04 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
114 | San Roque 44/13.2 | San Roque | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
115 | Santa Bárbara 44/13.2 | Santa Bárbara | 44 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 5.33 | 5.33 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.8749 | 10.2072 | 11.6667
116 | Santa Rosa 2 110/13,2 | Nueva Santa Rosa | 110 | 13.8 | 37.5 | Ynyn0 | 12.67 | 11.47 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
117 | Santa Rosa 2 110/44 | Nueva Santa Rosa | 110 | 44 | 40 | Dyn11 | 11.76 | 11.66 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
118 | Santa Rosa 44/13.6 | Santa Rosa | 44 | 13.659 | 20 | Dyn1 | 9.33 | 9.33 | 0 | 4 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.47439 | 3.1309 | 6.6
119 | Santuario 44/13.2 | Santuario | 44 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 6.73 | 6.73 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 0.46889 | 3.2822 | 7
120 | Sn José Nus 44/13.2 | San José del Nus | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.93 | 6.93 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
121 | Sonsón 110/44 | Sonsón | 110 | 44 | 25 | Dyn5 | 7.81 | 7.81 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 14.4417 | 101.0917 | 7
122 | Sonsón 44/13.2 | Sonsón | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 6.08 | 6.08 | 0 | 2 | -6 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.522 | 12.1756 | 8
123 | Sta Fé Antioquia 110/44 | Santa Fe de Antioquia | 110 | 46.6 | 40 | Dyn5 | 8.15 | 8.15 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 16.8812 | 104.6636 | 6.2
124 | Sta Fé Antioquia 44/13.2 | Santa Fe de Antioquia | 44 | 13.2 | 25 | Dyn5 | 9.79 | 9.79 | 0 | 5 | -5 | 2 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.3166 | 9.2161 | 7
125 | Sta Isabel 44/13.2 | Santa Isabel | 44 | 13.8 | 3 | Dyn1 | 6.46 | 6.46 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
126 | Támesis 44/13.2 | Támesis | 44 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 5.33 | 5.33 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 11.1286 | 59.3525 | 5.3333
127 | Tapartó 44/13.2 | Tapartó | 44 | 13.8 | 6.25 | Dyn5 | 8.05 | 8.05 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
128 | Tarazá 44/13.2 | Tarazá | 44 | 13.2 | 20 | Dyn5 | 9 | 9 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.1109 | 5.7395 | 5.1667
129 | Tarso 44/13.2 | Tarso | 44 | 13.8 | 3.75 | Dyn5 | 6.53 | 6.53 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
130 | Tigre 110/44 | El Tigre | 115 | 44 | 32 | Ynd5 | 13.6 | 13.6 | 0 | 5 | -13 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 13.121 | 65.6051 | 5
131 | Tigre 44/13.2 | El Tigre | 44 | 13.2 | 4 | Dyn5 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
132 | Titiribí 44/13,2 | Titiribí | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.97 | 5.97 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
133 | Turbo 44/13.2 | Turbo | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.625 | 8.625 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.866 | 10.7296 | 5.75
134 | Urabá 110/44 | Urabá | 110 | 46 | 40 | Dyn5 | 7.16 | 7.16 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 44.7647 | 111.9118 | 2.5
135 | Urabá 44/13.2 | Urabá | 44 | 13.8 | 20 | Dyn5 | 8.625 | 8.625 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 1.9343 | 9.6714 | 5
136 | Urrao 44/13.2 | Urrao | 44 | 13.8 | 6 | Dyn5 | 7.11 | 7.11 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 3.1438 | 7.8596 | 2.5
137 | Valdivia 44/13.2 | Valdivia | 44 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 7.16 | 7.16 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
138 | Valle 44/13.2 | El Valle | 44 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
139 | Valparaiso 44/13.2 | Valparaíso | 44 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.67 | 5.67 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL |  |  |  |  | Este trafo se repone por uno de características similares en el año 2026
140 | Valparaiso 44/13.2 | Valparaíso | 44 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 5.67 | 5.67 | 0 | 2 | -4 | 2.5 | 0 |  | No | 2026-08-30 | SDL
141 | Vegachí 44/13.2 | Vegachí | 44 | 13.2 | 3 | Dyn5 | 6.49 | 6.49 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
142 | Villa Luz 44/13.2 | Villa Luz | 44 | 13.86 | 18.75 | Dyn5 | 7.96 | 7.96 | 0 | 12 | -8 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL |  | 2.516 | 27.6763 | 11
143 | Yalí 44/13.2 | Yalí | 44 | 13.8 | 3 | Dyn5 | 7.13 | 7.13 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
144 | Yolombó 44/13.2 | Yolombó | 44 | 13.8 | 4 | Dyn1 | 7.6 | 7.22 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
145 | Yondó 44/13,2 | Yondó | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 7.28 | 7.28 | 0 | 10 | -10 | 1.25 | 0 |  | Sí |  | SDL
146 | Zaragoza 44/13.2 | Zaragoza | 44 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 7.16 | 7.16 | 0 | 2 | -2 | 2.5 | 0 |  | Sí |  | SDL
147 | Zungo 44/13.2 | Zungo | 44.323 | 13.2 | 4 | Dyn1 | 5.35 | 5.35 | 0 | 2 | -2 | 2.58 | 0 |  | Sí |  | SDL
148 | Las Palmas 44/13,2 | Las Palmas | 44 | 13.8 | 10 | Dyn1 | 7.69 | 7.69 | 0 | 5 | -5 | 2 | 0 |  | Sí |  | SDL
149 | San Lorenzo 110/44 | San Lorenzo | 115 | 46 | 40 | Dyn5 | 9.707 | 9.707 | 0 | -8 | 8 | 1.25 | 0 |  | No | 2028-09-30 | SDL

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Observaciones transportador
1 | Abejorral | EPM | 44 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Abejorral
2 | Abejorral | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Abejorral
3 | Amagá | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Amagá
4 | Amagá | EPM | 44 | 15.4 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Amagá
5 | Amagá | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Amagá
6 | Amalfi 110 kV | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Amalfi
7 | Amalfi 44/13,2 kV | EPM | 44 | 25 | No barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Amalfi
8 | Amalfi 44/13,2 kV | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Amalfi
9 | Ancón Sur | EPM | 220 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Estrella
10 | Ancón Sur | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Estrella
11 | Ancón Sur | EPM | 44 | 30 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Estrella
12 | Ancón Sur | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | La Estrella
13 | Andes | EPM | 44 | 21 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Andes
14 | Andes | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Andes
15 | Angelopolis | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Angelópolis
16 | Angelopolis | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Angelópolis
17 | Apartadó | EPM | 110 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Apartadó
18 | Apartadó | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Apartadó
19 | Apartadó | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Apartadó
20 | Arboletes | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Arboletes
21 | Arboletes | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Arboletes
22 | Ayurá | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Encapsulado | No | 2027-12-31 | Antioquia | Envigado
23 | Ayurá | EPM | 44 | 25 | Celdas MT | Interior | No | 2027-12-31 | Antioquia | Envigado
24 | Ayurá | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | No | 2027-12-31 | Antioquia | Envigado
25 | Barbosa | EPM | 220 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Barbosa
26 | Barbosa | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Barbosa
27 | Barbosa | EPM | 44 | 19.7 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Barbosa
28 | Barbosa | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Barbosa
29 | Barroso | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Salgar
30 | Belen | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
31 | Belen | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
32 | Belen | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
33 | Bello | EPM | 220 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
34 | Bello | EPM | 110 | 40 | Doble Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
35 | Bello | EPM | 44 AT | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
36 | Bello | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
37 | Bello | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Bello
38 | Betulia | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Betulia
39 | Betulia | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Betulia
40 | Bolivar | EPM | 44 | 21 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Ciudad Bolivar
41 | Bolivar | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Ciudad Bolivar
42 | Bolombolo | EPM | 110 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Venecia
43 | Bolombolo | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Venecia
44 | Bolombolo | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Venecia
45 | Cabañas | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
46 | Cabañas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Bello
47 | Caceri | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
48 | Caceri | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
49 | Caldas | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2025-01-31 | Antioquia | Caldas | Una vez en operación la subestación Caldas 110 kV en el año 2025, este nodo alimentará las cargas Caldas 1, Caldas 2 y LOCERÍA 44. Actualmente estas cargas son atendidas desde Ancón Sur
50 | Caldas | EPM | 44 | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caldas
51 | Caldas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Caldas
52 | Calderas | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
53 | Calizas | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Sonsón
54 | Calizas | EPM | 44 | 20 | Celdas 44 kV | Interior | Sí |  | Antioquia | Sonsón
55 | Calizas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Sonsón
56 | Cañasgordas | EPM | 44 | 8 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cañasgordas
57 | Cañasgordas | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cañasgordas
58 | Caracoli | EPM | 44 | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caracolí
59 | Caracoli | EPM | 13.2 | 16.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caracolí
60 | Carepa | EPM | 44 | 25 | Celdas 44 kV | Interior | Sí |  | Antioquia | Carepa
61 | Carepa | EPM | 13.2 | 12.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Carepa
62 | Carrieles | EPM | 110 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | No | 2026-09-30 | Antioquia | Jericó
63 | Carrieles | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2026-09-30 | Antioquia | Jericó
64 | Carrieles | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | No | 2026-09-30 | Antioquia | Jericó
65 | Castilla | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
66 | Castilla | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
67 | Castilla | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
68 | Caucasia | EPM | 110 | 40 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
69 | Caucasia | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
70 | Caucasia | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Caucasia
71 | Caucheras | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Mutatá
72 | Caucheras | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Mutatá
73 | Caucheras | EPM | 13.2 | 25 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Mutatá
74 | Central | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
75 | Central | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
76 | Central | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
77 | Chigorodó | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Chigorodó
78 | Chigorodó | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Chigorodó
79 | Chorodó | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cañasgordas
80 | Chorodó | EPM | 44 | 13.1 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cañasgordas
81 | Chorodó | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Cañasgordas
82 | Cirilo | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
83 | Cirilo | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
84 | Cocorna Regional 219 | EPM | 44 | 8 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cocorná
85 | Cocorna Regional 219 | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cocorná
86 | Colombia | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
87 | Colombia | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
88 | Colombia | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
89 | Colorado | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Nechí
90 | Colorado | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Nechí
91 | Concordia | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Concordia
92 | Concordia | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Concordia
93 | Cordoba | EPM | 110 | 30 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
94 | Cordoba | EPM | 44 | 25.6 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
95 | Cordoba | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Rionegro
96 | Cuturu | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
97 | Cuturu | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
98 | Dabeiba | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Dabeiba
99 | Dabeiba | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Dabeiba
100 | Doradal | EPM | 44 | 12.5 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
101 | Doradal | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
102 | Ebejico | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Ebéjico
103 | Ebejico | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Ebéjico
104 | El Bagre | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | El Bagre
105 | El Bagre | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | El Bagre
106 | El Carmen de Viboral | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | El Carmen de Viboral
107 | El Carmen de Viboral | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | El Carmen de Viboral
108 | El Limon | EPM | 44 | 31.5 | Celdas 44 kV | Interior | Sí |  | Antioquia | Santo Domingo
109 | El Limon | EPM | 13.2 | 12.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Santo Domingo
110 | El Rodeo | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Itaguí
111 | El Rodeo | EPM | 44 | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Itaguí
112 | El Rodeo | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Itaguí
113 | El Salto I - II - III | EPM | 110 | 40 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Gomez Plata
114 | El Salto I - II - III | EPM | 44AT | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Gomez Plata
115 | El Salto I - II - III | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Gomez Plata
116 | El Salto IV | EPM | 220 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Gomez Plata
117 | El Tigre | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Vegachí
118 | El Tigre | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Vegachí
119 | El Tigre | EPM | 13.2 | 20 | Barra Sencilla | Interior | Sí |  | Antioquia | Vegachí
120 | El Tres Uraba | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
121 | El Tres Uraba | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
122 | El Tres Uraba | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Turbo
123 | El Valle | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Toledo
124 | El Valle | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Toledo
125 | Envigado | EPM | 220 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Envigado
126 | Envigado | EPM | 110 | 40 | Doble Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Envigado
127 | Envigado | EPM | 44 AT | 16 | Doble Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Envigado
128 | Envigado | EPM | 44 | 31.5 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Envigado
129 | Envigado | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Envigado
130 | Estación Cocorna R32 | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
131 | Estación Cocorna R32 | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
132 | Estación Cocorna R32 | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
133 | Fredonia | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Fredonia
134 | Fredonia | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Fredonia
135 | Girardota | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Girardota
136 | Girardota | EPM | 44 | 16 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Girardota
137 | Girardota | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Girardota
138 | Granada | EPM | 44 | 31.5 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Granada
139 | Granada | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Granada
140 | Guadalupe IV | EPM | 220 | 40 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Guadalupe
141 | Guadalupe IV | EPM | 44 | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Guadalupe
142 | Guadalupe IV | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Guadalupe
143 | Guárcama | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2026-11-30 | Antioquia | San José de la Montaña
144 | Guárcama | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2026-12-31 | Antioquia | San José de la Montaña
145 | Guárcama | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | No | 2026-12-31 | Antioquia | San José de la Montaña
146 | Guarne | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Guarne
147 | Guarne | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Guarne
148 | Guarumo | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cáceres
149 | Guarumo | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cáceres
150 | Guatapé | EPM | 220 | 31.5 | Doble Barra + By Pass | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Rafael
151 | Guatapé | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Rafael
152 | Guatapé | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | San Rafael
153 | Guayabal | EPM | 220 | 40 | Interruptor y Medio | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Medellín
154 | Guayabal | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
155 | Guayabal | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
156 | Guayabal | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
157 | Hispania | EPM | 110 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Hispania
158 | Hispania | EPM | 44 | 16 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Hispania
159 | Hispania | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Hispania
160 | Horizonte | EPM | 110 | 40 | Doble Barra | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Medellín
161 | Horizonte | EPM | 44 | 25 | No Barra | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
162 | Horizonte | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
163 | Industriales | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Encapsulado | No |  | Antioquia | Medellín
164 | Industriales | EPM | 44 | 25 | Celdas MT | Interior | No |  | Antioquia | Medellín
165 | Industriales | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | No |  | Antioquia | Medellín
166 | Itagui | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Itaguí
167 | Itagui | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Itaguí
168 | Itagui | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Itaguí
169 | Ituango | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Ituango
170 | Ituango | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Ituango
171 | Jardin | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cáceres
172 | Jardin | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cáceres
173 | Jerico | EPM | 44 | 21.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Jericó
174 | Jerico | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Jericó
175 | Juanes | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
176 | Juanes | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
177 | La Ceja | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Ceja
178 | La Ceja | EPM | 44 | 25 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Ceja
179 | La Ceja | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | La Ceja
180 | La Cruzada | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Remedios
181 | La Cruzada | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Remedios
182 | La Cruzada | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Remedios
183 | La Palmera | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
184 | La Palmera | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
185 | La Sierra | EPM | 110 | 40 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Nare
186 | La Toyosa | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Arboletes
187 | La Toyosa | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Arboletes
188 | La Union | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Unión
189 | La Union | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | La Unión
190 | Lagunas | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí | 2025-09-25 | Antioquia | Dabeiba
191 | Lagunas | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2025-12-31 | Antioquia | Dabeiba
192 | Lagunas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | No | 2025-12-31 | Antioquia | Dabeiba
193 | Las Brisas | EPM | 44 | 25 | Celdas 44 kV | Interior | Sí |  | Antioquia | Anorí
194 | Las Brisas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Anorí
195 | Las Palmas | EPM | 44 | 16 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Envigado
196 | Las Palmas | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Envigado
197 | Liborina | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Liborina
198 | Liborina | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Liborina
199 | Maceo | EPM | 44 | 8 | No barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
200 | Maceo | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
201 | Maderos | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2025-06-30 | Antioquia | Caicedo
202 | Maderos | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | No | 2025-06-30 | Antioquia | Caicedo
203 | Malena | EPM | 220 | 40 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Berrío
204 | Malena | EPM | 44 | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Berrío
205 | Malena | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Puerto Berrío
206 | Margento | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
207 | Margento | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Caucasia
208 | Marinilla | EPM | 44 | 12.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Marinilla
209 | Marinilla | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Marinilla
210 | Minas del Vapor | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Berrío
211 | Minas del Vapor | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Berrío
212 | Miraflores | EPM | 220 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
213 | Miraflores | EPM | 110 | 40 | Doble Barra y barra cambio rapido | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
214 | Miraflores | EPM | 44 AT | 20 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
215 | Miraflores | EPM | 44 | 16 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
216 | Miraflores | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
217 | Nariño | EPM | 44 | 8 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Nariño
218 | Nariño | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Nariño
219 | Nechi | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Nechí
220 | Nechi | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Nechí
221 | Necocli | EPM | 44 | 25 | No barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Necoclí
222 | Necocli | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Necoclí
223 | Nueva Colonia | EPM | 110 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | No | 2023-11-30 | Antioquia | Turbo
224 | Nueva Colonia | EPM | 44 | 8 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
225 | Nueva Colonia | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
226 | Nueva Esperanza | EPM | 500 | 40 | Interruptor y Medio | Convencional | Sí |  | Cundinamarca | Soacha
227 | Nueva Esperanza | EPM | 220 | 40 | Interruptor y Medio | Convencional | Sí |  | Cundinamarca | Soacha
228 | Nueva Santa Rosa | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Santa Rosa de Osos
229 | Nueva Santa Rosa | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Santa Rosa de Osos
230 | Nueva Santa Rosa | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Santa Rosa de Osos
231 | Nuevo Penol | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Peñol
232 | Nuevo Penol | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Peñol
233 | Occidente | EPM | 220 | 40 | Anillo | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Bello
234 | Occidente | EPM | 110 | 40 | Interruptor y medio | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Bello
235 | Oriente | EPM | 220 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
236 | Oriente | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
237 | Oriente | EPM | 44 AT | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
238 | Oriente | EPM | 44 | 20 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
239 | Oriente | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Rionegro
240 | Otu | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Remedios
241 | Otu | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Remedios
242 | Pantanillo la Fe | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | El Retiro
243 | Pantanillo la Fe | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | El Retiro
244 | Paso Ancho | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Frontino
245 | Paso Ancho | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Frontino
246 | Piedras Blancas | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
247 | Piedras Blancas | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
248 | Piedras Blancas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
249 | Pintada | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Pintada
250 | Pintada | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | La Pintada
251 | Playas | EPM | 220 | 31.5 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
252 | Playas | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
253 | Playas | EPM | 44 AT | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
254 | Playas | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | San Carlos
255 | Poblado | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Medellín
256 | Poblado | EPM | 44 | 20 | No Barra | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
257 | Poblado | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
258 | Porce II R57 | EPM | 220 | 31.5 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Amalfi
259 | Porcecito 101 | EPM | 110 | 31.5 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
260 | Porcecito 101 | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
261 | Porcecito 101 | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
262 | Pueblo Bello | EPM | 44 | 3 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
263 | Pueblo Bello | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
264 | Puerto Nare | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Nare
265 | Puerto Nare | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Puerto Nare
266 | Puerto Triunfo | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
267 | Puerto Triunfo | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Puerto Triunfo
268 | Rio Claro | EPM | 110 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Sonsón
269 | Rioabajo | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Vicente Ferrer
270 | Rioabajo | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Vicente Ferrer
271 | Riogrande | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Don Matias
272 | Riogrande | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Don Matias
273 | Riogrande | EPM | 13.2 | 12.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Don Matias
274 | Rionegro | EPM | 110 | 22 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
275 | Rionegro | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Rionegro
276 | Salgar | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Salgar
277 | Salgar | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Salgar
278 | San Antonio de Prado | EPM | 44 | 16 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
279 | San Antonio de Prado | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
280 | San Carlos | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
281 | San Carlos | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Carlos
282 | San Cristobal | EPM | 44 | 25 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Medellín
283 | San Cristobal | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
284 | San Diego | EPM | 110 | 31.5 | Barra Sencilla | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Medellín
285 | San Diego | EPM | 44 | 20 | No Barra | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
286 | San Diego | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
287 | San Jerónimo | EPM | 110 | 25 | No Barra | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | San Jeronimo
288 | San Jerónimo | EPM | 44 | 9.9 | Barra Sencilla | Interior | Sí |  | Antioquia | San Jeronimo
289 | San Jerónimo | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | San Jeronimo
290 | San Jose del Nus | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
291 | San Jose del Nus | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Maceo
292 | San Lorenzo | EPM | 110 | 40 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Cocorná
293 | Corrientes | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2027-12-31 | Antioquia | Cocorná
294 | Corrientes | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | No | 2027-12-31 | Antioquia | Cocorná
295 | San Pedro | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Pedro de los milagros
296 | San Pedro | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | San Pedro de los milagros
297 | San Pedro de Uraba | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Pedro de Urabá
298 | San Pedro de Uraba | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Pedro de Urabá
299 | San Roque | EPM | 44 | 8 | No barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Roque
300 | San Roque | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | San Roque
301 | Santa Barbara | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Santa Barbara
302 | Santa Barbara | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Santa Barbara
303 | Santa Fe de Antioquia | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Santa Fe de Antioquia
304 | Santa Fe de Antioquia | EPM | 44 | 16 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Santa Fe de Antioquia
305 | Santa Fe de Antioquia | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Santa Fe de Antioquia
306 | Santa Isabel | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Remedios
307 | Santa Isabel | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Remedios
308 | Santa Rosa | EPM | 44 | 20 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Santa Rosa de Osos
309 | Santa Rosa | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Santa Rosa de Osos
310 | Santuario | EPM | 44 | 17.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | El Santuario
311 | Santuario | EPM | 13.2 | 20 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | El Santuario
312 | Sonson | EPM | 110 | 31.5 | Barra Principal más transferencia | Convencional | Sí |  | Antioquia | Sonsón
313 | Sonson | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Sonsón
314 | Sonson | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Sonsón
315 | Tamesis | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Támesis
316 | Tamesis | EPM | 13.2 | 16 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Támesis
317 | Tapartó | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Andes
318 | Tapartó | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Andes
319 | Tarazá | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Tarazá
320 | Tarazá | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Tarazá
321 | Tarso | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Tarso
322 | Tarso | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Tarso
323 | Tasajera | EPM | 220 | 40 | Anillo | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Barbosa
324 | Titiribí | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Titiribí
325 | Titiribí | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Titiribí
326 | Turbo | EPM | 44 | 25 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Turbo
327 | Turbo | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Turbo
328 | Urrao | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Urrao
329 | Urrao | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Urrao
330 | Valdivia | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Valdivia
331 | Valdivia | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Valdivia
332 | Valparaiso | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Valparaiso
333 | Valparaiso | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Valparaiso
334 | Vegachi | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Vegachí
335 | Vegachi | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Vegachí
336 | Villa Hermosa | EPM | 110 | 40 | Barra Sencilla | Encapsulado | Sí |  | Antioquia | Medellín
337 | Villa Hermosa | EPM | 44 | 20 | No Barra | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
338 | Villa Hermosa | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Medellín
339 | Yali | EPM | 44 | 30 | No barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yali
340 | Yali | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yali
341 | Yarumal | EPM | 110 | 40 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yarumal
342 | Yarumal | EPM | 44 | 10.7 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yarumal
343 | Yarumal | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Yarumal
344 | Yarumal 2 | EPM | 110 | 65 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yarumal
345 | Yolombó | EPM | 44 | 8 | No barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yolombó
346 | Yolombó | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Yolombó
347 | Yondó | EPM | 34.5 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Yondó
348 | Yondó | EPM | 13.2 | 25 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Yondó
349 | Zamora | EPM | 110 | 21 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
350 | Zamora | EPM | 44 | 12.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Bello
351 | Zamora | EPM | 13.2 | 31.5 | Celdas MT | Interior | Sí |  | Antioquia | Bello
352 | Zaragoza | EPM | 44 | 31.5 | Barra Sencilla | Convencional | Sí |  | Antioquia | Zaragoza
353 | Zaragoza | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Zaragoza
354 | Zungo | EPM | 44 | 8 | No Barra | Convencional | Sí |  | Antioquia | Carepa
355 | Zungo | EPM | 13.2 | 12.5 | Reducida | Convencional | Sí |  | Antioquia | Carepa

## 5. Demanda
Información General de Demandas
No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Máxima |  | Observaciones transportador
[8 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr]
1 | ALMACAFE S.A 44 | ALMACAFE S.A 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.049739 | 0 | 0.20881 | 0.072144 | 0.24869 | 0.086035 | TACC: 0%
2 | BOMBEO BERLIN 44 | BOMBEO BERLIN 44 | 44 | Industrial | Piedras Blancas | Sí |  | 0 | 0 | 0.23238 | 0 | 0.16007 | 0 | TACC: 0%
3 | Bancolombia 44 | Bancolombia 44 | 44 | Comercial | Bello | Sí |  | 0.20838 | 0.0023343 | 0.66429 | 0.0047854 | 0.6706 | 0.012395 | TACC: 0%
4 | CANTERAS DE COLOMBIA 44 | CANTERAS DE COLOMBIA 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.062085 | 0 | 0.26064 | 0.090051 | 0.31042 | 0.10739 | TACC: 0%
5 | COLANTA 44 | COLANTA 44 | 44 | Industrial | Central | Sí |  | 0 | 0 | 0.5742 | 0.19283 | 0.46136 | 0.16854 | TACC: 0%
6 | COLCERAMICA-MANCESA 44 | COLCERAMICA-MANCESA 44 | 44 | Industrial | Girardota | Sí |  | 2.4963 | 0.55224 | 4.4188 | 1.3926 | 3.7608 | 1.225 | TACC: 2,00%
7 | Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. 44 | Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. 44 | 44 | Industrial | Barbosa | Sí |  | 3.1715 | 1.353 | 6.8396 | 2.2468 | 7.5905 | 2.855 | TACC: 1,2%
8 | PROCELCOSA-CRYOGAS-FILESA 44 | PROCELCOSA-CRYOGAS-FILESA 44 | 44 | Industrial | Barbosa | Sí |  | 0.98906 | 0.42195 | 2.133 | 0.70067 | 2.3672 | 0.89035 | TACC: 1,2%
9 | T Castilla-Cabañas 44 | T Castilla-Cabañas 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.19425 | 0 | 0.8155 | 0.28175 | 0.97125 | 0.336 | TACC: 0%
10 | CONASFALTOS SA 44 | CONASFALTOS SA 44 | 44 | Industrial | Bello | Sí |  | 0.4298 | 0.29795 | 1.3702 | 0.61079 | 1.3832 | 1.5821 | TACC: 0%
11 | CONFECC COLOMBIA 44 | CONFECC COLOMBIA 44 | 44 | Industrial | Central | Sí |  | 0 | 0 | 1.1476 | 0.3854 | 0.9221 | 0.33687 | TACC: 0%
12 | ECOPETROL SA 44 | T ECOPETROL SA 44 | 44 | Industrial | Castilla | Sí |  | 1.4444 | 0.34406 | 0.83459 | 0.11923 | 0.58251 | 0 | TACC: 0%
13 | ENKA 44 | ENKA 44 | 44 | Industrial | Barbosa | Sí |  | 0.94942 | 0.40503 | 2.0475 | 0.67258 | 2.2723 | 0.85466 | TACC: 1,2%
14 | FABRICATO-TEJICONDOR 44 | FABRICATO-TEJICONDOR 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
15 | FEMSA - COCA COLA 44 | FEMSA - COCA COLA 44 | 44 | Industrial | Central | Sí |  | 0 | 0 | 1.4371 | 0.48259 | 1.1546 | 0.42182 | TACC: 0%
16 | Horizonte-T Castilla-Colombia 44 | T Horizonte-T Castilla-Colombia 44 | 44 | Industrial | Horizonte | Sí |  | 1.88 | 0 | 2.88 | 0.62 | 2.83 | 0.73 | TACC: 0%
17 | IMUSA-HACEB 44 | IMUSA-HACEB 44 | 44 | Industrial | Bello | Sí |  | 0.7234 | 0.50024 | 2.3061 | 1.0255 | 2.328 | 2.6563 | TACC: 0%
18 | INCA METAL 44 | INCA METAL 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.049693 | 0 | 0.20862 | 0.072077 | 0.24846 | 0.085955 | TACC: 0%
19 | INTERQUIM S.A. 44 | INTERQUIM S.A. 44 | 44 | Industrial | Girardota | Sí |  | 0.33644 | 0.073866 | 0.59297 | 0.18633 | 0.50858 | 0.16306 | TACC: 2,00%
20 | Aridos de Antioquia | Aridos de Antioquia-Agreg. Norte 44 | 44 | Industrial | Girardota | Sí |  | 1.1713 | 0.29722 | 2.0794 | 0.75024 | 1.7666 | 0.66059 | TACC: 2,00%
21 | Manantiales 44 | Manantiales 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.24586 | 0 | 1.0322 | 0.35661 | 1.2293 | 0.42527 | TACC: 0%
22 | NOEL 44 | NOEL 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.34711 | 0 | 1.4572 | 0.50346 | 1.7355 | 0.6004 | TACC: 0%
23 | PANTEX 44 | PANTEX 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
24 | PIGMENTOS Y PROD QUIM S.A. 44 | PIGMENTOS Y PROD QUIM S.A. 44 | 44 | Industrial | Girardota | Sí |  | 0.6895 | 0.15301 | 1.2265 | 0.38738 | 1.0372 | 0.33866 | TACC: 2,00%
25 | Italcol de Occidente | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA(1) | 44 | Industrial | Girardota | Sí |  | 0.31567 | 0.070349 | 0.56048 | 0.17653 | 0.47512 | 0.1547 | TACC: 2,00%
26 | Pavimentar SA | Pavimentar S.A.44 | 44 | Industrial | Girardota | Sí |  | 0.29075 | 0.063314 | 0.51174 | 0.15691 | 0.44166 | 0.13797 | TACC: 2,00%
27 | PINTUCO 44 | PINTUCO 44 | 44 | Industrial | Castilla | Sí |  | 0.46177 | 0.11 | 0.26683 | 0.038118 | 0.18623 | 0 | TACC: 0%
28 | PRODENVASES 44 | PRODENVASES 44 | 44 | Industrial | Castilla | Sí |  | 0.86717 | 0.20657 | 0.50108 | 0.071582 | 0.34973 | 0 | TACC: 0%
29 | PROLECHE | T PROLECHE 44 | 44 | Industrial | Central | Sí |  | 0 | 0 | 0.86112 | 0.28918 | 0.6919 | 0.25277 | TACC: 0%
30 | PAPELSA 44 | PAPELSA 44 | 44 | Industrial | Barbosa | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 1,2%
31 | Posada Tobon 44 | Posada Tobon 44 | 44 | Industrial | Bello | Sí |  | 0.28842 | 0.19948 | 0.91944 | 0.40893 | 0.92818 | 1.0592 | TACC: 0%
32 | PROLECHE(3) | R08-40 44 | 44 | Industrial | Piedras Blancas | Sí |  | 0 | 0 | 0.29007 | 0 | 0.1998 | 0 | TACC: 0%
33 | R11-40(1) 44 | T R11-40(1) | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.061943 | 0 | 0.26005 | 0.089846 | 0.30972 | 0.10715 | TACC: 0%
34 | R4-41(1) | R4-41(1) | 44 | Industrial | Villa Hermosa | Sí |  | 0.086007 | 0.086007 | 0.21233 | 0 | 0.20964 | 0 | TACC: 0%
35 | R8-40(1) | R8-40(1) | 44 | Industrial | Piedras Blancas | Sí |  | 0 | 0 | 0.90755 | 0 | 0.62513 | 0 | TACC: 0%
36 | SOLLA 44 | SOLLA 44 | 44 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.099326 | 0 | 0.41699 | 0.14407 | 0.49663 | 0.17181 | TACC: 0%
37 | TERMINAL DE TRANSPORTE 44 | TERMINAL DE TRANSPORTE 44 | 44 | Comercial | Castilla | Sí |  | 1.4667 | 0.34938 | 0.84751 | 0.12107 | 0.59153 | 0 | TACC: 0%
38 | V Hermosa-Miraflores 44 | V Hermosa-Miraflores 44 | 44 | Industrial | Villa Hermosa | Sí |  | 0.16517 | 0.16517 | 0.40775 | 0 | 0.40259 | 0 | TACC: 0%
39 | T Villa Hermosa-Miraflores 44 | T Villa Hermosa-Miraflores 44 | 44 | Industrial | Villa Hermosa | Sí |  | 0.068828 | 0.068828 | 0.16992 | 0 | 0.16777 | 0 | TACC: 0%
40 | AVON COLOMBIA LTDA. 44 | AVON COLOMBIA LTDA. 44 | 44 | Industrial | Córdoba | Sí |  | 0.22142 | 0.03341 | 0.92761 | 0.32492 | 0.95512 | 0.38978 | TACC: 3,08%
41 | BANCOLOMBIA 44 R15 | BANCOLOMBIA 44 R15 | 44 | Comercial | San Diego | Sí |  | 0.59307 | 0.10008 | 0.83029 | 0.14011 | 1.1861 | 0.20016 | TACC: 0%
42 | BANCOLOMBIA1 44 | BANCOLOMBIA1 44 | 44 | Comercial | Central | Sí |  | 0.062219 | 0.11259 | 0.70218 | 0.26961 | 1.3677 | 0.70107 | TACC: 0%
43 | POSADA TOBON 44 R05 | POSADA TOBON 44 R05 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.036242 | 0.0027072 | 0.41984 | 0.14257 | 0.42311 | 0.14628 | TACC: 0%
44 | TEXT Y SERV-CA MEJIA-INRAVIS 44 | TEXT Y SERV-CA MEJIA-INRAVIS 44 | 44 | Industrial | Rionegro | Sí |  | 2.335 | 0.78771 | 5.0272 | 2.0649 | 6.2876 | 2.2168 | TACC: 2,25%
45 | CARTON DE COLOMBIA 44 | CARTON DE COLOMBIA 44 | 44 | Industrial | San Diego | Sí |  | 0.14799 | 0.024973 | 0.20718 | 0.034962 | 0.29598 | 0.049946 | TACC: 0%
46 | CIA. NAL DE CHOCOLATES 44 | CIA. NAL DE CHOCOLATES 44 | 44 | Industrial | Rionegro | Sí |  | 1.2043 | 0.40627 | 2.5929 | 1.065 | 3.2429 | 1.1434 | TACC: 2,25%
47 | OMYA DE COLOM-COLOIDALES 44 | OMYA DE COLOM-COLOIDALES 44 | 44 | Industrial | Córdoba | Sí |  | 0.97111 | 0.14653 | 4.0683 | 1.4251 | 4.189 | 1.7095 | TACC: 3,08%
48 | COLOMBIANA TABACO 44 | COLOMBIANA TABACO 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.048502 | 0.003623 | 0.56186 | 0.19079 | 0.56624 | 0.19576 | TACC: 0%
49 | COLPAPEL-PAP SUAV COL-TINTORIEN 44 | COLPAPEL-PAP SUAV COL-TINTORIEN 44 | 44 | Industrial | Córdoba | Sí |  | 1.4471 | 0.21835 | 6.0623 | 2.1235 | 6.2422 | 2.5474 | TACC: 3,08%
50 | COLTEJER RIONEGRO 44(1) | COLTEJER RIONEGRO 44(1) | 44 | Industrial | Rionegro | Sí |  | 2.6129 | 0.88145 | 5.6255 | 2.3107 | 7.0358 | 2.4806 | TACC: 2,25%
51 | CORLANC S.A. 44 | CORLANC S.A. 44 | 44 | Industrial | Córdoba | Sí |  | 0.1091 | 0.016462 | 0.45705 | 0.1601 | 0.47061 | 0.19205 | TACC: 3,08%
52 | EuroCerámica | EuroCerámica | 44 | Industrial | Córdoba | Sí |  | 0.54364 | 0.082028 | 2.2775 | 0.79777 | 2.345 | 0.957 | TACC: 3,08%
53 | FAB. CALCETINES CRISTAL 44 | FAB. CALCETINES CRISTAL 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.060369 | 0.0045095 | 0.69934 | 0.23748 | 0.7048 | 0.24366 | TACC: 0%
54 | FCA NOEL 44 | FCA NOEL 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.12113 | 0.009048 | 1.4032 | 0.47648 | 1.4141 | 0.48888 | TACC: 0%
55 | FCA RIOTEX 44(1) | FCA RIOTEX 44(1) | 44 | Industrial | Rionegro | Sí |  | 1.3515 | 0.45593 | 2.9098 | 1.1952 | 3.6393 | 1.2831 | TACC: 2,25%
56 | GASEOSAS LUZ 44 | GASEOSAS LUZ 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.03624 | 0.0027071 | 0.41981 | 0.14256 | 0.42309 | 0.14627 | TACC: 0%
57 | INCOAL 44 | INCOAL 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.036264 | 0.0027089 | 0.42009 | 0.14265 | 0.42337 | 0.14637 | TACC: 0%
58 | IND ARCLAD 44 | IND ARCLAD 44 | 44 | Industrial | Córdoba | Sí |  | 0.087645 | 0.013225 | 0.36717 | 0.12861 | 0.37807 | 0.15429 | TACC: 3,08%
59 | IND KENT-SORRENTO SA 44 | IND KENT-SORRENTO SA 44 | 44 | Industrial | Central | Sí |  | 0.054431 | 0.098495 | 0.6143 | 0.23587 | 1.1965 | 0.61324 | TACC: 0%
60 | IND ESTRA-LANDERS 44 | IND ESTRA-LANDERS 44 | 44 | Industrial | Central | Sí |  | 0.09335 | 0.16892 | 1.0535 | 0.40452 | 2.0521 | 1.0515 | TACC: 0%
61 | INEXTRA SA 44 | INEXTRA SA 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.096808 | 0.0072314 | 1.1215 | 0.38082 | 1.1302 | 0.39073 | TACC: 0%
62 | INMUEBLES COMERCIALES SA 44 | INMUEBLES COMERCIALES SA 44(1) | 44 | Industrial | Belén | Sí |  | 0.48 | 0 | 2.02 | 0.57 | 2.78 | 0.95 | TACC: 0%
63 | ISA 44 | ISA 44 | 44 | Comercial | Miraflores | Sí |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.42 | 0 | TACC: 0%
64 | QUIMICA AMTEX LTDA-LEONISA-LEONISA 44 | QUIMICA AMTEX LTDA-LEONISA-LEONISA 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.16923 | 0.012641 | 1.9604 | 0.6657 | 1.9757 | 0.68303 | TACC: 0%
65 | LINDALANA SA 44 | LINDALANA SA 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.048373 | 0.0036134 | 0.56037 | 0.19029 | 0.56474 | 0.19524 | TACC: 0%
66 | PINTUCO-IMUSA 44 | PINTUCO-IMUSA 44 | 44 | Industrial | Rionegro | Sí |  | 0.79634 | 0.26864 | 1.7145 | 0.70423 | 2.1443 | 0.75604 | TACC: 2,25%
67 | R26-40(4) | R26-40(4) | 44 | Industrial | Poblado | Sí |  | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0.18 | TACC: 0%
68 | SIDERURGICA 44 | SIDERURGICA 44 | 44 | Industrial | San Diego | Sí |  | 0.74051 | 0.12496 | 1.0367 | 0.17495 | 1.481 | 0.24992 | TACC: 0%
69 | TEXTILES MODERNOS 44 | TEXTILES MODERNOS 44 | 44 | Industrial | San Diego | Sí |  | 0.11843 | 0.019986 | 0.16581 | 0.02798 | 0.23687 | 0.039972 | TACC: 0%
70 | ALMACENES EXITO S.A. 44 | ALMACENES EXITO S.A. 44 | 44 | Comercial | Envigado 110 | Sí |  | 0.30024 | 0.0556 | 0 | 0 | 1.2529 | 0.41515 | TACC: 0%
71 | BASF QUIMICA COLOMB 44 | BASF QUIMICA COLOMB 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.13809 | 0.035115 | 0.59458 | 0.19218 | 0.66101 | 0.18886 | TACC: 1,57%
72 | CERAMICAS SABANETA-GAMA 44 | CERAMICAS SABANETA-GAMA 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.24184 | 0.029137 | 0.76825 | 0.26029 | 0.69735 | 0.21173 | TACC: 0%
73 | CERAMITA 44 | CERAMITA 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.10123 | 0.012197 | 0.32158 | 0.10896 | 0.2919 | 0.088628 | TACC: 0%
74 | CERVECERIA UNION S.A. 44 | CERVECERIA UNION S.A. 44 | 44 | Industrial | Itagüí | Sí |  | 1.7165 | 0.45497 | 2.0887 | 0.74449 | 2.461 | 1.034 | TACC: 0%
75 | COLCAFE 44 | COLCAFE 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.071813 | 0.0053644 | 0.83191 | 0.28249 | 0.8384 | 0.28985 | TACC: 0%
76 | EL COLOMBIANO 44 | EL COLOMBIANO 44 | 44 | Industrial | Envigado 110 | Sí |  | 0.074919 | 0.013874 | 0 | 0 | 0.31263 | 0.10359 | TACC: 0%
77 | COMESTIBLES DAN 44 | COMESTIBLES DAN 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.069001 | 0.017547 | 0.29711 | 0.096032 | 0.3303 | 0.094373 | TACC: 1,57%
78 | COMPAÑIA DE EMPAQUES 44 | COMPAÑIA DE EMPAQUES 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.40812 | 0.10378 | 1.7573 | 0.568 | 1.9536 | 0.55818 | TACC: 1,57%
79 | CONTEGRAL 44 | CONTEGRAL 44 | 44 | Industrial | Envigado 110 | Sí |  | 0.37488 | 0.069423 | 0 | 0 | 1.5643 | 0.51836 | TACC: 0%
80 | CURTIMBRE ITAGUI 44 | CURTIMBRE ITAGUI 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.35693 | 0.090765 | 1.5369 | 0.49675 | 1.7086 | 0.48817 | TACC: 1,57%
81 | ELECTROQUIMICA COL 44 | ELECTROQUIMICA COL 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.12515 | 0.015079 | 0.39757 | 0.1347 | 0.36088 | 0.10957 | TACC: 0%
82 | EXITO SA 44 | EXITO SA 44 | 44 | Comercial | Envigado 220 | Sí |  | 0.23926 | 0.060843 | 1.0302 | 0.33299 | 1.1453 | 0.32724 | TACC: 1,57%
83 | FAMIILIA-SCOTT-SANCELA 44 | FAMIILIA-SCOTT-SANCELA 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.38967 | 0.029108 | 4.5141 | 1.5329 | 4.5493 | 1.5728 | TACC: 0%
84 | FCA LICORES ANTIOQUIA 44 | FCA LICORES ANTIOQUIA 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.044812 | 0.0033474 | 0.51911 | 0.17628 | 0.52316 | 0.18087 | TACC: 0%
85 | FINCA S.A. 44 | FINCA S.A. 44 | 44 | Industrial | Itagüí | Sí |  | 0.3442 | 0.091233 | 0.41884 | 0.14929 | 0.49349 | 0.20735 | TACC: 0%
86 | HILATURAS CRYSTAL S.A 44 | HILATURAS CRYSTAL S.A 44 | 44 | Industrial | Envigado 110 | Sí |  | 0.059957 | 0.011103 | 0 | 0 | 0.25019 | 0.082904 | TACC: 0%
87 | IND DE ACERO 44 | IND DE ACERO 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.17891 | 0.045497 | 0.77038 | 0.249 | 0.85645 | 0.2447 | TACC: 1,57%
88 | INVERJEANS S.A. 44 | INVERJEANS S.A. 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.53968 | 0.065021 | 1.7144 | 0.58086 | 1.5562 | 0.47249 | TACC: 0%
89 | LOCERÍA 44 | LOCERÍA 44 | 44 | Industrial | Caldas 44 | Sí |  | 2.26 | 0.84 | 4.14 | 1.7 | 4.58 | 2.02 | TACC: 0% Una vez en operación la subestación Caldas 110 kV el 31/01/2025, esta carga deberá reflejarse en dicha subestación
90 | MICROPLAST LTDA 44 | MICROPLAST LTDA 44 | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.071802 | 0.0053635 | 0.83178 | 0.28245 | 0.83827 | 0.2898 | TACC: 0%
91 | MOLDES MEDELLIN 44 | MOLDES MEDELLIN 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.53895 | 0.064934 | 1.7121 | 0.58007 | 1.5541 | 0.47185 | TACC: 0%
92 | PELDAR 44 | PELDAR 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 4.4722e-05 | 1.1373e-05 | 0.00019257 | 6.2243e-05 | 0.00021408 | 6.1167e-05 | TACC: 1,57%
93 | PLASDECOL S.A 44 | PLASDECOL S.A 44 | 44 | Industrial | Itagüí | Sí |  | 0.42933 | 0.1138 | 0.52244 | 0.18622 | 0.61555 | 0.25863 | TACC: 0%
94 | PLASTICOS TRUHER S.A 44 | PLASTICOS TRUHER S.A 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.20174 | 0.024306 | 0.64086 | 0.21713 | 0.58172 | 0.17662 | TACC: 0%
95 | POSADAS TOBON SA 44 | POSADAS TOBON SA 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.2773 | 0.070517 | 1.194 | 0.38594 | 1.3274 | 0.37927 | TACC: 1,57%
96 | PROPAC S.A. 44 | PROPAC S.A. 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.20218 | 0.02436 | 0.64228 | 0.21761 | 0.58301 | 0.17701 | TACC: 0%
97 | R12-44(11) | R12-44(11) | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.40484 | 0.048776 | 1.2861 | 0.43573 | 1.1674 | 0.35444 | TACC: 0%
98 | R12-50(1) | R12-50(1) | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
99 | R12-51(1) | R12-51(1) | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
100 | R12-52(1) | R12-52(1) | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 2.2496e-05 | 2.7104e-06 | 7.1464e-05 | 2.4213e-05 | 6.4869e-05 | 1.9696e-05 | TACC: 0%
101 | R12-53(2) | R12-53(2) | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
102 | R5-41(9) | R5-41(9) | 44 | Industrial | Rodeo | Sí |  | 0.57 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | TACC: 0%
103 | R5-41(6) | R5-41(6) | 44 | Industrial | Guayabal | Sí |  | 0.42875 | 0.032027 | 4.9668 | 1.6866 | 5.0056 | 1.7305 | TACC: 0%
104 | R9-44(1) | R9-44(1) | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.7136 | 0.18147 | 3.0727 | 0.99316 | 3.416 | 0.97599 | TACC: 1,57%
105 | RODRIGO ARROYAVE 44 | RODRIGO ARROYAVE 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.069023 | 0.017552 | 0.2972 | 0.096063 | 0.33041 | 0.094403 | TACC: 1,57%
106 | SOFASA 44 | SOFASA 44 | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.24201 | 0.061542 | 1.0421 | 0.33682 | 1.1585 | 0.33099 | TACC: 1,57%
107 | SOFASA 44(1) | SOFASA 44(1) | 44 | Industrial | Envigado 220 | Sí |  | 0.21771 | 0.055363 | 0.93743 | 0.303 | 1.0422 | 0.29776 | TACC: 1,57%
108 | SUMICOL S.A. 44 | SUMICOL S.A. 44 | 44 | Industrial | Ancón Sur | Sí |  | 0.13437 | 0.016189 | 0.42685 | 0.14462 | 0.38746 | 0.11764 | TACC: 0%
109 | Apartado_13.2kV | Apartadó 13,2 | 13.2 | Residencial | Apartadó | Sí |  | 12.72 | 5.12 | 19.26 | 6.62 | 20.23 | 6.06 | TACC: 1,16%
110 | Arbolet_13.2kV | Arboletes 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 3.57 | 1.66 | 3.27 | 1.43 | 4.04 | 1.38 | TACC: 2,07%
111 | Carepa_13.2kV | Carepa 13,2 | 13.2 | Residencial | Apartadó | Sí |  | 5.64 | 2.3 | 7.65 | 2.99 | 8.1 | 2.63 | TACC: 2,54%
112 | Caucher_13.2kV | Caucheras 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucheras | Sí |  | 2.73 | 1.02 | 3.52 | 1.36 | 4.68 | 1.72 | TACC: 1,58%
113 | Caucher_44kV | Caucheras 44 | 44 | Residencial | Caucheras | Sí |  | 0.889 | 0 | 1.08 | 0 | 1.72 | 0 | TACC: 1,58%
114 | Chigorod_13.2kV | Chigorodó 13,2 | 13.2 | Residencial | Apartadó | Sí |  | 5.21 | 3.85 | 6.65 | 5.16 | 8.93 | 3.35 | TACC: 3,85%
115 | Cirilo_13.2kV | Cirilo 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 0.34 | 0.1 | 0.27 | 0.12 | 0.36 | 0.1 | TACC: 1%
116 | Corrugados 44(1) | Corrugados | 44 | Industrial | Apartadó | Sí |  | 0.053 | 0 | 0.211 | 0.024 | 0.149 | 0.01 | TACC: 0%
117 | Latoyosa_13.2kV | La Atoyosa 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 1.25 | 0.35 | 1.76 | 0.66 | 1.72 | 0.36 | TACC: 2,75%
118 | Necocli_13.2kV | Necoclí 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 4 | 1.7 | 4.46 | 1.95 | 5.03 | 1.74 | TACC: 2,56%
119 | Nueva Colonia_13.2kV | Nueva Colonia 13,2 | 13.2 | Residencial | Nueva Colonia | Sí |  | 2 | 0.834 | 2.63 | 1.28 | 3.55 | 1.29 | TACC: 0,8%
120 | PBello_13.2kV | Pueblo Bello 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 0.29 | 0.1 | 0.31 | 0.14 | 0.39 | 0.09 | TACC: 1,41%
121 | SPedroUr_13.2kV | San Pedro de Urabá 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 2.31 | 0.99 | 2.01 | 0.83 | 3.1 | 0.92 | TACC: 2,2%
122 | Turbo_13.2kV | Turbo 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 7.59 | 3.06 | 9.03 | 3.41 | 10.2 | 3.5 | TACC: 1,61%
123 | Uniban 44 | Uniban 44 | 44 | Industrial | Apartadó | Sí |  | 0.229 | 0.06 | 0.782 | 0.366 | 1.182 | 0.516 | TACC: 0%
124 | Uraba_13.2kV | Urabá 13,2 | 13.2 | Residencial | Urabá | Sí |  | 3.84 | 1.75 | 4.04 | 1.86 | 5.22 | 1.95 | TACC: 1,66%
125 | Zungo_13.2kV | Zungo 13,2 | 13.2 | Residencial | Apartadó | Sí |  | 0.852 | 0.387 | 0.89 | 0.343 | 1.12 | 0.385 | TACC: 3,87%
126 | Puerto Antioquia | Puerto Antioquia | 110 | Industrial | Nueva Colonia | No | 2023-11-30 | 13.5 | 6.5 | 21 | 10.2 | 30 | 14.5 | TACC: 0%
127 | Antioquia 13.2 | Santa Fe de Antioquia 13,2 | 13.2 | Residencial | Santa Fe de Antioquia | Sí |  | 6.18 | 2.48 | 7.28 | 3.19 | 7.83 | 3.06 | TACC: 1,73%
128 | Cañasgordas 13.2 | Cañasgordas 13,2 | 13.2 | Residencial | Chorodó | Sí |  | 1.31 | 0.83 | 3.43 | 1.6 | 4.28 | 1.56 | TACC: 1,581%
129 | Chorodó 13.2 | Chorodó 13,2 | 13.2 | Residencial | Chorodó | Sí |  | 1.16 | 0.7 | 2.01 | 0.99 | 2.63 | 0.91 | TACC: 1,89%
130 | Dabeiba 13.2 | Dabeiba 13,2 | 13.2 | Residencial | Chorodó | Sí |  | 1.02 | 0.5 | 1.68 | 0.79 | 2.37 | 0.67 | TACC: 1,529%. Traslada el 50% de su demanda a la SE Lagunas a partir del 2025
131 | Ebejico 13.2 | Ebéjico 13,2 | 13.2 | Residencial | San Jerónimo | Sí |  | 0.73 | 0.36 | 1.17 | 0.475 | 1.51 | 0.35 | TACC: 1,24%. Descarga potencia a la SE Maderos en el 2025
132 | Liborina 13.2 | Liborina 13,2 | 13.2 | Residencial | Santa Fe de Antioquia | Sí |  | 0.923 | 0.47 | 1.34 | 0.52 | 2.023 | 0.762 | TACC: 1,608%. Descarga potencia a la SE Guárcama en el 2026
133 | Mina Buritica | Buriticá 110 | 110 | Industrial | Chorodó | Sí |  | 8.1 | 3.9 | 12.6 | 6.1 | 18 | 8.7 | TACC: 0%
134 | Paso Ancho 13.2 | Paso Ancho 13,2 | 13.2 | Residencial | Chorodó | Sí |  | 0.18 | 0.7 | 0.23 | 0.09 | 0.34 | 0.06 | TACC: 0%
135 | San Jerónimo 1 13.2 | San Jerónimo 13,2 | 13.2 | Residencial | San Jerónimo | Sí |  | 2.65 | 1.23 | 3.23 | 1.445 | 3.445 | 1.26 | TACC: 1,806%
136 | San Jerónimo 2 13.2 | San Jerónimo 13,2 | 13.2 | Residencial | San Jerónimo | Sí |  | 2.65 | 1.23 | 3.23 | 1.445 | 3.445 | 1.26 | TACC: 1,806%
137 | Tunel Mar 1 | San Jerónimo 44 | 44 | Industrial | San Jerónimo | Sí |  | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | TACC: 0%
138 | Tunel Toyo 44 | Cañasgordas 44 | 44 | Industrial | Chorodó | Sí |  | 5 | 1.98 | 5 | 1.98 | 5 | 1.98 | TACC: 0%
139 | Urrao 13.2 kV | Urrao 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 1.335 | 0.79 | 2.99 | 0.89 | 3.75 | 1.09 | TACC: 1,781%. Descarga potencia a la SE Maderos en el 2025
140 | Maderos 13.2 | Maderos 13,2 | 13.2 | Residencial | Santa Fe de Antioquia | No | 2025-06-30 | [6 empty] | TACC: 1,511%. Toma 1,1 MW de Ebéjico 13,2 y 1,1 MW de Urrao 13,2 en el año 2025
141 | Lagunas 13.2 | Lagunas 13,2 | 13.2 | Residencial | Lagunas | No | 2025-09-30 | 0.51 | 0.25 | 0.84 | 0.395 | 1.185 | 0.335 | TACC: 1,529%. Toma el 50% de la demanda de Dabeiba. Valores a 2021
142 | Agrosán | Agrosán | 44 | Industrial | Amagá | Sí |  | 1.026 | 0.174 | 1.324 | 0.399 | 1.13 | 0.254 | TACC: 0%
143 | Amaga 13.2 kV | Amagá 13,2 | 13.2 | Residencial | Amagá | Sí |  | 2.26 | 0.773 | 6.44 | 2.63 | 7.42 | 2.17 | TACC: 2,33%
144 | Andes 13.2 kV | Andes 13,2 | 13.2 | Residencial | Hispania-Bolombolo | Sí |  | 2.3 | 1.55 | 4.29 | 2.2 | 6.52 | 2.2 | TACC: 2,42%
145 | Angelópolis 13.2 kV | Angelópolis 13,2 | 13.2 | Residencial | Amagá | Sí |  | 1.21 | 0.9 | 2.21 | 1.44 | 1.87 | 0.76 | TACC: 1,076%
146 | Betulia 13.2 kV | Betulia 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 0.57 | 0.46 | 1.24 | 0.67 | 1.86 | 1.03 | TACC: 1,408%
147 | Bolivar 13.2 kV | Ciudad Bolivar 13,2 | 13.2 | Residencial | Hispania-Bolombolo | Sí |  | 1.73 | 1 | 3.345 | 1.544 | 4.05 | 1.51 | TACC: 1,247%
148 | Bolombolo 13.2 kV | Bolombolo 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo | Sí |  | 0.55 | 0.15 | 1.4 | 0.63 | 1.02 | 0.22 | TACC: 1,25%
149 | Concordia 13.2 kV | Concordia 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 0.832 | 0.734 | 1.65 | 0.89 | 2.44 | 1.31 | TACC: 1,44%
150 | Fredonia 13.2 kV | Fredonia 13,2 | 13.2 | Residencial | Amagá | Sí |  | 1.8 | 1.09 | 3.35 | 1.85 | 3.36 | 1.17 | TACC: 1,827%
151 | Hispania 13.2 kV | Hispania 13,2 | 13.2 | Residencial | Hispania | Sí |  | 0.68 | 0.47 | 1.25 | 0.67 | 1.53 | 0.61 | TACC: 1,284%
152 | Jericó 13.2 kV | Jericó 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 1.12 | 0.65 | 2.07 | 0.79 | 2.67 | 0.7 | TACC: 2,15%. Esta subestación entrega 1 MW en el 2025 a la SE Carrieles 13.2 kV en el 2025, por lo cual a partir de 2025, se debe reducir en 1 MW la carga de esta Subestación
153 | La Pintada 13.2 kV | La Pintada 13,2 | 13.2 | Residencial | Amagá | Sí |  | 1.31 | 0.62 | 1.3 | 0.61 | 1.9 | 0.67 | TACC: 1,01%
154 | Quebradona | Carrieles 220 kV | 220 | Industrial | Carrieles 220 kV | No | 2030-12-31 | 30 | 14.5297 | 46.4 | 22.4725 | 58 | 28.0907 | TACC: 0%. La fecha tentativa
155 | Salgar 13.2 kV | Salgar 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 0.6 | 0.57 | 1.16 | 0.61 | 1.46 | 0.62 | TACC: 1,966%
156 | Santa Bárbara 13.2 kV | Santa Bárbara 13,2 | 13.2 | Residencial | Amagá | Sí |  | 1.41 | 1.86 | 2.73 | 2.31 | 3.45 | 1.77 | TACC: 1,183%
157 | Taparto 13.2 kV | Tapartó 13,2 | 13.2 | Residencial | Hispania-Bolombolo | Sí |  | 0.25 | 0.14 | 0.3 | 0.08 | 0.39 | 0.14 | TACC: 1,11%
158 | Tarso 13.2 kV | Tarso 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 0.6 | 0.31 | 0.852 | 0.386 | 0.92 | 0.33 | TACC: 2,87%
159 | Titiribí 13.2 kV | Titiribí 13,2 | 13.2 | Residencial | Amagá | Sí |  | 0.96 | 0.43 | 1.8 | 0.9 | 1.91 | 0.525 | TACC: 1%
160 | Tunel Mulatos 13.2 | Bolombolo 13,2 | 13.2 | Industrial | Bolombolo | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
161 | Támesis 13.2 kV | Támesis 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 1.24 | 0.907 | 2.254 | 1.19 | 3.102 | 0.77 | TACC: 1,09%
162 | Valparaiso 13.2 kV | Valparaíso 13,2 | 13.2 | Residencial | Bolombolo-Hispania | Sí |  | 0.575 | 0.414 | 1.09 | 0.537 | 1.34 | 0.45 | TACC: 1,11%
163 | Carrieles 13.2 |  |  |  | Carrieles | No | 2025-03-31 | [6 empty] | TACC: 2,15%. Toma 1 MW de la SE Jericó en el año 2025
164 | ElValle_13.2kV | El Valle 13,2 | 13.2 | Residencial | Yarumal 1 | Sí |  | 1.01 | 0.48 | 1.86 | 0.41 | 2.53 | 0.53 | TACC: 1,51%
165 | Ituango_13.2kV | Ituango 13,2 | 13.2 | Residencial | Yarumal 1 | Sí |  | 0.746 | 0.295 | 1.37 | 0.361 | 1.07 | 0.179 | TACC: 1,72%
166 | Nva Sta Rosa 13.2 | Nueva Santa Rosa 13,2 | 13.2 | Residencial | Nueva Santa Rosa | Sí |  | 5.3087 | 2.2811 | 6.3365 | 2.668 | 8.6517 | 3.0015 | TACC: 2,534%. Decarga potencia a la SE Guárcama en el 2026
167 | Riogrande 13.2(1) | Riogrande 13,2 | 13.2 | Residencial | Riogrande | Sí |  | 1.86 | 1.04 | 3.67 | 1.52 | 3.9 | 1.06 | TACC: 2,179%
168 | Mina Red Eagle | Mina Red Eagle 44 | 44 | Industrial | Riogrande | No |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Santa Rosa 13.2(1) | Santa Rosa 13,2 | 13.2 | Residencial | Nueva Santa Rosa | Sí |  | 2.6503 | 1.1389 | 3.1635 | 1.332 | 4.3193 | 1.4985 | TACC: 2,532%
170 | Setas_Tablemac | Setas-Tablemac | 44 | Industrial | Nueva Santa Rosa | Sí |  | 2.307 | 0.852 | 3.58 | 1.529 | 2.867 | 1.11 | TACC: 0%
171 | Tacui | T Villa Luz 44 | 44 | Industrial | Yarumal 1 | Sí |  | 1.7765 | 0.88 | 2.4225 | 1.2 | 3.23 | 1.6 | TACC: 0%
172 | Valdivia_13.2kV | Valdivia 13,2 | 13.2 | Residencial | Yarumal 1 | Sí |  | 1.07 | 0.495 | 1.579 | 0.663 | 2.11 | 0.681 | TACC: 1,936%
173 | Villa Luz_13.2kV | Villa Luz 13,2 | 13.2 | Industrial | Yarumal 1 | Sí |  | 5.3 | 0.993 | 5.115 | 1.475 | 6.82 | 1.945 | TACC: 0%. Disminuye su potencia a 1,8 MW (Max), 1,62 MW (Med) y 1,44 MW (Min) a partir del año 2024
174 | Yarumal1_13.2kV | Yarumal 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Yarumal 1 | Sí |  | 3.302 | 1.96 | 8.09 | 1.59 | 8.96 | 2 | TACC: 2,614%. Descarga potencia a la SE Guárcama en el 2026
175 | Guárcama |  |  |  | Guárcama | No | 2026-12-31 | [6 empty] | TACC: 2,6%. Toma 2,7 MW de Yarumal 1 13,2; 1,3 MW de Nueva Santa Rosa 13,2; y 1,3 MW de Liborina 13,2 en el 2026
176 | Amalfi_13.2kV | Amalfi 13,2 | 13.2 | Residencial | Guadalupe iV | Sí |  | 0.965 | 0.18 | 2.01 | 0.45 | 2.315 | 0.35 | TACC: 1,695%
177 | Batallón Bombona. | Batallón Bomboná | 44 | Oficial | Malena | Sí |  | 0.16 | 0.077492 | 0.37108 | 0 | 0.36 | 0.17436 | TACC: 0%
178 | Brisas_13.2kV | Brisas 13,2 | 13.2 | Residencial | Guadalupe iV | Sí |  | 0.65 | 0.21 | 1.64 | 0.753 | 1.1 | 0.735 | TACC: 1,695%
179 | Caracoli_13.2kV | Caracolí 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.4 | 0.19 | 0.49 | 0.21 | 0.64 | 0.15 | TACC: 0%
180 | Cemex_44kV | Malena 44 | 44 | Industrial | Malena | Sí |  | 0.13 | 0.04 | 0.164 | 0.064 | 0.23 | 0.1 | TACC: 0%
181 | Ecopetrol_44kV | Malena 44 | 44 | Industrial | Malena | Sí |  | 4.37 | 2.27 | 4.97 | 2.26 | 3.22 | 1.77 | TACC: 0%
182 | ElLimon_13.2kV | El Limón 13,2 | 13.2 | Residencial | Porcecito | Sí |  | 3.26 | 1.48 | 4.76 | 2.24 | 5.104 | 1.179 | TACC: 1,91%
183 | ElTigre_13.2kV | El Tigre 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | TACC: 0,43%
184 | Estación Ecopetrol | Estación Ecopetrol 44 | 44 | Industrial | Porcecito | Sí |  | 0.16 | 0.077492 | 0.25 | 0.12108 | 0.36 | 0.17436 | TACC: 0%
185 | Guadalupe_13.2kV | Guadalupe 13,2 | 13.2 | Residencial | Guadalupe iV | Sí |  | 0.62 | 0.18 | 1.04 | 0.41 | 1.19 | 0.31 | TACC: 0%
186 | Guadalupe_44kV | Guadalupe 44 | 44 | Industrial | Guadalupe IV | Sí |  | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | TACC: 0%
187 | LCruzada_13.2kV | La Cruzada 13,2 | 13.2 | Residencial | La Cruzada | Sí |  | 5.279 | 2.27 | 12.889 | 6.54 | 11.245 | 4.87 | TACC: 2,61%
188 | LCruzada_13.2kV_2 | La Cruzada 13,2 | 13.2 | Residencial | La Cruzada | Sí |  | 6.65 | 3.1 | 6.466 | 3.04 | 8.97 | 3.63 | TACC: 2,61%
189 | Maceo_13.2kV | Maceo 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.401 | 0.201 | 0.675 | 0.283 | 0.8 | 0.214 | TACC: 1,615%
190 | Malena_13.2kV | Malena 13,2 | 13.2 | Residencial | Malena | Sí |  | 5.53 | 2.28 | 6.8 | 2.66 | 7.68 | 2.4 | TACC: 1,34%
191 | Minas Vapor_13.2kV | Minas de Vapor 13,2 | 13.2 | Residencial | Malena | Sí |  | 0.503 | 0.24 | 1.1 | 0.63 | 0.63 | 0.435 | TACC: 2,033%
192 | Otu_13.2kV | Otú 13,2 | 13.2 | Residencial | La Cruzada | Sí |  | 0.44 | 0.18 | 0.91 | 0.38 | 1.1 | 0.49 | TACC: 1,51%
193 | Pampa Verde_44kV | La Cruzada 44 | 44 | Industrial | La Cruzada | Sí |  | 6.5 | 3.1481 | 6.5 | 3.1481 | 6.5 | 3.1481 | TACC: 0%. Posee AG de 7,5 MW (exportación de 1 MW al sistema)
194 | Porcecit_13.2kV | Porce 13,2 | 13.2 | Residencial | Porcecito | Sí |  | 0.83 | 0.42 | 1.16 | 0.55 | 1.76 | 0.55 | TACC: 0,846%
195 | Prominerales_44kV | Malena 44 | 44 | Industrial | Malena | Sí |  | 0.04 | 0.01 | 1.4 | 0.85 | 2.02 | 0.91 | TACC: 0%
196 | SIsabel_13.2kV | Santa Isabel 13,2 | 13.2 | Residencial | La Cruzada | Sí |  | 0.32 | 0.05 | 0.71 | 0.25 | 0.93 | 0.26 | TACC: 2,51%
197 | SJNus_13.2kV | San José del Nus 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.437 | 0.3 | 0.59 | 0.25 | 1.397 | 0.12 | TACC: 1,248%
198 | Salto_13.2kV | El Salto 13,2 | 13.2 | Residencial | El Salto | Sí |  | 1.1 | 0.61 | 1.89 | 0.74 | 2.6 | 0.76 | TACC: 0%
199 | SanRoque_13.2kV | San Roque 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.43 | 0.31 | 1.11 | 0.43 | 0.95 | 0.34 | TACC: 1,79%
200 | Vegachi_13.2kV | Vegachí 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.668 | 0.38 | 1.28 | 0.56 | 1.45 | 0.48 | TACC: 2,54%
201 | Yali_13.2kV | Yalí 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.48 | 0.28 | 1.082 | 0.524 | 1.26 | 0.42 | TACC: 2,04%
202 | Yolombo_13.2kV | Yolombó 13,2 | 13.2 | Residencial | El Tigre | Sí |  | 0.801 | 0.427 | 1.365 | 0.58 | 1.45 | 0.39 | TACC: 1,2%
203 | Abejorr_13.2kV | Abejorral 13,2 | 13.2 | Residencial | Sonsón - La Ceja | Sí |  | 0.861 | 0.99 | 1.57 | 0.41 | 1.97 | 0.39 | TACC: 1,46%
204 | CViboral_13.2kV | El Carmen 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 3.3 | 1.6 | 6.6 | 2.1 | 7.7 | 1.9 | TACC: 1,23%
205 | Cordoba_13.2kV | Córdoba 13,2 | 13.2 | Residencial | Córdoba | Sí |  | 6.63 | 1.39 | 11.14 | 3.45 | 12.21 | 2.26 | TACC: 1,758%
206 | Flor Caribe | Flor Caribe 44 | 44 | Industrial | La Ceja | Sí |  | 0.36 | 0.17436 | 0.36 | 0.17436 | 0.36 | 0.17436 | TACC: 0%
207 | Granada_13.2kV | Granada 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 0.562 | 0.32 | 0.99 | 0.35 | 1.33 | 0.26 | TACC: 3,31%
208 | Guarne_13.2kV | Guarne 13,2 | 13.2 | Residencial | Rionegro | Sí |  | 5.28 | 1.38 | 11.86 | 4.04 | 15.95 | 4.22 | TACC: 2,24%
209 | LaCeja13.2kV | La Ceja 13,2 | 13.2 | Residencial | La Ceja | Sí |  | 7.2 | 2.2 | 13.6 | 4.6 | 14.7 | 3.5 | TACC: 1,642%
210 | LaUnion_13.2kV | La Unión 13,2 | 13.2 | Residencial | La Ceja - Sonsón | Sí |  | 1.58 | 0.73 | 4.1 | 1.35 | 4.57 | 0.93 | TACC: 1,075%
211 | La_Fe_13.2kV | La Fe 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 3.16 | 0.94 | 5.7 | 1.88 | 6.64 | 1.35 | TACC: 1,996%
212 | La_Fe_44kV | La Fe 44 | 44 | Industrial | Oriente | Sí |  | 1.216 | 0.687 | 0 | 0 | 0.6 | 0.23 | TACC: 0%
213 | Lod P Blancas 1 13.2 | Piedras Blancas 13,2 | 13.2 | Residencial | Piedras Blancas | Sí |  | 9.42 | 5.18 | 18.79 | 7.12 | 20.19 | 6.63 | TACC: 1,26%
214 | Lod P Blancas 2 13.2 | Piedras Blancas 13,2 | 13.2 | Residencial | Piedras Blancas | Sí |  | 6.44 | 3.99 | 13.03 | 5.64 | 17.92 | 6.28 | TACC: 1,263%
215 | Marinill_13.2kV | Marinilla 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 2.82 | 1.12 | 12.77 | 4.35 | 14.09 | 3.67 | TACC: 1,01%
216 | Miraflor_13.2kV | Miraflores 13,2 | 13.2 | Residencial | Miraflores | Sí |  | 12.61 | 6.6 | 23.84 | 8.41 | 31.77 | 9.9 | TACC: 1,69%
217 | NPenol_13.2kV | Nuevo Peñol 13,2 | 13.2 | Residencial | Rionegro | Sí |  | 2.37 | 1.23 | 4.54 | 1.79 | 5.01 | 1.39 | TACC: 2,9%
218 | Narino_13.2kV | Nariño 13,2 | 13.2 | Residencial | Sonsón - La Ceja | Sí |  | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.101 | 0.688 | 0.4 | TACC: 0%
219 | Oriente_110kV | Oriente 110 | 110 | Industrial | Oriente | Sí |  | 0.13 | 0.03 | 0.101 | 0 | 0.2 | 0.45 | TACC: 0%
220 | Oriente_13.2kV | Oriente 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 12.41 | 2.92 | 22.36 | 6.7 | 24.41 | 5.17 | TACC: 2,81%
221 | Oriente_44kV R16-42 | Oriente 44 | 44 | Industrial | Oriente | Sí |  | 0.67 | 0.2 | 1.01 | 0.17 | 1.03 | 0.27 | TACC: 0%
222 | Palmas_13.2 | Palmas 13,2 | 13.2 | Residencial | Miraflores | Sí |  | 2.03 | 0.32 | 2.09 | 0.39 | 3.79 | 0.6 | TACC: 2,25%
223 | Rcocorna_13.2kV | Regional Cocorná 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 1.1 | 0.635 | 1.86 | 0.78 | 2.27 | 0.69 | TACC: 0%
224 | RioAbajo_13.2kV | Rio Abajo 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 1.17 | 0.28 | 2.38 | 0.85 | 2.42 | 0.495 | TACC: 2,659%
225 | Santuar_13.2kV | Santuario 13,2 | 13.2 | Residencial | Oriente | Sí |  | 1.98 | 0.97 | 5.22 | 1.35 | 4.9 | 1.03 | TACC: 2,28%
226 | Sonson_13.2kV | Sonsón 13,2 | 13.2 | Residencial | Sonsón | Sí |  | 1.25 | 0.64 | 3.24 | 0.94 | 3.93 | 0.82 | TACC: 0%
227 | VillaHer_13.2kV | Villa Hermosa 13,2 | 13.2 | Residencial | Villa Hermosa | Sí |  | 10.42 | 4.05 | 17.52 | 4.98 | 19.97 | 5.38 | TACC: 2,16%
228 | Calizas_13.2kV | Calizas 13,2 | 13.2 | Residencial | Calizas | Sí |  | 1.16 | 0.56 | 2.96 | 1.12 | 3.28 | 1 | TACC: 1,838%
229 | Calizas_44kV (Caltek + IACOL) | Calizas 44 | 44 | Industrial | Calizas | Sí |  | 0.5 | 0.5 | 1.456 | 0.576 | 0.81 | 0.81 | TACC: 0%
230 | Cocorna_13.2kV | Estación Cocorná 13,2 | 13.2 | Residencial | Cocorná | Sí |  | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.42 | TACC: 2,812%
231 | Doradal_13.2kV | Doradal 13,2 | 13.2 | Residencial | Calizas | Sí |  | 2.75 | 0.705 | 3.48 | 1.25 | 3.16 | 0.89 | TACC: 1,206%
232 | Girasol_13.2kV | Girasol 13,2 | 13.2 | Industrial | Girasol | Sí |  | 0.87 | 0.17 | 1.74 | 0.84272 | 1.98 | 0.95896 | TACC: 0%
233 | Guatape_13.2kV | Guatapé 13,2 | 13.2 | Residencial | Guatapé | Sí |  | 1.55 | 0.74 | 1.8 | 0.79 | 2.37 | 0.76 | TACC: 1,664%
234 | Jazmín_13.2 kV | Jazmín 13,2 | 13.2 | Industrial | Jazmín | Sí |  | 2.6406 | 1.2789 | 3.56 | 1.7242 | 4.05 | 1.9615 | TACC: 0%
235 | Juanes_13.2kV | Juanes 13,2 | 13.2 | Residencial | Playas | Sí |  | 0.26 | 0.08 | 0.45 | 0.18 | 0.43 | 0.12 | TACC: 0,44%
236 | Lod Cárcel Nápoles | Cárcel Nápoles 44 | 44 | Oficial | Calizas | Sí |  | 0.68 | 0.3293 | 0.476 | 0.2305 | 0.68 | 0.3293 | TACC: 0%
237 | Lod Ecocemento | Calizas 110 | 110 | Industrial | Calizas | Sí |  | 7.4 | 2.05 | 14 | 6.78 | 20 | 9.6864 | TACC: 0%
238 | Lod Sumicol_44kV_Trasladada | Calizas 44 | 44 | Industrial | Calizas | Sí |  | 0.39 | 0 | 1.55 | 0.76 | 1.55 | 0.48 | TACC: 0%
239 | Moriche_110kV | Moriche 110 | 110 | Industrial | Moriche | Sí |  | 6.18 | 1.24 | 5.45 | 1.49 | 6.4 | 3.0997 | TACC: 0%
240 | Ocensa_110 | Ocensa 110 | 110 | Industrial | Ocensa | Sí |  | 9 | 4.3589 | 9 | 4.3589 | 9 | 4.3589 | TACC: 0%
241 | PTriunfo_13.2kV | Puerto Triunfo 13,2 | 13.2 | Residencial | Cocorná | Sí |  | 0.88 | 0.325 | 0.93 | 0.38 | 1.13 | 0.37 | TACC: 2,285%
242 | Palagua_110kV | Palagua 110 | 110 | Industrial | Palagua | Sí |  | 0.06 | 0.029059 | 0.6 | 0.29059 | 1.2 | 0.58119 | TACC: 0%
243 | Playas_13.2kV | Playas 13,2 | 13.2 | Residencial | Playas | Sí |  | 0.13 | 0.067 | 0.17 | 0.05 | 0.28 | 0.06 | TACC: 0,75%
244 | PtoNare_13.2kV | Puerto Nare 13,2 | 13.2 | Residencial | Puerto Nare | Sí |  | 1.42 | 0.65 | 1.28 | 0.6 | 1.71 | 0.71 | TACC: 3,113%
245 | Scarlos_13.2kV | San Carlos 13,2 | 13.2 | Residencial | Playas | Sí |  | 1.28 | 0.75 | 2.3 | 1.05 | 2.61 | 0.91 | TACC: 2,668%
246 | Vasconia T1_110kV | Vasconia 110 | 110 | Industrial | Vasconia | Sí |  | 7.92 | 3.8358 | 15.05 | 7.2891 | 19.8 | 9.5896 | TACC: 0%
247 | lod PTO_BOY1 | Puerto Boyacá 110 | 110 | Industrial | Puerto Boyacá | Sí |  | 8.3317 | 4.0352 | 10.6854 | 5.1752 | 10.4 | 5.037 | TACC: 1,681%
248 | lod PTO_INM1 | Puerto Inmarco 110 | 110 | Industrial | Puerto Inmarco | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2108 | TACC: 0%. Posee AG de 9 MW que se debe asumir en operación en demanda mínima y media
249 | lod RIO_CLA1 | Río Claro | 110 | Industrial | Río Claro | Sí |  | 4.56 | 1.14 | 24.43 | 11.832 | 30.5 | 14.7718 | TACC: 0%
250 | lod TECA_1 | Teca 110 | 110 | Industrial | Teca | Sí |  | 2.15 | 0.03 | 2.2 | 1.0655 | 2.5 | 1.2108 | TACC: 0%
251 | Batallón de Rifles. | Batallón Rifles 44 | 44 | Oficial | Caucasia | Sí |  | 0.45 | 0.218 | 0.45 | 0.218 | 0.45 | 0.218 | TACC: 0%
252 | Bijagual_44kV | Bijagual 44 | 44 | Industrial | Caucasia | Sí |  | 0.1258 | 0.06 | 0.1258 | 0.06 | 4.41 | 2.2 | TACC: 0%
253 | Caceri_13.2kV | Cacerí 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 0.67 | 0.15 | 0.72 | 0.14 | 1.04 | 0.24 | TACC: 2,451%
254 | Caucasia_13.2kV | Caucasia 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 6.12 | 2.085 | 7.11 | 3.75 | 8 | 2.54 | TACC: 2,681%
255 | Caucasia_13.2kV II | Caucasia 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 6.12 | 2.085 | 7.11 | 3.75 | 8 | 2.54 | TACC: 2,681%
256 | Colorado_13.2kV | Colorado 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 0.21 | 0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | TACC: 1,5%
257 | Cuturu_13.2kV | Cuturú 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 0.88 | 0.23 | 0.86 | 0.38 | 1.22 | 0.03 | TACC: 2,283%
258 | ElBagre_13.2kV | El Bagre 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 4.19 | 1.81 | 4.41 | 2.04 | 4.72 | 1.66 | TACC: 2,28%
259 | Guarumo_13.2 | Guarumo 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 0.27 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 0.36 | 0.08 | TACC: 2,05%
260 | Jardin_13.2kV | Jardín 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 1.08 | 0.37 | 0.921 | 0.403 | 1.26 | 0.38 | TACC: 1%
261 | Lpalmera_13.2kV | La Palmera 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 0.15 | 0.075 | 0.348 | 0.174 | 0.49 | 0.245 | TACC: 1%
262 | Margento_13.2kV | Margento 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 0.52 | 0.19 | 0.4 | 0.19 | 0.69 | 0.2 | TACC: 1,724%
263 | Nechi_13.2kV | Nechí 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 2.32 | 0.84 | 2.32 | 0.82 | 3.06 | 0.83 | TACC: 2,83%
264 | Taraza_13.2kV | Tarazá 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 2.48 | 1 | 2.85 | 1.17 | 3.78 | 1.15 | TACC: 0,928%
265 | Zaragoza_13.2kV | Zaragoza 13,2 | 13.2 | Residencial | Caucasia | Sí |  | 2.12 | 1.04 | 2.37 | 1.17 | 2.8 | 1.07 | TACC: 2,29%
266 | ODC | Caucasia 110 | 110 | Industrial | Caucasia | No | 2025-12-31 | 4 | 1.9 | 5.6 | 2.7 | 8 | 3.9 | TACC: 0%
267 | Envigado Peldar Metro | Envigado 110 | 110 | Industrial | Envigado | Sí |  | 0.3 | 0.15 | 3.5 | 1.7 | 6 | 2.91 | TACC: 0%
268 | PTAR Aguas Claras | Bello 44 ATR | 44 | Industrial | Bello | Sí |  | 1.22 | 0.39 | 2.55 | 0.7 | 2.17 | 0.46 | TACC: 0%
269 | Sn Diego Metro | San Diego 110 | 110 | Industrial | San Diego | Sí |  | 0.3 | 0.15 | 2.5 | 1.21 | 4 | 1.94 | TACC: 0%
270 | Zamora Metro | Zamora 110 | 110 | Industrial | Zamora | Sí |  | 0.8 | 0.39 | 6.37 | 3.09 | 6 | 2.91 | TACC: 0%
271 | lod BARBOSA13,2 | Barbosa 13,2 | 13.2 | Residencial | Barbosa | Sí |  | 4.78 | 2.65 | 7.36 | 2.65 | 8.62 | 3.45 | TACC: 0,46%
272 | Tablemac 110 | Barbosa 110 | 110 | Industrial | Barbosa | Sí |  | 2.08 | 0.81 | 3.19 | 0.46 | 6 | 2.9 | TACC: 0%
273 | lod BELEN__1_13,2 | Belén 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Belén | Sí |  | 15.06 | 6.7 | 27.13 | 8.4 | 28.66 | 8.09 | TACC: 1,42%
274 | Belen2_13,2 | Belén 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Belén | Sí |  | 13.44 | 5.72 | 27.68 | 8.27 | 30.18 | 7.91 | TACC: 2,02%
275 | lod BELLO__1_13,2 | Bello 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Bello | Sí |  | 8.88 | 3.38 | 23.01 | 7.71 | 25.22 | 6.97 | TACC: 2,38%
276 | Bello2_13,2 | Bello 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Bello | Sí |  | 8.29 | 3.1 | 19.05 | 6.31 | 20.97 | 5.08 | TACC: 1,22%
277 | Bello ATR_44 | Bello ATRF 44 | 44 | Industrial | Bello | Sí |  | 1.22 | 0.39 | 2.55 | 0.7 | 2.17 | 0.46 | TACC: 0%
278 | lod CABANAS1 | Cabañas 13,2 | 13.2 | Residencial | Cabañas | Sí |  | 2.15 | 1.45 | 3.31 | 1.1 | 3.83 | 1.28 | TACC: 2,62%
279 | lod CASTILL1_13,2 | Castilla 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Castilla | Sí |  | 8.82 | 5.44 | 16.72 | 6.77 | 18.71 | 12.14 | TACC: 1,13%
280 | Castilla2_13,2 | Castilla 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Castilla | Sí |  | 9.49 | 4.98 | 17.12 | 7.5 | 16.92 | 6.24 | TACC: 1,07%
281 | lod CENTRAL1_13,2 | Central 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Central | Sí |  | 0.13 | 0 | 27.2 | 8.16 | 26.4 | 6.97 | TACC: 2,63%
282 | Central2_13,2 | Central 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Central | Sí |  | 3.98 | 0 | 18.51 | 2.92 | 23.02 | 4.71 | TACC: 1,29%
283 | Central3_13,2 | Central 3 13,2 | 13.2 | Residencial | Central | Sí |  | 16.25 | 4.11 | 20.96 | 5.77 | 22.2 | 5.37 | TACC: 0,8%
284 | Central4_13,2 | Central 4 13,2 | 13.2 | Residencial | Central | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
285 | lod COLOMBI1_13,2 | Colombia 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Colombia | Sí |  | 8.26 | 4 | 16.61 | 5.96 | 19.97 | 5.73 | TACC: 2,3%
286 | Colombia2_13,2 | Colombia 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Colombia | Sí |  | 9.04 | 4.86 | 17.07 | 6.78 | 20.11 | 6.74 | TACC: 0,91%
287 | Metro 80 | Colombia 110 | 110 | Industrial | Colombia | No | 2024-12-31 | 5.6 | 1.8 | 9.7 | 3.2 | 27.1 | 8.9 | TACC: 0%
288 | lod ENKA___1 | Girardota 110 | 110 | Industrial | Girardota | Sí |  | 11 | 5.33 | 11 | 5.33 | 11 | 5.33 | TACC: 0%
289 | lod ENVIGAD1_13,2 | Envigado 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Envigado | Sí |  | 11.88 | 3.18 | 30.12 | 8.49 | 32.51 | 7.83 | TACC: 1,67%. Descarga potencia a la SE Ayurá en el 2027
290 | Envigado2_13,2 | Envigado 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Envigado | Sí |  | 11.41 | 4.18 | 31.31 | 9.89 | 28.93 | 7.56 | TACC: 1,83%. Descarga potencia a la SE Ayurá en el 2027
291 | lod GIRARDT1_13,2 | Girardota 13,2 | 13.2 | Residencial | Girardota | Sí |  | 7.36 | 2.52 | 19.17 | 7.3 | 21.5 | 6.5 | TACC: 0,66%
292 | lod GUAYABA1_13,2 | Guayabal 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Guayabal | Sí |  | 10.52 | 2.6 | 26.55 | 7.76 | 26.05 | 7.02 | TACC: 2,64%. Descarga potencia a la SE Industriales en el 2026
293 | Guatabal2_13,2 | Guayabal 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Guayabal | Sí |  | 8.7 | 1.8 | 25.11 | 6.71 | 20.34 | 4.8 | TACC: 1,64%
294 | Guayabal4_13,2 | Guayabal 4 13,2 | 13.2 | Residencial | Guayabal | Sí |  | 6.54 | 1.43 | 14.13 | 3.34 | 17.5 | 4.42 | TACC: 2,03%
295 | lod HORIZON13,2 | Horizonte 13,2 | 13.2 | Residencial | Horizonte | Sí |  | 13.47 | 6.77 | 26.94 | 10.22 | 23.49 | 7.43 | TACC: 1,7%
296 | lod ITAGUI_13,2 | Itagüí 13,2 | 13.2 | Residencial | Itagüí | Sí |  | 10.51 | 4.74 | 30.2 | 10.28 | 31.73 | 9.68 | TACC: 0,83%
297 | lod POBLADO13,2 | Poblado 13,2 | 13.2 | Residencial | Poblado | Sí |  | 15.93 | 3.58 | 29.33 | 6.64 | 38.69 | 7.1 | TACC: 2,1%. Descarga potencia a la SE Ayurá en el 2027
298 | lod RODEO__13,2 | Rodeo 13,2 | 13.2 | Residencial | Rodeo | Sí |  | 9.9 | 4.26 | 28.04 | 9.84 | 30.92 | 9.85 | TACC: 2,27%
299 | lod SN_DIEG1_13,2 | San Diego 1 13,2 | 13.2 | Residencial | San Diego | Sí |  | 12.4 | 4.13 | 30.03 | 8.75 | 36.04 | 10.7 | TACC: 3,37%. Descarga potencia a la SE Industriales en el 2026
300 | SanDiego2_13,2 | San Diego 2 13,2 | 13.2 | Residencial | San Diego | Sí |  | 6.32 | 1.09 | 15.5 | 3.4 | 20.48 | 4.44 | TACC: 1,47%
301 | lod ZAMORA_1_13,2 | Zamora 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Zamora | Sí |  | 11.48 | 6.24 | 26.67 | 10.75 | 32.64 | 10.55 | TACC: 2,3%
302 | Zamora2_13,2 | Zamora 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Zamora | Sí |  | 12.87 | 7.63 | 23.42 | 9.55 | 29.86 | 9.55 | TACC: 0,91%
303 | San Pedro 13,2 | San Pedro de los Milagros 13,2 | 13.2 | Residencial | Bello | Sí |  | 7.7202 | 3.8931 | 6.4605 | 2.7308 | 7.6848 | 2.669 | TACC: 3,27%
304 | San Pedro 44 | San Pedro de los Milagros 44 | 13.2 | Residencial | Bello | Sí |  | 0 | 0 | 2.0065 | 0.90224 | 2.9027 | 1.1768 | TACC: 0%
305 | San Cristobal | San Cristobal 13,2 | 13.2 | Residencial | Colombia | Sí |  | 4.24 | 1.76 | 8.95 | 3.12 | 10.4 | 3.12 | TACC: 1,34%
306 | Ancon Sur T1 13.2 | Ancón Sur 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Ancón Sur | Sí |  | 9.89 | 2.65 | 43.65 | 14.2 | 44.78 | 12.21 | TACC: 3%
307 | Ancon Sur T2 13.2 | Ancón Sur 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Ancón Sur | Sí |  | 9.42 | 2.12 | 18.44 | 6.7 | 20.3 | 5.77 | TACC: 3,06%
308 | Caldas 1 | Caldas 1 13,2 | 13.2 | Residencial | Ancón Sur hasta el 31/01/2025, posterior a este Fecha Caldas 110 kV | Sí |  | 2.41 | 0.8 | 6.91 | 2.11 | 7.42 | 1.81 | TACC: 4,216% Una vez en operación la subestación Caldas 110 kV el 31/01/2025, esta carga deberá reflejarse en dicha subestación y no considerarla más en Ancón Sur.
309 | Caldas 2 | Caldas 2 13,2 | 13.2 | Residencial | Ancón Sur hasta el 31/01/2025, posterior a este Fecha Caldas 110 kV | Sí |  | 2.37 | 1.11 | 5.87 | 1.99 | 6.53 | 1.51 | TACC: 4,196% Una vez en operación la subestación Caldas 110 kV el 31/01/2025, esta carga deberá reflejarse en dicha subestación y no considerarla más en Ancón Sur.
310 | San Antonio | San Antonio de Prado 13,2 | 13.2 | Residencial | Ancón Sur | Sí |  | 4.62 | 2.33 | 9.69 | 3.84 | 10.65 | 3.24 | TACC: 1,84%
311 | Ayura | Ayurá 13,2 | 13.2 | Residencial | Ayurá | No | 2027-12-31 | [6 empty] | TACC: 1,867%. Toma 10 MW de Envigado 1 13,2; 7 MW de Envigado 2 13,2 y 10 MW de Poblado 13,2
312 | Industriales | Industriales 13,2 | 13.2 | Residencial | Industriales | No | 2026-12-31 | [6 empty] | TACC: 3,00%. Toma 3 MW de San Diego 1 13,2 y 10 MW de Guayabal 1 13,2 en el año 2026
313 | R55-01 (2) | R55-01(1) | 13.2 | Industrial | Girardota | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
314 | R4-41 (4) | R4-41(4) | 44 | Industrial | Miraflores | Sí |  | 0.33 | 0.16 | 0.3 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | TACC: 0%
315 | Carga Niquia 44 | Generación Niquía | 44 | Industrial | Bello | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
316 | Aguas Rionegro | Aguas Rionegro | 44 | Industrial | Oriente | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TACC: 0%
316 | Yondó | Yondó | 13.2 | Residencial | Barranca | Sí |  | 1.403 | 0.385 | 2.923 | 0.803 | 3.367 | 0.925 | TACC:1,92%

## 6. Compensacion
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Necoclí | Necoclí 13,2 | 13.2 | 0.15 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 2 | San Pedro de Urabá | San Pedro de Urabá 13,2 | 13.2 | 1.8 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 3 | Arboletes | Arboletes 13,2 | 13.2 | 1.8 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 4 | Zungo | Zungo 13,2 | 13.2 | 1.8 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | No | 2023-12-31
#N/A | #N/A | 5 | Chigorodó | Chigorodó 13,2 | 13.2 | 1.8 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | No | 2023-12-31
#N/A | #N/A | 6 | Mina Burticá | Mina Buriticá 110 | 110 | 18 | Capacitor | 3 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 7 | El Valle | El Valle 13,2 | 13.2 | 0.567 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 8 | Villa Luz | Villa Luz 13,2 | 13.2 | 6.32 | Capacitor | 4 | Paralelo | Maniobrable | Sí |  | Provisional. Sale de operación en el año 2027
#N/A | #N/A | 9 | Ituango | Ituango 13,2 | 13.2 | 0.567 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 10 | Bijagual | Bijagual 13,2 | 13.2 | 7.2 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 11 | El Bagre | El Bagre 13,2 | 13.2 | 1.8 | Capacitor | 2 | Paralelo | Maniobrable | Sí
#N/A | #N/A | 12 | Zaragoza | Zaragoza 13,2 | 13.2 | 0.72 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | Sí
| #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | …

## 7. Compensacion dinamica
Información General de Compensaciones dinámicas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tecnología | En Operación | FPO | Qmin [MVAr] | Qmax [MVAr] | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 8. DFACTS
Información General de dispositivos DFACTS
|  | No. | Nombre | Línea Intervenida | Nivel de tensión [kV] | En Operación | FPO | Conectado al lado de | Tensión máxima aporte [V] | Corriente máxima aporte [A] | Modelo (si disponible) | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1 | Envigado - Ancón Sur 110 | Envigado - Ancón Sur 110 | 110 | Sí |  | Envigado | 566 | 1800
#REF! | #REF! | 2 | Guayabal - Ancón Sur 110 | Guayabal - Ancón Sur 110 | 110 | Sí |  | Guayabal | 566 | 1800
#REF! | #REF! | 3 | Envigado - Guayabal 110 Paso 1 | Envigado - Guayabal 110 | 110 | Sí |  | Envigado | 566 | 1800
#REF! | #REF! | 4 | Envigado - Guayabal 110 Paso 2 | Envigado - Guayabal 110 | 110 | Sí |  | Envigado | 566 | 1800
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 9. Formato espacio físico
Ítem | Contenido | Extensiónes recomendadas para la entrega del archivo | Presentado | Nombre del Archivo | Razón por la cual no se presenta la información
1 | Planos de vista en planta y vista en cortes de la subestación | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
2 | Diagrama unifilar general de la subestación | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
3 | Diagrama unifilar de servicios auxiliares | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
4 | Espacio disponible para servicios auxiliares | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
5 | Planos arquitectonicos del edificio de control. Debe contener la disposición y espacio físico en edificio de control. | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
6 | Expansiones proyectadas en la subestación. Debe contener los espacios que se encuentran reservados para proyectos aprobados. | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
7 | Disponibilidad de espacio para las salidas de las líneas de transmisión y/o distribución | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
8 | Disponibilidad de terrenos contiguos. | .dwg o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF
9 | Archivo fotográfico de la subestación y del lote circundante. | .jpg, .png, .tif o .pdf |  |  | Ver carpeta EDEF

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No