## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Declarar cuál es el elemento que impone el límite operativo, es decir el que restringe la máxima corriente. Entre los elementos están: línea de transmisión (Cable), bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores, seccionadores
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura | Activos de uso de STN
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa. | Activos de uso de STR y SDL
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución | Activos de conexión del OR al STN
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo | Activos de conexión a un STR o a un SDL
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad máxima de interrupción de cortocircuito de la subestación, expresada en kiloamperios (kA), determinada por el elemento que impone el límite operativo. El valor reportado deberá corresponder a la menor capacidad de interrupción o soporte al cortocircuito entre los equipos y componentes relevantes de la subestación, lo cual deberá ser coherente con el elemento limitante declarado.
| Elemento limitante | Declarar el elemento que impone el límite operativo de la subestación, entendido como aquel equipo o componente que restringe la máxima corriente de cortocircuito admisible. Entre los posibles elementos limitantes se incluyen, sin limitarse a: interruptores de potencia, seccionadores, barras, transformadores de corriente (TC), transformadores de potencial (TP) y la malla de puesta a tierra.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 03:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Demanda Media | Valor medio de de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 12:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Demanda Máxima | Valor máximo de de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año inmediatamente anterior, registrado a la hora 19:00, el cual debe ser actualizado de manera anual.
| Traslados de carga Año | Año en el cual se materializa el traslado de carga. Si existen traslados en más de un año, se deberá diligenciar una columna por cada año.
| Porcentaje | Porcentaje de la carga que se traslada desde la subestación de origen indicada en la fila correspondiente, para el año señalado. El porcentaje deberá asociarse exclusivamente al traslado reportado en la misma columna de año y subestación destino. En caso de múltiples traslados, se deberá diligenciar una columna por cada porcentaje correspondiente.
| Subestación destino traslado | Subestación hacia la cual se traslada la carga, ya sea perteneciente al STR o al SDL. Cuando exista más de una subestación destino, se deberá diligenciar una columna independiente por cada una, asociada a su respectivo año y porcentaje.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Operador | Compañía que opera la línea de transmisión ante el CND
| Tipo activo Uso/Conexión | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018))
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.

## 1. Líneas
Información General de Líneas
|  | No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Guatiguara - Palenque 2 230 | PT Guatiguara - Palenque 2 | PT B1D1 | 230 | 42.13 | 1017 | 1017 | 1100.394 | Capacidad del Conductor | 0.052001 | 0.487 | 3.447 | 0.36 | 1.508 | 2.212 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 2 | Palenque - Sogamoso 1 230 | PT B1D3 | PT Sogamoso - Guatiguara 1 220 | 230 | 38.45 | 1017 | 1017 | 1100.394 | Capacidad del Conductor | 0.051901 | 0.4873 | 3.447 | 0.3617 | 1.5127 | 2.2129 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 3 | Barbosa - Paipa 2 115 | PT Barbosa - Paipa 2 115 | PT Paipa - Barbosa 2 115 | 115 | 81.378 | 770 | 770 | 980.98 | Capacidad del Conductor | 0.115 | 0.394 | 3.653 | 0.546 | 1.204 | 2.176 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4 | Ocaña - Sn Alberto 1 115 | PT Ocana - Sn Alberto 1 115 | PT Ocaña - Sn Alberto 1 115 | 115 | 59.9 | 325 | 325 | 530.4 | Capacidad del Conductor | 0.1209 | 0.4881 | 3.3926 | 0.4472 | 1.6317 | 1.8939 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 323
#N/A | #N/A | 5 | Guatiguara - Palenque 1 230 | PT Guatiguara - Palenque 1 | PT B1D2 | 230 | 42.13 | 1017 | 1017 | 1100.394 | Capacidad del Conductor | 0.052001 | 0.487 | 3.447 | 0.36 | 1.508 | 2.212 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 6 | Palenque - Sogamoso 2 230 | PT B2D3 | PT Sogamoso - Guatiguara 2 220 | 230 | 38.45 | 1017 | 1017 | 1100.394 | Capacidad del Conductor | 0.051901 | 0.4873 | 3.447 | 0.3617 | 1.5127 | 2.2129 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 7 | Barranca - Wilches 2 115 | PT 12 | PT Barranca - Wilches 2 115 | 115 | 34.1 | 500 | 500 | 625 | Capacidad del Conductor | 0.14 | 0.486 | 3.4 | 0.32 | 1.612 | 1.63 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.026667 | 0.13333 | 5 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 322
#N/A | #N/A | 8 | Los Palos - Principal 1 115 | PT Florida - Los Palos 1 115 | PT Los Palos 115 | 115 | 3.977 | 592 | 592 | 599.696 | Capacidad del Conductor | 0.1393 | 0.48139 | 3.4327 | 0.58919 | 1.2722 | 2.3103 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.35 | 0.35 | 1 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada:LINEA 415
#N/A | #N/A | 9 | LN 472 BUENOS AIRES - LOAD 472 34.5 | Buenos Aires 34.5 | Nodo 472.1 | 34.5 | 2.7 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20959 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54448 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.9938 | 11.9631 | 6 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 472
#N/A | #N/A | 10 | LN 462 BUENAVISTA - Bypass 460-462 | Buenavista 34.5 | Nodo Bypass 462-460 | 34.5 | 5.23 | 465 | 418.965 | 465 | Protecciones | 0.09088 | 0.1378 | 95.3237 | 0.14449 | 0.35 | 95.3237 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 11 | LN 460 LOAD 460 - Bypass 460-462 | Nodo Bypass 460-462 | Nodo 460.2 | 34.5 | 1.38 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20964 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 12 | LN 476 MSol - Acuarela | Mesa del Sol 34.5 | Acuarela 34.5 | 34.5 | 10.77 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 13 | LN 417 Palos - Rionegro 34.5 | Palos 34.5 | Nodo 417.1 | 34.5 | 0.09 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.21 | 0.37889 | 4.4144 | 0.54444 | 1.8567 | 1.7222 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 14 | LN 462 BUENOS AIRES - Bypass 460-462 | Nodo Bypass 462-460 | Buenos Aires 34.5 | 34.5 | 0.0186 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.091398 | 0.13978 | 95.3226 | 0.14516 | 0.34946 | 95.3226 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 15 | LN 459 MSol - Acuarela | Mesa del Sol 34.5 | Acuarela 34.5 | 34.5 | 10.77 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | LN 406 PALENQUE - SUP 408 34.5 | Palenque 1 34.5 | 406.1 | 34.5 | 0.051 | 465 | 367.815 | 465 | Protecciones | 0.045098 | 0.068627 | 190.6471 | 0.072549 | 0.17451 | 190.6471 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 8.5647 | 8.5647 | 1 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 406
#N/A | #N/A | 17 | LN 428 PALENQUE - LEBRIJA SUP 409 34.5 | Nodo 428.1 | Palenque 2 34.5 | 34.5 | 0.102 | 465 | 272.025 | 465 | Protecciones | 0.045098 | 0.068627 | 190.6471 | 0.072549 | 0.17451 | 190.6471 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 18 | LN 438 REC CANTALTA - ZAPATOCA 34.5 | Nodo 438 Zapatoca 34.5 | Zapatoca 34.5 | 34.5 | 0.032 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20938 | 0.37812 | 4.4156 | 0.54375 | 1.8562 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 438
#N/A | #N/A | 19 | LN 449 DER 467 - LA FERIA 34.5 | Nodo 449 Feria | Nodo 449 - SUPLENCIA 451 | 34.5 | 0.22 | 458 | 449.756 | 458 | Protecciones | 0.20955 | 0.37864 | 4.4145 | 0.54455 | 1.8573 | 1.7218 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 449
#N/A | #N/A | 20 | LN 410 PALENQUE - SUP 409 34.5 | Nodo 410 Sup 409 | Palenque 1 34.5 | 34.5 | 0.088 | 465 | 272.025 | 465 | Protecciones | 0.045455 | 0.069318 | 190.6477 | 0.072727 | 0.175 | 190.6477 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 1.4082 | 97.1678 | 69 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 410
#N/A | #N/A | 21 | LN 419 ZAPATOCA - NODO 419 34.5 | Nodo 419 Zapatoca 34.5 | Zapatoca 34.5 | 34.5 | 0.032 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20938 | 0.37812 | 4.4156 | 0.54375 | 1.8562 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.5684 | 16.4836 | 29 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 419
#N/A | #N/A | 22 | LN 426 Conuco - Lod 426 34.5_a | Nodo 426.4 | Conuco 34.5 | 34.5 | 3.1947 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37885 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 23 | LN L4110 NODO 4110 - SUPLECNIA 439 34.5 | Nodo 4110 Suplencia 439 | Nodo Load 4110 | 34.5 | 0.42 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20952 | 0.37881 | 4.4143 | 0.54452 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | 0
#N/A | #N/A | 24 | LN 407 Palenque - Lod 407 34.5 | 407.1 | Palenque 2 34.5 | 34.5 | 0.051 | 465 | 252.03 | 465 | Protecciones | 0.045098 | 0.068627 | 190.6471 | 0.072549 | 0.17451 | 190.6471 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 25 | LN 407 hacia Sup 408 | 407.1 | 407.5 | 34.5 | 0.005 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.1 | 0.14 | 95.32 | 0.14 | 0.34 | 95.32 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 26 | LN 432 SAN MARTIN - SAN ROQUE 34.5 | San Martin 34.5 | San Roque 34.5 | 34.5 | 7.98 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | 0
#N/A | #N/A | 27 | LN 405 PALENQUE - R.MINAS 34.5 | Palenque 1 34.5 | Realminas 34.5 | 34.5 | 4.85 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 405
#N/A | #N/A | 28 | LN 431 SAN ALBERTO - SAN MARTIN 34.5 | Nodo 431 Load | Nodo 431 SUP 430 | 34.5 | 15.525 | 458 | 399.834 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.1207 | 66.12 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 431
#N/A | #N/A | 29 | LN 439 NODO 439 - SUPLENCIA 4110 34.5 | Nodo 439 Suplencia 4110 | Nodo 439 | 34.5 | 1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.3788 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.35545 | 15.64 | 44 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 439
#N/A | #N/A | 30 | LN 409 PALENQUE - SUP 428 34.5 | Nodo 409.6 - 428 | Nodo 409 Sup 410 | 34.5 | 1.84 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37886 | 4.4143 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 409
#N/A | #N/A | 31 | LN 432 LOS ANGELES - AGROINCE 34.5 | Los Angeles 34.5 | AGROINCE 34.5 | 34.5 | 6.98 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | 0
#N/A | #N/A | 32 | LN 408 hacia SUP 406 | Nodo Load 408.2 | 408.4 | 34.5 | 0.005 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2 | 0.38 | 4.42 | 0.54 | 1.86 | 1.72 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 33 | LN 416 Palos - Sup 417 | Palos 34.5 | Nodo 416.1 | 34.5 | 0.07 | 458 | 399.834 | 458 | Protecciones | 0.21 | 0.37857 | 4.4143 | 0.54429 | 1.8571 | 1.7214 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 34 | LN 408 hacia Sup 407 | 408.3 | 408.4 | 34.5 | 0.005 | 640 | 640 | 640 | Capacidad del Conductor | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_1000_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 35 | Línea 430 Cachira - Limites 34.5 kV | Nodo 430.4 Cachira | Nodo 430.5 Limites | 34.5 | 3.6 | 458 | 192.36 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 36 | Linea 447 Condor | Condor 3 34.5 | Condor 34.5 | 34.5 | 0.2 | 767 | 767 | 767 | Capacidad del Conductor | 0.114 | 0.429 | 6.563 | 0.531 | 1.492 | 3.496 | SDL | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 37 | LN 443 SUPLENCIA 421 - S CRISTOBAL 34.5 | Nodo 443.1 | San Cristobal 34.5 | 34.5 | 1.39 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20964 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54453 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 443
#N/A | #N/A | 38 | LN 449 Nodo La Feria - La Feria 34.5 | Feria 34.5 | Nodo 449 Feria | 34.5 | 0.124 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26129 | 0.40565 | 4.296 | 0.59677 | 1.8847 | 1.704 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 449
#N/A | #N/A | 39 | LN 426 LOAD 426 - LOAD 409 34.5_a | Nodo 426.3 | Nodo 426.2 | 34.5 | 4.2764 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4144 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 40 | LN 443 hacía Acuarela | Nodo Acuarela 34.5 | Acuarela 34.5 | 34.5 | 1.05 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37886 | 4.4144 | 0.54448 | 1.857 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 41 | LN 406 hacia Sup 408 | 406.2 | 406.1 | 34.5 | 0.005 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.1 | 0.14 | 95.32 | 0.14 | 0.34 | 95.32 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 42 | LN 409 PALENQUE - SUP 410 34.5 | Nodo 409 Sup 410 | Palenque 1 34.5 | 34.5 | 0.079 | 465 | 272.025 | 465 | Protecciones | 0.04557 | 0.068354 | 190.6468 | 0.072152 | 0.17468 | 190.6468 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 409
#N/A | #N/A | 43 | LN 430 LA ESPERANZA - Cachira 34.5 | Nodo 430.4 Cachira | Nodo 430.3 | 34.5 | 7.72 | 458 | 190.986 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 44 | LN 442 CONUCOS - CACIQUE | Conuco 34.5 | Nodo 442.1 | 34.5 | 0.45 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090889 | 0.13778 | 95.3238 | 0.14444 | 0.35 | 95.3238 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 45 | LN 432 SAN ROQUE - TISQUIRAMA 34.5 | San Roque 34.5 | Tisquirama 34.5 | 34.5 | 6.46 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | 0
#N/A | #N/A | 46 | LN 432 TISQUIRAMA - LOS ANGELES 34.5 | Tisquirama 34.5 | Los Angeles 34.5 | 34.5 | 4.51 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37885 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | 0
#N/A | #N/A | 47 | LN 422 LOAD 422 - LA GRANJA 34.5 | Nodo 422 LOAD | Granja 34.5 | 34.5 | 0.46 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20957 | 0.37891 | 4.4143 | 0.54457 | 1.8572 | 1.722 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4971 | 11.9769 | 8 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 422
#N/A | #N/A | 48 | LN 408 Palenque - Aeropuerto | Palenque 2 34.5 | Nodo Load 408.2 | 34.5 | 0.051 | 465 | 259.935 | 465 | Protecciones | 0.054902 | 0.16275 | 0 | 0.48431 | 0.41765 | 0 | SDL | Áerea | Sí |  | Aluminio | 1.5403 | 4.6208 | 3 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nombre del activo en la informacion georeferenciada: LINEA 408
#N/A | #N/A | 49 | LN 402 CONUCOS - SUPLENCIA 442 | Nodo 402.4 | Conuco 34.5 | 34.5 | 0.435 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090805 | 0.1377 | 95.3237 | 0.1446 | 0.34989 | 95.3237 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 50 | Línea 417 Limites - Laguna 34.5 kV | Nodo 417.8 | Laguna 34.5 | 34.5 | 2.9 | 458 | 190.07 | 458 | Protecciones | 0.20962 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54448 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 51 | LN 417 Santa Isabel - Laguna 34.5 | Nodo 417.7 | Laguna 34.5 | 34.5 | 6.1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 52 | Linea 444 Condor | Condor 3 34.5 | Condor 2 34.5 | 34.5 | 0.2 | 767 | 767 | 767 | Capacidad del Conductor | 0.114 | 0.429 | 6.563 | 0.531 | 1.492 | 3.496 | SDL | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 53 | LN 422 Ruitoque - LOAD 422 34.5 | Nodo 422.6 Ruitoque | Nodo 422.5 | 34.5 | 4.41 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 54 | derv mogotes 2 | Ap1 mogotes | Mogotes 34.5 kV | 34.5 | 1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.3788 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2025-07-18 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 55 | 481 san gil Garcia Rovira_a | 7397518 | Ap2 mogotes | 34.5 | 27.6725 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2025-07-18 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 56 | CTO 48 504 | Trincheras 13.8 | 48504 | 34.5 | 1 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.4151 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 57 | LN 451 - SUP 449 | Nodo 451 AP 7025246 | Nodo 451 | 34.5 | 1 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del Conductor | 0.5229 | 0.4325 | 4.0085 | 0.8578 | 1.9107 | 1.6566 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_1/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 58 | buenaist- yariguies | Buenavista 34.5 | Yariguies 34.5 kV | 34.5 | 27 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2025-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | linea proyectada
|  | 59 | LN 495 Capitanejo - Tipacoque | Capitanejo 34.5 | Frontera EBSA AP 2889099 | 34.5 | 13.72 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 60 | 702286 | Switcheo Malaga | 7397526 | 34.5 | 0.1694 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20956 | 0.37898 | 4.4132 | 0.54427 | 1.8566 | 1.7214 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 61 | LN 416 CALIFORNIA - LOAD 425 AUX MIN | Nodo Load 425 AP 8390045 | California 34.5 | 34.5 | 4.75 | 241 | 120.018 | 241 | Protecciones | 0.52293 | 0.43246 | 4.0085 | 0.85781 | 1.9107 | 1.6566 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_1/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 62 | 481 san gil Garcia Rovira | Nodo 481.1 AP 9710183 | Ap1 mogotes | 34.5 | 12.71 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 63 | LN 451 - KM8 34.5 Kv | Nodo 451.2 | KM8 34.5 | 34.5 | 0.45 | 184 | 184 | 184 | Capacidad del Conductor | 0.83067 | 0.45 | 3.8364 | 1.1656 | 1.9282 | 1.6264 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 64 | LN 431 SAN ALBERTO - SAN MARTIN 34.5_a | Nodo 431 SUP 430 | San Alberto 34.5 | 34.5 | 0.037 | 458 | 399.834 | 458 | Protecciones | 0.21081 | 0.37838 | 4.4135 | 0.54324 | 1.8568 | 1.7216 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 65 | 702273 | 7397518 | 7397526 | 34.5 | 0.2656 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20971 | 0.37877 | 4.4142 | 0.54443 | 1.8569 | 1.7218 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 66 | LN 430 SAN ALBERTO - SUP 431 34.5 | Nodo 430 SUP 431 | San Alberto 34.5 | 34.5 | 0.037 | 458 | 399.834 | 458 | Protecciones | 0.21081 | 0.37838 | 4.4135 | 0.54324 | 1.8568 | 1.7216 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 67 | LN 402 CONUCOS - DER BOSQUE 34.5 | Nodo 402.1 | Nodo 402.6 | 34.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 1000 | Capacidad del Conductor | 0.095889 | 0.46956 | 3.5802 | 0.27133 | 1.7079 | 2.3031 | SDL | Áerea | Sí |  | A_600__AAAC_DES_3_34.5 | 0.31579 | 2.2106 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 68 | LN 426 - Provincia de Soto 34.5 | Nodo 426.1 | Provincia de Soto 34.5 | 34.5 | 0.196 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del Conductor | 0.52296 | 0.43265 | 4.0087 | 0.85765 | 1.9107 | 1.6566 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_1/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 69 | LN 427 Sur - Exito | Nodo 427 | Sur 1 34.5 | 34.5 | 0.358 | 230 | 230 | 230 | Capacidad del Conductor | 0.33296 | 0.16732 | 0 | 0.52961 | 0.42514 | 0 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_2/0_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 70 | LN 429 Sur - Homecenter | Nodo 429 | Sur 1 34.5 | 34.5 | 0.14 | 295 | 295 | 295 | Capacidad del Conductor | 0.21 | 0.15429 | 0 | 0.33357 | 0.39143 | 0 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_4/0_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 71 | derv mogotes 1 | Ap2 mogotes | Mogotes 34.5 kV | 34.5 | 1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.3788 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2025-07-18 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 72 | Oiba - San Gil 1 115 | PT Oiba - San Gil 1 115 | Oiba 115 | 115 | 45.16 | 478 | 478 | 616.142 | Capacidad del Conductor | 0.118 | 0.4855 | 3.42 | 0.2908 | 1.638 | 2.083 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 73 | Oiba - Oibita 1 115 | Oiba 115 | Oibita 115 | 115 | 11.193 | 112 | 112 | 130.144 | Capacidad del Conductor | 0.225 | 0.502 | 3.737 | 0.491 | 1.223 | 2.208 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 74 | Bartolome - Oiba 1 115 | Oiba 115 | Bartolome 115 | 115 | 8.29 | 112 | 112 | 130.144 | Capacidad del Conductor | 0.224 | 0.503 | 3.735 | 0.479 | 1.291 | 2.2 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 75 | Conuco - TBosconia 1 115 | PT TBosconia 115 | TBosconia 115 | 115 | 9.516 | 592 | 592 | 719.872 | Capacidad del Conductor | 0.1393 | 0.4814 | 3.4327 | 0.5892 | 1.2722 | 2.3103 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.17381 | 1.2167 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 76 | Florida - Rio Frio 1 115 | PT Florida - Rio Frio 1 115 | PT Florida 115 | 115 | 3.58 | 584 | 584 | 599.768 | Capacidad del Conductor | 0.11939 | 0.47841 | 3.4686 | 0.47212 | 1.3686 | 1.7688 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.11667 | 0.11667 | 1 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 77 | TSta Rosa - Cimitarra 1 115 | TSta Rosa 115 | PT TSta Rosa - Cimitarra 1 115 | 115 | 21.49 | 360 | 360 | 360 | Capacidad del Conductor | 0.1932 | 0.411 | 2.76 | 0.3407 | 1.26 | 2.117 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 78 | Santa Rosa - TSta Rosa 1 115 | Sta Rosa 115 | TSta Rosa 115 | 115 | 12.8 | 589 | 589 | 589 | Capacidad del Conductor | 0.1932 | 0.411 | 2.76 | 0.3407 | 1.26 | 2.117 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 79 | Barbosa - TSta Rosa 1 115 | PT Barbosa - TSta Rosa 1 115 | TSta Rosa 115 | 115 | 39.41 | 360 | 360 | 360 | Capacidad del Conductor | 0.1932 | 0.411 | 2.76 | 0.3407 | 1.26 | 2.117 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 80 | Barranca - Sogamoso 1 230 | PT B2D3 | PT Sogamoso - Barranca 220 | 230 | 54.182 | 900 | 900 | 900 | Capacidad del Conductor | 0.0801 | 0.4911 | 3.338 | 0.256 | 1.398 | 2.137 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
|  | 81 | Barranca - Comuneros 1 230 | PT B1D2 | PT Comuneros 220-Barranca | 230 | 10.91 | 809 | 809 | 1051.7 | Capacidad del Conductor | 0.072401 | 0.5344 | 3.2164 | 0.4195 | 1.344 | 2.1891 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
|  | 82 | Bmanga - Guatiguara 1 230 | PT Bmanga 220- Guatiguara | PT Guatiguara- Bucaramanga | 230 | 12.11 | 837 | 837 | 1088.1 | Capacidad del Conductor | 0.071404 | 0.5123 | 3.2288 | 0.3937 | 1.359 | 2.1842 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
|  | 83 | Bmanga - Sogamoso 1 230 | PT Bmanga 220-Sogamoso | PT Sogamoso - Bmanga 220 | 230 | 45.438 | 900 | 900 | 900 | Capacidad del Conductor | 0.0801 | 0.4911 | 3.338 | 0.256 | 1.398 | 2.137 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.45 | 0.45 | 1 | ESSA | Activos de uso de STN
|  | 84 | Bmanga - Palos 1 230 | PT Bmanga 220-Palos | PT Bmanga - Palos 1 230 | 230 | 23.45 | 900 | 900 | 900 | Capacidad del Conductor | 0.078802 | 0.4925 | 3.314 | 0.2549 | 1.5566 | 2.745 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.44583 | 1.7833 | 4 | ESSA | Activos de uso de STN
|  | 85 | Guatiguara - Palos 1 230 | PT Guatiguara- Palos | PT Guatiguara - Palos 1 230 | 230 | 30.6 | 836 | 836 | 1086.8 | Capacidad del Conductor | 0.061493 | 0.48337 | 3.396 | 0.278 | 1.197 | 2.198 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
|  | 86 | Ocaña - Palos 1 230 T2 | Puente Ocaña-Palos 230 | PT Ocaña - Palos 1 230 | 230 | 119.43 | 887 | 887 | 1153.1 | Capacidad del Conductor | 0.0649 | 0.5165 | 3.3015 | 0.2937 | 1.0655 | 2.202 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
|  | 87 | Palos - Tasajero 1 230 | PT Palos - Tasajero 1 230 | PT Tasajero - Palos 1 220 | 230 | 101.46 | 820 | 820 | 1066 | Capacidad del Conductor | 0.0678 | 0.5311 | 3.2352 | 0.4143 | 1.3398 | 2.1975 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
|  | 88 | Comuneros - Guatiguara 1 230 | PT Comuneros 220-Guatigura | PT Guatiguara- Comuneros | 230 | 95.24 | 809 | 809 | 1051.7 | Capacidad del Conductor | 0.0525 | 0.4747 | 3.4314 | 0.209 | 1.0294 | 2.2 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
|  | 89 | Palos - Toledo 1 230 | PT Palos - Toledo 1 230 | PT Palos - Toledo 1 230 | 230 | 79.45 | 800 | 800 | 1129.6 | Capacidad del Conductor | 0.0538 | 0.5162 | 3.2908 | 0.2851 | 1.0413 | 2.2205 | STN | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN
|  | 90 | Buena Vista - Lizama 1 115 | PT Buena Vista - Lizama 1 115 | PT Buena Vista - Lizama 1 115 | 115 | 36.493 | 530 | 530 | 690.06 | Capacidad del Conductor | 0.1932 | 0.4128 | 2.7442 | 0.3407 | 1.2564 | 2.013 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.054167 | 0.21667 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 91 | Barbosa - Paipa 1 115 | PT Barbosa - Paipa 1 115 | PT Paipa - Barbosa 1 115 | 115 | 65.23 | 460 | 460 | 475.18 | Capacidad del Conductor | 0.1958 | 0.5017 | 3.272 | 0.5014 | 1.5144 | 1.836 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.3 | 0.3 | 1 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 92 | Mesa del Sol - San Gil 1 115 | PT Mesa del Sol - San Gil 1 115 | PT Piedecuesta - San Gil 1 115 | 115 | 38.27 | 458 | 458 | 595.858 | Capacidad del Conductor | 0.2129 | 0.5171 | 3.1522 | 0.3899 | 1.6272 | 1.8016 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 93 | Barbosa - Chiquinquira 1 115 | PT Barbosa - Chiquinquira 1 115 | PT Barbosa - Chiquinquira 1 115 | 115 | 45 | 400 | 400 | 456.8 | Capacidad del Conductor | 0.1958 | 0.5017 | 3.272 | 0.5014 | 1.5144 | 1.836 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | EBSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 94 | Mesa del Sol - Piedecuesta 1 115 | PT Mesa del Sol - Piedecuesta 1 115 | PT Piedecuesta - San Gil 1 115 | 115 | 23.9 | 458 | 458 | 595.858 | Capacidad del Conductor | 0.2129 | 0.5171 | 3.1522 | 0.3899 | 1.6272 | 1.8016 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 95 | Lizama - Sabana de Torres 1 115 | PT Lizama - Sabana de Torres 1 115 | PT Lizama - Sabana de Torres 1 115 | 115 | 33.11 | 589 | 589 | 719.758 | Capacidad del Conductor | 0.1624 | 0.4126 | 2.739 | 0.3098 | 1.2329 | 1.31 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 96 | Conuco - Florida 1 115 | PT Los Palos 115 | PT Conucos - Florida 1 115 | 115 | 11.812 | 592 | 592 | 719.872 | Capacidad del Conductor | 0.065298 | 0.4586 | 3.6356 | 0.5153 | 1.2494 | 2.4 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.21667 | 1.0833 | 5 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 97 | Palenque - Sn Silvestre 1 115 | PT Palenque - Sn Silvestre 1 115 | PT Palenque - Sn Silvestre 1 115 | 115 | 80.16 | 530 | 530 | 690.06 | Capacidad del Conductor | 0.1793 | 0.4785 | 3.0596 | 0.868 | 1.318 | 2.0886 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.026667 | 0.13333 | 5 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 98 | Barranca - San Silvestre 1 115 | PT 7 | PT Barranca - San Silvestre 1 115 | 115 | 8.61 | 530 | 530 | 599.96 | Capacidad del Conductor | 0.1867 | 0.49141 | 3.322 | 0.3636 | 1.4949 | 2.016 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.12222 | 0.36667 | 3 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 99 | Los Palos - Palenque 1 115 | PT Los Palos - Palenque 1 115 | PT Los Palos - Palenque 1 115 | 115 | 10.69 | 530 | 530 | 599.96 | Capacidad del Conductor | 0.1933 | 0.4914 | 3.319 | 0.3703 | 1.495 | 2.117 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.49167 | 0.98333 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 100 | Palenque - Real Minas 1 115 | PT Palenque - Real Minas 1 115 | PT Palenque - Real Minas 1 115 | 115 | 5.12 | 530 | 530 | 599.96 | Capacidad del Conductor | 0.21439 | 0.4977 | 3.3209 | 0.3593 | 1.3351 | 2.1085 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.14286 | 1 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 101 | Piedecuesta - Rio Frio 1 115 | PT Piedecuesta - Rio Frio 1 115 | PT Piedecuesta 115 | 115 | 11.95 | 525 | 525 | 679.875 | Capacidad del Conductor | 0.13648 | 0.50011 | 3.313 | 0.27136 | 1.0608 | 2.287 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.60833 | 1.2167 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 102 | Sabana de Torres - San Alberto 1 115 | PT Sabana de Torres - San Alberto 1 115 | PT Sabana de Torres - San Alberto 1 115 | 115 | 44.56 | 589 | 589 | 719.758 | Capacidad del Conductor | 0.1626 | 0.4603 | 3.543 | 0.3394 | 1.52 | 2.137 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 15.64 | 44 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 103 | Barranca - Buena Vista 1 115 | PT 9 | PT Barranca - Buena Vista 1 115 | 115 | 12.117 | 530 | 530 | 690.06 | Capacidad del Conductor | 0.1932 | 0.4128 | 2.7442 | 0.3407 | 1.2564 | 2.013 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.072222 | 0.21667 | 3 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 104 | Bmanga - Real Minas 1 115 | PT Bmanga - Real Minas 1 115 | PT Bmanga - Real Minas 1 115 | 115 | 8.68 | 530 | 530 | 599.96 | Capacidad del Conductor | 0.2287 | 0.4757 | 3.1132 | 0.3973 | 1.4306 | 2.0338 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.38333 | 0.76667 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 105 | Lizama - Palenque 1 115 | PT Lizama - Palenque 1 115 | PT Lizama - Palenque 1 115 | 115 | 45.64 | 530 | 530 | 690.06 | Capacidad del Conductor | 0.1932 | 0.4128 | 2.7442 | 0.3407 | 1.2564 | 2.013 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.025 | 0.05 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 106 | Bmanga - Florida 1 115 | PT Bmanga - TBucFlorida 1 115 | PT Bmanga - Florida 1 115 | 115 | 1.65 | 792 | 792 | 1030.392 | Capacidad del Conductor | 0.090121 | 0.46139 | 3.6052 | 0.41212 | 1.3979 | 1.7776 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.0875 | 0.35 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 107 | Barranca - Wilches 1 115 | PT 5 | PT Barranca - Wilches 1 115 | 115 | 37.5 | 726 | 726 | 863.94 | Capacidad del Conductor | 0.10505 | 0.47719 | 3.4227 | 0.28152 | 1.6233 | 1.5137 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0.027778 | 0.083333 | 3 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 108 | Barbosa - Suaita 1 115 | PT Barbosa - Suaita 1 115 | Suaita 115 | 115 | 26.64 | 478 | 478 | 616.142 | Capacidad del Conductor | 0.118 | 0.4855 | 3.42 | 0.2908 | 1.638 | 2.083 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 109 | Oiba - Suaita 1 115 | Suaita 115 | Oiba 115 | 115 | 28.96 | 478 | 478 | 616.142 | Capacidad del Conductor | 0.118 | 0.4855 | 3.42 | 0.2908 | 1.638 | 2.083 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 110 | TBosconia - Bosconia 1 115 | TBosconia 115 | Bosconia 115 | 115 | 1.04 | 140 | 140 | 140 | Capacidad del Conductor | 1.375 | 0.5 | 3.438 | 1.563 | 1.938 | 1.563 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 14.4208 | 57.6833 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 111 | TBosconia - Principal 1 115 | TBosconia 115 | PT TBosconia 115 | 115 | 3.054 | 592 | 592 | 719.872 | Capacidad del Conductor | 0.1185 | 0.4779 | 3.4683 | 0.5684 | 1.2687 | 2.3263 | STR | Áerea | Sí |  | Aluminio | 14.4208 | 57.6833 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 112 | Puerto Wilches - Isla VI 1 115 kV | IslaVI 115 | PT Barranca - Wilches 3 | 115 | 10.7 | 661 | 239.943 | 661 | Protecciones | 0.11792 | 0.35692 | 4.7053 | 0.4528 | 1.8352 | 1.7644 | STR | Áerea | Sí |  | 3F_115_ACSR_477_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de conexión a un STR o a un SDL
|  | 113 | L477_3 | Nodo Load 477.1 | Nodo Load 477 | 34.5 | 1 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.4151 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 2.3055 | 73.7772 | 32 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 114 | LN477_2 | Nodo Load 477.1 | Nodo Load 477.2 | 34.5 | 5.4461 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.4151 | 0.42372 | 4.0999 | 0.75 | 1.902 | 1.6719 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 2.3055 | 73.7772 | 32 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 115 | LN 486 BARBOSA - VELEZ 34.5 | Barbosa 34.5 | Nodo 486 | 34.5 | 7.7524 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.6896 | 212.4764 | 79 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 116 | L477_1 | Lizama 34.5 | Nodo Load 477.2 | 34.5 | 10.6733 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.6719 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 2.3055 | 73.7772 | 32 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 117 | LN 441 LA GRANJA - PIEDECUESTA 34.5 | Granja 34.5 | Piedecuesta 34.5 | 34.5 | 5.3817 | 458 | 439.68 | 458 | Protecciones | 0.20962 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 118 | LN 439 BUCARAMANGA - LOAD 4110 34.5 | Nodo Load 4110 | Nodo 4110 | 34.5 | 0.71 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20958 | 0.37887 | 4.4144 | 0.54451 | 1.857 | 1.722 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.35545 | 15.64 | 44 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 119 | LN 408 Nodo Palenque - Aeropuerto | Nodo Load 408.2 | Nodo Load 408 | 34.5 | 5 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.5403 | 4.6208 | 3 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 120 | LN 439 LOAD 4110 - RIOFRIO 34.5 | Rio Frio 34.5 | Nodo 439 | 34.5 | 2.2 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20959 | 0.37882 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.35545 | 15.64 | 44 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 121 | LN 474 INTERRUPTOR 474 -DER P.NUTRI 34.5 | Nodo 474.4 | Nodo 474.3 | 34.5 | 5.6143 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41512 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.6719 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 122 | LN 406 NODO SUP 408 - SUR 34.5 | 406.1 | Sur 2 34.5 | 34.5 | 6.38 | 724 | 724 | 724 | Capacidad del Conductor | 0.10113 | 0.35299 | 4.7736 | 0.43602 | 1.8312 | 1.7739 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_556_AIRE | 8.5647 | 8.5647 | 1 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 123 | LN 486 DER VELEZ - VELEZ 34.5 | Nodo 486 | Velez 34.5 | 34.5 | 6.74 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 2.6896 | 212.4764 | 79 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 124 | LN 449 TFERIA - CANTAGALLO 34.5 | Nodo 449.2 | Nodo 450 AP 7024673 | 34.5 | 4.425 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37885 | 4.4144 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 125 | LN 439 Load 437 - T4110 34.5 | Nodo 439 | Nodo Load 439 | 34.5 | 2.51 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.35545 | 15.64 | 44 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 126 | LN 443 S.CRISTO - CABECERA 34.5 | San Cristobal 34.5 | Nodo 443 CABECERA | 34.5 | 0.7398 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20965 | 0.37889 | 4.4143 | 0.54447 | 1.8571 | 1.722 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 127 | LN 409 CANEYES - DER 438 34.5 | Nodo 409.4 | Nodo 409.3 | 34.5 | 1.2383 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20964 | 0.37883 | 4.4144 | 0.54454 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 128 | LN 422 SUPLENCIA 421 - LA GRANJA 34.5 | Nodo 422.6 | Nodo 422 LOAD | 34.5 | 1.41 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20957 | 0.37887 | 4.4143 | 0.54447 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4971 | 11.9769 | 8 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 129 | LN 410 DER TRANSEJEN - CANEYES 34.5 | Nodo 410.2 | Nodo 410.3 | 34.5 | 0.6385 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20955 | 0.37886 | 4.4144 | 0.54456 | 1.8572 | 1.7218 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4082 | 97.1678 | 69 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 130 | LN 407 Hamacas - Lod 407 34.5 | Nodo 407.3 | Load 407.2 | 34.5 | 1.7772 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.69382 | 20.1208 | 29 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 131 | LN 426 Realminas - LOAD 426 34.5 | Realminas 34.5 | Nodo 426.1 | 34.5 | 0.9622 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26159 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59655 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 2.2712 | 86.3053 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 132 | Barranca - Condor 1 115 | Condor 115 | BP | 115 | 8.657 | 661 | 661 | 661 | Capacidad del Conductor | 0.11792 | 0.35691 | 4.7053 | 0.45281 | 1.8352 | 1.7644 | STR | Áerea | Sí |  | 3F_115_ACSR_477_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de conexión a un STR o a un SDL
|  | 133 | LN 4112 DER VILLAS - BELLAVISTA 34.5 | Bellavista 34.5 | Nodo 4112.4 | 34.5 | 0.5982 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20963 | 0.3788 | 4.4144 | 0.54447 | 1.8571 | 1.7218 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 134 | LN 402 CONUCOS - BOSQUE 34.5 | Nodo 402.1 | Nodo 402.4 | 34.5 | 1.39 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090863 | 0.13777 | 95.3237 | 0.14453 | 0.35 | 95.3237 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 135 | LN 407 Principal - Hamacas 34.5 | Nodo 407.4 | Principal 34.5 | 34.5 | 2.1684 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37885 | 4.4144 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.69382 | 20.1208 | 29 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 136 | LN 411 SUR - NODO 411 34.5 | Nodo 411.2 | Sur 1 34.5 | 34.5 | 1.46 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20959 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54452 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.8335 | 14.1675 | 5 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 137 | LN 417 Trincheras 34.5 | Nodo 417.5 | Trincheras 34.5 | 34.5 | 1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.3788 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.70773 | 95.5431 | 135 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 138 | LN 412 Principal - Norte 34.5 | Principal 34.5 | Norte 2 34.5 | 34.5 | 1.42 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20958 | 0.37887 | 4.4144 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 139 | LN 420 CONUCOS - REAL DE MINAS 34.5 | Realminas 34.5 | Conuco 34.5 | 34.5 | 4.86 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 140 | LN 443 NODO 443 CABECERA | Nodo 443 CABECERA | Cabecera 34.5 | 34.5 | 0.104 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41538 | 0.42404 | 4.1 | 0.75 | 1.9019 | 1.6721 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 141 | LN 401 - DER BOSQUE 34.5 | Nodo 401.3 | Bosque 1 34.5 | 34.5 | 0.384 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26172 | 0.40599 | 4.2961 | 0.59661 | 1.8844 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.13937 | 2.5086 | 18 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 142 | LN 403 Principal - Load 403 34.5 | Principal 34.5 | Nodo 403.1 | 34.5 | 2.4601 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090891 | 0.1378 | 95.3241 | 0.14451 | 0.34999 | 95.3241 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 143 | LN 401 BUCARAMANGA 34.5 - DER 4110 | Nodo 401.8 | Bmanga 34.5 | 34.5 | 0.97 | 1000 | 604 | 1000 | Protecciones | 0.095876 | 0.46959 | 3.5801 | 0.27134 | 1.7079 | 2.3031 | SDL | Áerea | Sí |  | A_600__AAAC_DES_3_34.5 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 144 | LN 417 Palos - Lod 417 34.5 | Nodo 417.2 | Nodo 417.1 | 34.5 | 4.5 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.70773 | 95.5431 | 135 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 145 | LN 419 C. DEL RAMO - S. VICENTE 34.5 | Cuchilla del Ramo 34.5 | San Vicente 34.5 | 34.5 | 13.4107 | 241 | 139.78 | 241 | Protecciones | 0.52293 | 0.43248 | 4.0085 | 0.85782 | 1.9107 | 1.6566 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_1/0_AIRE | 0.5684 | 16.4836 | 29 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 146 | LN 421 SUP 423 - LOAD 423 34.5 | Nodo 421.3 | Nodo 421.6 | 34.5 | 3.82 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37885 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.2164 | 4.4328 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 147 | LN 401 CONUCOS - DER BOSQUE 34.5 | Conuco 34.5 | Nodo 401.1 | 34.5 | 3.5 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090886 | 0.1378 | 95.3237 | 0.14449 | 0.35 | 95.3237 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0.13937 | 2.5086 | 18 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 148 | LN 403 Conuco - Lod 403 34.5 | Nodo 403.1 | Conuco 34.5 | 34.5 | 2.9558 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 149 | LN 402 FLORIDA - LOAD 402 34.5 | Nodo 402.5 | Florida 34.5 | 34.5 | 2.527 | 465 | 440.355 | 465 | Protecciones | 0.090898 | 0.13779 | 95.3237 | 0.14448 | 0.34998 | 95.3237 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0.31579 | 2.2106 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 150 | LN 409 DER TRANSEJEN -CANEYES 34.5 | Nodo 409.4 | Nodo 409.5 | 34.5 | 0.7 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20957 | 0.37886 | 4.4143 | 0.54443 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 151 | LN 417 Cero - Rionegro 34.5 | El Cero 34.5 | Rionegro 34.5 kV | 34.5 | 6.8 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.70773 | 95.5431 | 135 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 152 | LN 421 FLORIDA - DER 423 34.5 | Florida 34.5 | Nodo 421.1 | 34.5 | 2.27 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.2164 | 4.4328 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 153 | LN421 INTERRUPTOR 421-SUPLENCIA 422 34.5 | Nodo 421.12 | Nodo 421.7 | 34.5 | 3.87 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.2164 | 4.4328 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 154 | LN 443 LA MESA - ACUARELA 34.5 | Nodo Acuarela 34.5 | Mesa 34.5 | 34.5 | 7.0882 | 458 | 380.14 | 458 | Protecciones | 0.20962 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 155 | LN 422 SUPLENCIA 443 34.5 | Nodo 422.6 | Nodo 422.10 | 34.5 | 1.5 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37887 | 4.4143 | 0.54447 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 156 | LN 4112 BELLAVISTA - DER 401 34.5 | Nodo 4112.5 | Bellavista 34.5 | 34.5 | 1.005 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20965 | 0.37881 | 4.4143 | 0.54448 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 157 | LN 4112 DER BELLAVISTA - VILLAS 34.5 | Villas 34.5 | Nodo 4112.3 | 34.5 | 1.3287 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37887 | 4.4143 | 0.54452 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 158 | LN 419 ZAPATOCA - C. DEL RAMO 34.5 | Nodo 419 Zapatoca 34.5 | Cuchilla del Ramo 34.5 | 34.5 | 5.2807 | 241 | 169.905 | 241 | Protecciones | 0.52292 | 0.43248 | 4.0085 | 0.85782 | 1.9107 | 1.6566 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_1/0_AIRE | 0.5684 | 16.4836 | 29 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 159 | LN 425 Matanza - California 34.5 | Matanza 34.5 | California 34.5 | 34.5 | 8.94 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 160 | LN 428 SUP 409 - LEBRIJA 34.5 | Nodo 428.1 | Lebrija 34.5 | 34.5 | 6.42 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 161 | LN 411 LOAD 411 - NORTE 34.5 | Nodo 411.1 | Nodo 411.2 | 34.5 | 0.72 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20958 | 0.37889 | 4.4143 | 0.54444 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.8335 | 14.1675 | 5 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 162 | LN 417 Lod 417 - Cero 34.5 | Nodo 417.3 | El Cero 34.5 | 34.5 | 3.4 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.70773 | 95.5431 | 135 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 163 | LN 415 Palos - Principal 34.5 | Palos 34.5 | Principal 34.5 | 34.5 | 3.13 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.1598 | 12.7578 | 11 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 164 | LN 417 Rionegro - Trincheras 34.5 | Nodo 417.4 | Rionegro 34.5 kV | 34.5 | 15.405 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.70773 | 95.5431 | 135 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 165 | LN 407 Sup 408 - Lod 407 34.5 | Load 407.2 | 407.1 | 34.5 | 5.012 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 166 | LN 417 Trincheras - Laguna 34.5 | Nodo 417.6 | Nodo 417.5 | 34.5 | 13.6 | 458 | 200.604 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.70773 | 95.5431 | 135 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 167 | LN 401 DER 4112 - LOAD 401 34.5 | Nodo 401.5 | Nodo 401.6 | 34.5 | 0.37 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090811 | 0.13784 | 95.3238 | 0.14459 | 0.35 | 95.3238 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 168 | LN 418 Palos - Hamacas 34.5 | Nodo 418.1 | Palos 34.5 | 34.5 | 1.33 | 589 | 455.886 | 589 | Protecciones | 0.14083 | 0.36391 | 4.6099 | 0.47571 | 1.8421 | 1.7508 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_397_AIRE | 0.4431 | 2.6586 | 6 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 169 | LN 401 DER BOSQUE - DER 4112 34.5 | Nodo 401.2 | Nodo 401.4 | 34.5 | 0.47 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090851 | 0.13787 | 95.3236 | 0.14447 | 0.35 | 95.3236 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 170 | LN 423 BUCARAMANGA - LOAD 423 34.5 | Bmanga 34.5 | Nodo 423.1 | 34.5 | 4.3267 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.10056 | 0.905 | 9 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 171 | LN 409 LOAD 409 - DER TRANSEJEN 34.5 | Nodo 409.5 | Nodo 409.2 | 34.5 | 1.93 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20959 | 0.37886 | 4.4144 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 172 | LN 481 SAN GIL - DER CAPITANEJO.2 34.5 | Switcheo Malaga | Nodo 481.1 AP 9710183 | 34.5 | 50.4542 | 458 | 260.144 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.19076 | 7.6306 | 40 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 173 | LN 401 - LOAD 401 | Nodo 401.8 | Nodo 401.7 | 34.5 | 4.67 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090878 | 0.13779 | 95.3237 | 0.1445 | 0.35 | 95.3237 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 0.13937 | 2.5086 | 18 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 174 | LN 409 PALENQUE - LOAD 409 34.5 | Nodo 409.2 | Nodo 409.6 - 428 | 34.5 | 0.042 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20952 | 0.37857 | 4.4143 | 0.54524 | 1.8571 | 1.7214 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 175 | LN 413 Principal - Palmas 1 34.5 | Principal 34.5 | Palmas 34.5 | 34.5 | 14.999 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.55039 | 9.9069 | 18 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 176 | LN 414 Principal - Palmas 2 34.5 | Palmas 34.5 | Principal 34.5 | 34.5 | 14.999 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.12139 | 0.36417 | 3 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 177 | LN 410 PALENQUE - DER TRANSEJEN 34.5 | Nodo 410.3 | Nodo 410 Sup 409 | 34.5 | 3.3772 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4082 | 97.1678 | 69 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 178 | LN 404 CONUCOS - SUR 34.5 | Conuco 34.5 | Sur 2 34.5 | 34.5 | 2.17 | 724 | 485.08 | 724 | Protecciones | 0.10111 | 0.353 | 4.7736 | 0.43604 | 1.8312 | 1.7739 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_556_AIRE | 4.6504 | 9.3008 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 179 | LN 402 DER BOSQUE - LOAD 402 34.5 | Nodo 402.3 | Nodo 402.5 | 34.5 | 2.23 | 1000 | 1000 | 1000 | Capacidad del Conductor | 0.095874 | 0.46955 | 3.5801 | 0.27135 | 1.7079 | 2.3031 | SDL | Áerea | Sí |  | A_600__AAAC_DES_3_34.5 | 0.31579 | 2.2106 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 180 | LN 443 ACUARELA - CHICAMOCHA 34.5 | Nodo Acuarela 34.5 | Chicamocha 34.5 | 34.5 | 10.0322 | 458 | 79.692 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 181 | LN 402 DER BOSQUE 34.5 | Bosque 2 34.5 | Nodo 402.2 | 34.5 | 0.56 | 355 | 330.15 | 355 | Protecciones | 0.26161 | 0.40607 | 4.2961 | 0.59643 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.31579 | 2.2106 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 182 | LN 416 Palos - Matanza 34.5 | Nodo 416.1 | Matanza 34.5 | 34.5 | 23.75 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 183 | LN 421 SUPLENCIA 422-SUPLENCIA 443 34.5 | Nodo 421.7 | Suplencia 421-443 | 34.5 | 0.47 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20957 | 0.37894 | 4.4143 | 0.54447 | 1.857 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.2164 | 4.4328 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 184 | LN 422 FLORIDA - LOAD 422 34.5 | Florida 34.5 | Nodo 422.6 Ruitoque | 34.5 | 3.3 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54448 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4971 | 11.9769 | 8 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 185 | LN 4112 BUCARICA - DER VILLAS 34.5 | Nodo 4112.1 | Bucarica 34.5 | 34.5 | 1.6744 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20963 | 0.37882 | 4.4144 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 186 | LN 423 BUCARICA - LOAD 423 34.5 | Nodo 423.4 | Bucarica 34.5 | 34.5 | 0.7616 | 458 | 377.85 | 458 | Protecciones | 0.20956 | 0.37881 | 4.4144 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.10056 | 0.905 | 9 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 187 | LN 424 REAL DE MINAS - SUR 34.5 | Sur 1 34.5 | Realminas 34.5 | 34.5 | 3 | 724 | 724 | 724 | Capacidad del Conductor | 0.10113 | 0.353 | 4.7736 | 0.436 | 1.8312 | 1.7739 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_556_AIRE | 0.24854 | 3.9767 | 16 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 188 | LN 438 DER LLANO G - LLANO G 34.5 | Llano Grande 34.5 | Nodo 438.4 | 34.5 | 0.5027 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20967 | 0.37875 | 4.4144 | 0.54446 | 1.8572 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 189 | LN 481 SAN GIL - DER CAPITANEJO 34.5 | San Gil 1 34.5 | Nodo 481.1 AP 9710183 | 34.5 | 8.9767 | 355 | 280.095 | 355 | Protecciones | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.19076 | 7.6306 | 40 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 190 | LN 474 DER P.NUTRIA - LOAD 474 474 | Nodo 474.2 | Campo38 34.5 | 34.5 | 0.5921 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41513 | 0.42375 | 4.0998 | 0.75004 | 1.9019 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 191 | LN 484 LOAD 484 - VADO REAL 34.5 | Nodo 484.1 | Vado Real 34.5 | 34.5 | 15.45 | 241 | 241 | 241 | Capacidad del Conductor | 0.52293 | 0.43247 | 4.0085 | 0.85782 | 1.9107 | 1.6566 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_1/0_AIRE | 2.0245 | 8.0981 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 192 | LN 467 DER BERLIN - EL LLANITO 34.5 | Llanito 34.5 | Berlin 34.5 | 34.5 | 9.95 | 355 | 299.975 | 355 | Protecciones | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.92251 | 79.3356 | 86 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 193 | LN 466 DER KM8 - DER 450 34.5 | Nodo 466.4 | Nodo 466.6 | 34.5 | 16.79 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 194 | LN 451 LOAD 451 - DER 451 34.5 | Nodo 451.3 | Nodo 467.5 | 34.5 | 6.461 | 355 | 269.8 | 355 | Protecciones | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 1.6031 | 17.6344 | 11 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 195 | LN 438 CANEYES - DER 409 34.5 | Nodo 438.1 | Nodo 438.2 | 34.5 | 1.29 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 196 | LN 467 INTERRUPTOR 467 - KM8 34.5 | Nodo 467.8 | Nodo 451.2 | 34.5 | 8.5 | 355 | 299.975 | 355 | Protecciones | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.92251 | 79.3356 | 86 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 197 | LN 482 SOCORRO - OIBA | Socorro 34.5 | Nodo 480.2 AP 6001971 | 34.5 | 16.01 | 458 | 270.22 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 198 | LN 488 CIMITARRA - LOAD 488 34.5 | Nodo 488 | Cimitarra 34.5 | 34.5 | 24.9546 | 275 | 167.75 | 275 | Protecciones | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.88003 | 9.6803 | 11 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 199 | LN 489 CIMITARRA - LANDAZURI 34.5 | Landazuri 34.5 | Cimitarra 34.5 | 34.5 | 20.7379 | 275 | 168.025 | 275 | Protecciones | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 13.1814 | 237.2658 | 18 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 200 | LN 430 VIJAGUAL - CAFECORRIENDO 34.5 | Cafe Corriendo 34.5 | Nodo 430.2 | 34.5 | 3.1196 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.7865 | 85.7289 | 109 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 201 | LN 449 CANTAGALLO - SAN PABLO 34.5 | Cantagallo 34.5 | San Pablo 34.5 | 34.5 | 11.1799 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 202 | LN 438 DER LOS COCOS | Cocos 34.5 | Nodo 438.3 | 34.5 | 0.6044 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41512 | 0.42373 | 4.0998 | 0.75 | 1.9019 | 1.6719 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 203 | LN 472 LOAD 472 - PARNASO 34.5 | Nodo 472.1 | Parnaso 2 34.5 | 34.5 | 1.1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20964 | 0.37882 | 4.4144 | 0.54445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.9938 | 11.9631 | 6 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 204 | LN 483 SANATANA - SJ DEL PARE 34.5 | Nodo 483.1 SJ de Pare | Nodo 483.2 Santana | 34.5 | 6.45 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41512 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 3.5397 | 14.1589 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 205 | LN 467 DER 466 - PUENTE 34.5 | Nodo 467.1 | Nodo 467.2 | 34.5 | 7.8 | 355 | 299.975 | 355 | Protecciones | 0.26163 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.92251 | 79.3356 | 86 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 206 | LN 492 DER VELEZ - SUCRE 34.5 | Sucre 34.5 | Nodo 492 | 34.5 | 15.0247 | 184 | 184 | 184 | Capacidad del Conductor | 0.83066 | 0.44989 | 3.8365 | 1.1656 | 1.9281 | 1.6265 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2_AIRE | 0.74877 | 25.4583 | 34 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 207 | LN 493 SAN ANDRES - SW MALAGA 34.5 | Switcheo Malaga | San Andres 34.5 | 34.5 | 22.83 | 1000 | 226 | 1000 | Protecciones | 0.1655 | 0.39441 | 4.216 | 0.33882 | 1.8962 | 1.5468 | SDL | Áerea | Sí |  | 35_3F_ACSR 336 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 208 | LN 474 DER 475 - INTERRUPTOR 474 34.5 | Nodo 474.1 | Nodo 474.4 | 34.5 | 4.4 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 209 | LN 494 CAPITANEJO - SW MALAGA 34.5 | Switcheo Malaga | Capitanejo 34.5 | 34.5 | 19 | 458 | 92.516 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 210 | LN 449 DER 451 - CIENAGA 34.5 | Cienaga 34.5 | Nodo 449.2 | 34.5 | 0.3616 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37887 | 4.4143 | 0.54452 | 1.857 | 1.7218 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 211 | LN 457 PARNASO - LOAD 457 34.5 | Parnaso 2 34.5 | Nodo 457.3 | 34.5 | 1.8 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.639 | 36.9467 | 14 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 212 | LN 431 LOAD 431 - SAN MARTIN 34.5 | San Martin 34.5 | Nodo 431 Load | 34.5 | 19.9 | 458 | 299.99 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.1207 | 66.12 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 213 | LN 449 P.WILCHES | Wilches 34.5 | Nodo 449 - SUPLENCIA 450 | 34.5 | 1.004 | 458 | 449.756 | 458 | Protecciones | 0.20956 | 0.37888 | 4.4143 | 0.54452 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 214 | LN 451 KM8 | Wilches 34.5 | Nodo 451 | 34.5 | 0.2354 | 355 | 170.4 | 355 | Protecciones | 0.26168 | 0.40612 | 4.2961 | 0.59643 | 1.8845 | 1.7035 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 1.6031 | 17.6344 | 11 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 215 | LN 466 BARRANCA - DER 467 34.5 | Nodo 466.1 | Barranca 1 34.5 | 34.5 | 15.2003 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 216 | LN 467 EL LLANITO - DER 466 34.5 | Nodo 467.1 | Llanito 34.5 | 34.5 | 4.6 | 355 | 299.975 | 355 | Protecciones | 0.26163 | 0.40604 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7037 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.92251 | 79.3356 | 86 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 217 | LN 481 G. ROVIRA - SW MALAGA 34.5 | 7397526 | Garcia Rovira 34.5 | 34.5 | 0.505 | 458 | 150.682 | 458 | Protecciones | 0.2097 | 0.37881 | 4.4143 | 0.54455 | 1.857 | 1.722 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.19076 | 7.6306 | 40 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 218 | LN 482 OIBA - SOCORRO 34.5 | Nodo 480.2 AP 6001971 | Oiba 34.5 | 34.5 | 9.74 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 219 | LN 430 SAN ALBERTO - VIJAGUAL 34.5 | Nodo 430.2 | Nodo 430 SUP 431 | 34.5 | 6.4 | 458 | 399.834 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.7865 | 85.7289 | 109 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 220 | LN 438 DER 409 - DER LOS COCOS 34.5 | Nodo 438.2 | Nodo 438.3 | 34.5 | 3.67 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 221 | LN 474 DER P.NUTRIA - POZO NUTRIA 34.5 | Nodo 474.2 | Pozo Nutria 34.5 | 34.5 | 0.2447 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.4152 | 0.42378 | 4.0997 | 0.7499 | 1.9019 | 1.6718 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 222 | LN 474 LIZAMA - DER 475 34.5 | Lizama 34.5 | Nodo 474 | 34.5 | 5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41512 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 223 | LN 483 BARBOSA - SJ DEL PARE 34.5 | Barbosa 34.5 | Nodo 483.1 SJ de Pare | 34.5 | 11.94 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 3.5397 | 14.1589 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 224 | LN 457 LOAD 457 - BARRANCA 34.5 | Nodo 457.3 | Barranca 1 34.5 | 34.5 | 4.8 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.639 | 36.9467 | 14 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 225 | LN 430 CAFECORRIENDO - LA ESPERANZA 34.5 | Cafe Corriendo 34.5 | Esperanza 34.5 | 34.5 | 3.8051 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.7865 | 85.7289 | 109 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 226 | LN 438 LOAD 438 - DER 419 34.5 | Nodo 438.5 | Nodo 438 Zapatoca 34.5 | 34.5 | 20 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 227 | LN 449 CANTAGALLO 34.5 | Nodo 450 AP 7024673 | Cantagallo 34.5 | 34.5 | 1.1968 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26161 | 0.40608 | 4.2963 | 0.59651 | 1.8844 | 1.7037 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 228 | LN 438 DER LOS COCOS - DER LLANO G 34.5 | Nodo 438.3 | Nodo 438.4 | 34.5 | 1.48 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20959 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54453 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 229 | LN 452 P.WILCHES - ISLA VI 34.5 | Wilches 34.5 | IslaVI 34.5 | 34.5 | 10.6 | 661 | 661 | 661 | Capacidad del Conductor | 0.11792 | 0.35692 | 4.7053 | 0.45281 | 1.8352 | 1.7644 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_477_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 230 | LN 475 LIZAMA - DER 474 34.5 | Lizama 34.5 | Nodo 474.1 | 34.5 | 5 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41512 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.084778 | 1.6956 | 20 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 231 | LN 430 VIJAGUAL 34.5 | Nodo 430.2 | Vijagual 34.5 | 34.5 | 0.7451 | 1000 | 1000 | 1000 | Capacidad del Conductor | 1.3202 | 0.49148 | 3.4728 | 1.4936 | 1.9933 | 1.4346 | SDL | Áerea | Sí |  | 35_3F_ACSR 4 | 0.7865 | 85.7289 | 109 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 232 | LN 433 SABANA - SAN RAFAEL 34.5 | Sabana de Torres 34.5 | Nodo 433 34.5 | 34.5 | 29.9007 | 275 | 179.85 | 275 | Protecciones | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 3.0661 | 153.3039 | 50 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 233 | LN 449 DERIVACION - DER 451 34.5 | Nodo 449 - SUPLENCIA 450 | Nodo 449 - SUPLENCIA 451 | 34.5 | 1.004 | 458 | 449.756 | 458 | Protecciones | 0.20956 | 0.37888 | 4.4143 | 0.54452 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 234 | LN 450 - DER 449 34.5 | Nodo 450.2 | Nodo 450.1 | 34.5 | 1.7838 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26163 | 0.40604 | 4.2961 | 0.59654 | 1.8843 | 1.7037 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 5.857 | 40.9989 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 235 | LN 467 PUENTE - INTERRUPTOR 467 34.5 | Nodo 467.2 | Nodo 467.7 | 34.5 | 3 | 355 | 299.975 | 355 | Protecciones | 0.26163 | 0.40603 | 4.2961 | 0.5965 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0.92251 | 79.3356 | 86 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 236 | LN 433 SAN RAFAEL - SANTA CATALINA 34.5 | Nodo 433 34.5 | Santa Catalina 34.5 | 34.5 | 27.217 | 275 | 42.075 | 275 | Protecciones | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 3.0661 | 153.3039 | 50 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 237 | LN 438 DER LLANO G - LOAD 438 34.5 | Nodo 438.4 | Nodo 438.5 | 34.5 | 4.42 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.59015 | 44.2614 | 75 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 238 | LN 449 LA FERIA - DER 451 34.5 | Nodo 449 Feria | Nodo 449.2 | 34.5 | 1.2 | 458 | 449.756 | 458 | Protecciones | 0.20958 | 0.37883 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.4142 | 53.74 | 38 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 239 | LN 460 PARNASO - LOAD 460 34.5 | Nodo 460.2 | Parnaso 1 34.5 | 34.5 | 1.36 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20963 | 0.37882 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.12271 | 0.98167 | 8 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 240 | LN 453 PARNASO - BARRANCA 34.5 | Barranca 1 34.5 | Parnaso 1 34.5 | 34.5 | 6.08 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54451 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.80441 | 7.2397 | 9 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 241 | LN 460 BUENOS AIRES - Bypass 460-46 | Buenos Aires 34.5 | Nodo Bypass 460-462 | 34.5 | 0.02 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.21 | 0.38 | 4.415 | 0.545 | 1.855 | 1.72 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 242 | LN 467 BARRANCA - DER BERLIN 34.5 | Berlin 34.5 | Barranca 1 34.5 | 34.5 | 0.17 | 458 | 299.99 | 458 | Protecciones | 0.20941 | 0.37882 | 4.4141 | 0.54471 | 1.8571 | 1.7218 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 243 | LN 466 DER 467 - DER PUENTE 34.5 | Nodo 466.4 | Nodo 466.3 | 34.5 | 6.9363 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 244 | LN 451 KM8 - LOAD 451 34.5 | Nodo 451.1 | Nodo 467.5 | 34.5 | 1.2184 | 355 | 269.8 | 355 | Protecciones | 0.26165 | 0.40602 | 4.2961 | 0.59652 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 1.6031 | 17.6344 | 11 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 245 | LN 474 LOAD 474 - EL CARMEN 34.5 | Campo38 34.5 | Carmen 34.5 | 34.5 | 41.4296 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 246 | LN 480 SAN GIL - SOCORRO 34.5 | San Gil 1 34.5 | Socorro 34.5 | 34.5 | 16.44 | 458 | 279.838 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 247 | LN 483 VADO REAL - SANTANA 34.5 | Nodo 483.2 Santana | Vado Real 34.5 | 34.5 | 4.38 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.4237 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 3.5397 | 14.1589 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 248 | LN 484 OIBA - LOAD 484 34.5 | Oiba 34.5 | Nodo 484.1 | 34.5 | 7.8654 | 458 | 415.864 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.0245 | 8.0981 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 249 | LN 485 OIBA - CONTRATACIÓN 34.5 | Oiba 34.5 | Contratación 34.5 | 34.5 | 18.76 | 458 | 59.998 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.50319 | 5.0319 | 10 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 250 | LN 492 Barbosa - Sucre 34.5 | Nodo 492 | Barbosa 34.5 | 34.5 | 8.308 | 184 | 184 | 184 | Capacidad del Conductor | 0.83066 | 0.44989 | 3.8365 | 1.1656 | 1.9281 | 1.6265 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2_AIRE | 0.74877 | 25.4583 | 34 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 251 | LN 488 LOAD 488 - PTO ARAUJO 34.5 | Puerto Araujo 34.5 | Nodo 488 | 34.5 | 3.1087 | 275 | 167.75 | 275 | Protecciones | 0.41513 | 0.42371 | 4.0998 | 0.74999 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.88003 | 9.6803 | 11 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 252 | LN 439 CANEYES - LOAD 439 34.5 | Nodo Load 439 | Caneyes 1 34.5 | 34.5 | 0.815 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20957 | 0.3789 | 4.4144 | 0.54454 | 1.8571 | 1.722 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.35545 | 15.64 | 44 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 253 | LN 437 BOSQUE - LOAD 437 | Load 437 | Bosque 2 34.5 | 34.5 | 0.85 | 465 | 465 | 465 | Capacidad del Conductor | 0.090824 | 0.13776 | 95.3236 | 0.14447 | 0.35 | 95.3236 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_CU_500_XLPE | 4.7808 | 19.1231 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 254 | LN 464 S.SILVESTRE - PARNASO 34.5 | Sn Silvestre 34.5 | Parnaso 1 34.5 | 34.5 | 3.65 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.30528 | 0.61056 | 2 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 255 | LN L4110 NODO 4110 - SUPLENCIA 401 | Nodo 4110 SUPLENCIA 401 | Nodo 4110 | 34.5 | 1.6035 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26162 | 0.40605 | 4.2961 | 0.59651 | 1.8843 | 1.7036 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 256 | LN 443 CABECERA - LA MESA 34.5 | Nodo 443.2 | Mesa 34.5 | 34.5 | 12.343 | 458 | 380.14 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 257 | LN 4110 NODO 4110 - RIOFRIO 34.5 | Nodo 4110 | Rio Frio 34.5 | 34.5 | 2.8 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37882 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 258 | LN 443 PIEDECUESTA - LOAD 443 34.5 | Piedecuesta 34.5 | Nodo 443 | 34.5 | 4.65 | 458 | 439.68 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 259 | LN 443 LOAD 443 - SUPLENCIA 421 34.5 | Nodo 443 | Nodo 443.1 | 34.5 | 2.8 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37882 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 260 | LN 482 CHARALA 34.5 | Nodo 480.4 | Charalá 34.5 | 34.5 | 14.75 | 458 | 149.766 | 458 | Protecciones | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 261 | LN 463 S.SILVESTRE - PARNASO 34.5 | Sn Silvestre 34.5 | Parnaso 2 34.5 | 34.5 | 4.1 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 2.3505 | 9.4019 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 262 | LN 409 - LN 428 34.5 | Nodo 409-428 | Nodo 409.6 - 428 | 34.5 | 1.57 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37885 | 4.4143 | 0.54452 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0.90708 | 107.035 | 118 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 263 | LN 437 LOAD 437 - RIO FRIO | Load 437 | Rio Frio 34.5 | 34.5 | 4.24 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2096 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 4.7808 | 19.1231 | 4 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 264 | LN 450 ECP | Nodo 450.1 | Wilches 34.5 | 34.5 | 0.2155 | 355 | 355 | 355 | Capacidad del Conductor | 0.26172 | 0.40603 | 4.2961 | 0.59629 | 1.8845 | 1.7035 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_4/0_AIRE | 5.857 | 40.9989 | 7 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 265 | LN 443 S.CRISTO - CABECERA 34.5 | San Cristobal 34.5 | derv San Marcos | 34.5 | 0.453 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20971 | 0.37881 | 4.4143 | 0.54459 | 1.8572 | 1.7219 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 1.2411 | 84.3928 | 68 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 266 | LN 474 DER P.NUTRIA - POZO NUTRIA 34.5 | Nodo 474.2 | 0 | 34.5 | 0.2447 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.4152 | 0.42378 | 4.0997 | 0.7499 | 1.9019 | 1.6718 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 267 | LN 474 LOAD 474 - EL CARMEN 34.5 | Campo38 34.5 | R100 | 34.5 | 6.7296 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | Sí |  | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0.61746 | 36.43 | 59 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 268 | linea pozo nutria-r100 | R100 | Pozo Nutria 34.5 | 34.5 | 7 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 269 | Linea Lizama - Pozo Nutria | Lizama 34.5 | Pozo Nutria 34.5 | 34.5 | 22.34 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 270 | derv San Marcos 1 | derv San Marcos | San marcso 34.5 kV | 34.5 | 0.275 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20945 | 0.37891 | 4.4142 | 0.54436 | 1.8571 | 1.7218 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 271 | paseo del puente - san marcos | San marcso 34.5 kV | Paseo del Puente 34.5 kV | 34.5 | 7.1841 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20962 | 0.37884 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | linea proyectada
|  | 272 | derv ppuente | Nodo 443 CABECERA | Paseo del Puente 34.5 kV | 34.5 | 3.6478 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37883 | 4.4143 | 0.54449 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | linea proyectada
|  | 273 | linea paseo del puente - la granja | Granja 34.5 | Paseo del Puente 34.5 kV | 34.5 | 3.2 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20963 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2027-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | linea proyectada
|  | 274 | linea San Vicente - El Carmen | Carmen 34.5 | San Vicente 34.5 | 34.5 | 32.38 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.20961 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2028-12-31 | 3F_35_ACSR_266_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 275 | LN 474 LOAD 474 - EL CARMEN 34.5_a | R100 | Carmen 34.5 | 34.5 | 34.7 | 275 | 275 | 275 | Capacidad del Conductor | 0.41511 | 0.42371 | 4.0998 | 0.75 | 1.902 | 1.672 | SDL | Áerea | No | 2029-12-31 | 3F_35_ACSR_2/0_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  | 276 | línea puerto wilches - san pablo | San Pablo 34.5 | Wilches 34.5 | 34.5 | 26.5 | 530 | 530 | 530 | Capacidad del Conductor | 0.165 | 0.37884 | 4.4143 | 0.5445 | 1.8571 | 1.7219 | SDL | Áerea | No | 2028-12-31 | 3F_35_ACSR_336_AIRE | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | linea poryectada
|  | 277 | Cabrera - Guatiguara 1 230 | Cabrera 220 | PT Guatiguara- Sochagota 2 | 230 | 63 | 1001 | 1001 | 1301.3 | Capacidad del Conductor | 0.0501 | 0.4739 | 3.4402 | 0.2965 | 1.1675 | 2.0152 | STN | Áerea | No | 2028-12-31 | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN | línea proyectada
|  | 278 | Cabrera - Guatiguara 2 230 | Cabrera 220 | PT Guatiguara- Sochagota 1 | 230 | 68 | 830 | 830 | 1079 | Capacidad del Conductor | 0.0684 | 0.5133 | 3.2286 | 0.409 | 1.3289 | 2.1862 | STN | Áerea | No | 2028-12-31 | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN | línea proyectada
|  | 279 | Cabrera - Sochagota 1 230 | Cabrera 220 | PT Sochagota 220-Guatiguara2 | 230 | 114.26 | 1001 | 1001 | 1301.3 | Capacidad del Conductor | 0.0501 | 0.4739 | 3.4402 | 0.2965 | 1.1675 | 2.0152 | STN | Áerea | No | 2028-12-31 | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN | línea proyectada
|  | 280 | Cabrera - Sochagota 2 230 | Cabrera 220 | PT Sochagota 220-Guatiguara1 | 230 | 110.2 | 830 | 830 | 1079 | Capacidad del Conductor | 0.0684 | 0.5133 | 3.2286 | 0.409 | 1.3289 | 2.1862 | STN | Áerea | No | 2028-12-31 | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ISA | Activos de uso de STN | línea proyectada
|  | 281 | Cabrera - Oiba 1 115 | Oiba 115 | Cabrera 115 | 115 | 42.45 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2129 | 0.5171 | 3.1522 | 0.3899 | 1.6272 | 1.8016 | STR | Áerea | No | 2028-12-31 | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | línea proyectada
|  | 282 | Cabrera - San Gil 1 115 | Cabrera 115 | San Gil 115 | 115 | 6.45 | 458 | 458 | 458 | Capacidad del Conductor | 0.2129 | 0.5171 | 3.1522 | 0.38991 | 1.6272 | 1.8016 | STR | Áerea | No | 2028-12-31 | Aluminio | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | línea proyectada
#N/A | #N/A | …

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
[22 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | Piedecuesta 230/115 | Guatiguara 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNa0d11 | 16.56 | 6.49 | 3.16 | 6.49 | 16.56 | 3.16 | 11 | 27 | 1 | 0.96 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 359.622 | 34.905 | 42.096 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 2 | Palos 230/115 | Palos 220 | 230 | 115 | 13.2 | 150 | 150 | 25 | YNa0d11 | 16.33 | 6.66 | 3.08 | 6.66 | 16.33 | 3.08 | 11 | 27 | 1 | 0.96 | 130 | 0 | Sí |  | STN | 352.5 | 34.905 | 36.192 | 0.1 | 0.1 | 1 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 3 | Bucaramanga 5 230/115 | Bmanga 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNa0d11 | 16.73 | 6.52 | 3.34 | 6.52 | 16.73 | 3.34 | 11 | 27 | 1 | 0.96 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 352.5 | 34.905 | 36.192 | 24.2667 | 48.5333 | 2 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 4 | Bucaramanga 4 230/115 | Bmanga 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNa0d11 | 16.37 | 6.6 | 3.47 | 6.5999 | 16.37 | 3.4699 | 11 | 27 | 1 | 0.96 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 352.5 | 34.905 | 36.192 | 0.041667 | 0.083333 | 2 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 5 | Palenque 1 230/115 | Palenque 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNyn0d11 | 16.35 | 6.65 | 3.5 | 6.65 | 16.35 | 3.5 | 11 | 27 | 1 | 0.965 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 329.82 | 34.8139 | 35.8644 | 0.55 | 1.1 | 2 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 6 | Palenque 2 230/115 | Palenque 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNyn0d11 | 16.38 | 6.63 | 3.5 | 6.63 | 16.38 | 3.5 | 11 | 27 | 1 | 0.965 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 329.82 | 34.7839 | 35.8643 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 7 | Barranca 4 220/115 | Barranca 220 | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YNyn0d1 | 9.88 | 9.37 | 6.3 | 9.37 | 9.88 | 6.3 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 86 | 209.47 | 100.44 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 8 | Barranca 5 115/34.5/13.8 | Barranca 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.7 | YNyn0d11 | 12.52 | 2.48 | 4.32 | 2.48 | 12.52 | 4.32 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | 16.89 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 9 | Bmanga 2 115/34.5/13.8 | Bmanga 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.7 | YNyn0d11 | 12.39 | 2.47 | 4.31 | 2.47 | 12.39 | 4.31 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.34 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 10 | Barranca 7 115/34.5/13.8 | Barranca 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d1 | 8.37 | 6.1799 | 2.91 | 6.1799 | 8.37 | 2.91 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 127 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 11 | Cimitarra 1 115/34.5 | Cimitarra 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 20 | 20 | 6.7 | YNyn0d11 | 13.09 | 2.48 | 4.32 | 2.48 | 13.09 | 4.32 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 78.06 | 16.72 | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 12 | Florida 3 115/34.5/13.8 | Florida ESSA 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d1 | 8.36 | 6.18 | 2.91 | 6.18 | 8.36 | 2.91 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 78.06 | 16.72 | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 13 | T2 Buenavista 115/34.5/13.8 | Buenavista 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.43 | 2.93 | 6.4799 | 2.93 | 8.43 | 6.48 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 125 | 30 | Sí |  | STR | 97.34 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 14 | T4 Palenque 115/34.5/13.8 | Palenque 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 11.49 | 6.95 | 12.31 | 6.95 | 11.49 | 12.31 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 15 | Barbosa 1 115/34.5 | Barbosa 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.741 | 6.18 | 2.91 | 6.18 | 8.741 | 2.91 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 78.06 | 16.72 | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | Barranca 6 115/34.5/13.8 | Barranca 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.6 | 2.93 | 6.6 | 2.93 | 8.6 | 6.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 127 | 30 | Sí |  | STR | 98.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 17 | T1 Oiba 115/34.5 kV 40 MVA | Oiba 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.8 | YNyn0d11 | 8.48 | 6.484 | 2.926 | 6.484 | 8.84 | 2.926 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 96.882 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 18 | Florida 1 115/34.5/13.8 | Florida ESSA 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d1 | 8.37 | 6.18 | 2.91 | 6.18 | 8.37 | 2.91 | 9 | 1 | 17 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | 16.89 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 19 | T5 Palenque 115/34.5/13.8 | Palenque 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.7 | YNyn0d11 | 12.77 | 2.45 | 4.34 | 2.45 | 12.77 | 4.34 | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | 16.89 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 20 | SanGil 3 115/34.5/13.8 | San Gil 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.46 | 2.926 | 6.484 | 2.926 | 8.84 | 6.484 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.341 | 16.89 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 21 | Realminas 5 115/34.5/13.8 | Realminas 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.46 | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 8.46 | 6.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 96.66 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 22 | T3 Palenque 115/34.5 40 MVA | Palenque 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.47 | 2.926 | 6.4838 | 2.926 | 8.84 | 6.484 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | 16.89 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 23 | T5 Mesa del Sol 115/34.5 25 MVA | Mesa del Sol 115 | 115 | 34.5 | 13.2 | 25 | 25 | 8.3 | YNyn0d11 | 9.74 | 5.52 | 1.67 | 4.3749 | 8.05 | 1.5747 | 10 | 19 | 1 | 1.25 | 120 | 120 | Sí |  | STR | 105.842 | 16.96 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 24 | Rio Frio T2 115/34.5/13.8 | Rio Frio 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 8.6854 | 8.79 | 6.9064 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 0 | Sí |  | STR | 97.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 25 | T 2 Palos 115/34.5/13.8 | Palos 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.7 | YNyn0d11 | 11.33 | 10.79 | 8.6 | 10.79 | 11.33 | 8.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 96.13 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 26 | Realminas 3 115/34.5/13.8 | Realminas 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.67 | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 8.67 | 6.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 96.66 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 27 | T 7 Palos 115/34.5/13.8 | Palos 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d0 | 11.36 | 10.79 | 8.6 | 10.79 | 11.36 | 8.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 28 | Realminas 1 115/34.5/13.8 | Realminas 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d1 | 8.4 | 8.3 | 6.2 | 8.3 | 8.4 | 6.2 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 96.66 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 29 | SanGil 1 115/34.5/13.8 | San Gil 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.68 | 8.31 | 6.6 | 8.31 | 8.68 | 6.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 96.66 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 30 | Condor 115/34.5 50 MVA | Condor 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 50 | 50 | 16.7 | YN0yn0yn0 | 10.3 | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1.25 | 100 | 30 | Sí |  | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de conexión a un STR o a un SDL
#N/A | #N/A | 31 | T1 Lizama 20 MVA 115/34.5 kV | Lizama 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 15 | 15 | 3 | YNd1 | 9.3 | 8.93 | 3 | 8.93 | 0 | 0 | 17 | 33 | 1 | 0.625 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 32 | Rio Frio T1 115/34.5/13.8 | Rio Frio 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.42 | 8.3 | 6.6 | 8.6943 | 8.82 | 6.9135 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 0 | Sí |  | STR | 98.743 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 33 | T6 Mesa del Sol 115/34.5 25 MVA | Mesa del Sol 115 | 115 | 34.5 | 13.2 | 25 | 25 | 8.3 | YNyn0d11 | 9.77 | 5.52 | 1.67 | 4.3749 | 8.05 | 1.59 | 10 | 19 | 1 | 1.25 | 120 | 120 | Sí |  | STR | 106.638 | 16.96 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 34 | T4 SanSilvestre 115/34.5/13.8 | San Silvestre 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.51 | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 8.84 | 6.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 96.86 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 35 | Wilches 1 115/34.5/13.8 | Wilches 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d1 | 8.7 | 6.42 | 2.92 | 6.42 | 8.7 | 2.92 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 36 | T3 SanSilvestre 115/34.5/13.8 | San Silvestre 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 10.75 | 6.18 | 2.91 | 6.1799 | 9.7 | 2.91 | 7 | 15 | 1 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 96.86 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 37 | T1 Sabana 115/34.5/13.8 | Sabana 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 20 | 20 | 6.7 | YNyn0d11 | 12.67 | 6.67 | 1.87 | 6.67 | 12.67 | 1.87 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 97.34 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 38 | T1 San Alberto 115/34.5/13.8 | San Alberto 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d11 | 8.68 | 8.57 | 6.6 | 8.57 | 8.68 | 6.6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 98.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 39 | Piedecuesta 2 115/34.5/13.8 | Piedecuesta 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 13.3 | YNyn0d1 | 11.01 | 13 | 6 | 13 | 10.54 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 145.43 | - | - | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 40 | Barranca 1 220/115 | Barranca 115 | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YNyn0d1 | 9 | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 9 | 6.4 | 0 | 8 | -12 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 152.8 | 72.7 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 41 | Barranca 2 220/115 | Barranca 220 | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YNyn0d11 | 9.45 | 9.83 | 6.31 | 9.83 | 9.45 | 6.31 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 152.8 | 72.7 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 42 | Barranca 3 220/115 | Barranca 115 | 220 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YNyn0d11 | 9.4 | 9.78 | 6.26 | 9.78 | 9.4 | 6.26 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 153.8 | 73.3 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 43 | Cabrera 1 230/115 | Cabrera 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YN0yn0d0 | 15 | 6.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 140 | 30 | No | 2028-12-31 | STN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 44 | Cabrera 2 230/115 | Cabrera 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YN0yn0d0 | 15 | 6.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 100 | 30 | No | 2028-12-31 | STN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 45 | Piedecuesta 230/115 | Guatiguara 220 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 25 | YNa0d11 | 16.56 | 6.49 | 3.16 | 6.49 | 16.56 | 3.16 | 11 | 27 | 1 | 0.96 | 130 | 30 | Sí |  | STN | 359.622 | 34.905 | 42.096 | 0 | 0 | 0 | ESSA | Activos de uso de STN
#N/A | #N/A | 46 | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 47 | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 48 | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 49 | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 50 | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 51 | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | … | [30 empty] | ESSA | Activos de uso de STR y SDL

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
[15 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | T-2 Principal 34.5/13.8 | - Principal 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 9.1 | 9.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 2 | T1 Carmen 34.5/13.8 | Carmen 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 6.8 | 6.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 3 | Cascada 2 1.5 MVA 13.8/6.3 | Nodo Cascada 6.2 | 13.8 | 6.3 | 1.5 | YNd5 | 4.8 | 4.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15.77 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4 | Charala 34.5/13.8 | Charalá 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 25.0332 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 5 | Bosque 1 34.5/13.8 | Bosque 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 103 | 30 | Sí |  | SDL | 233.4552 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 6 | Bucarica 1 34.5/13.8 | Bucarica 34.5 | 34.5 | 13.8 | 15 | Dyn11 | 11.1 | 11.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 140.8232 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 7 | Capitanejo 34.5/13.8 | Capitanejo 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.3 | 5.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 134 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 8 | Bellavista 34.5/13.8 | Bellavista 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 57.4544 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 9 | Bosque 2 34.5/13.8 | Bosque 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 123 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 10 | Caneyes 2 34.5/13.8 | Caneyes 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 8.6 | 8.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | No | 2027-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2027
#N/A | #N/A | 11 | T1 Buenavista 34.5/13.8 | Buenavista 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.6 | 7.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 12 | Caneyes 1 34.5/13.8 | Caneyes 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.1 | 8.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 13 | Cimitarra 2 34.5/13.8 | Cimitarra 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn1 | 6.4 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 14 | Cocos 34.5/13.8 | Cocos 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.1 | 7.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 57.4544 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 15 | Contratación 34.5/13.8 | Contratación 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.3 | 5.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 137 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | T1 Cafe Corriendo 34.5/13.8 | Cafe Corriendo 34.5 | 34.5 | 13.8 | 0.5 | Dyn5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 17 | T1 California 34.5/13.8 | California 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn1 | 6.4 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 18 | Cantagallo 34.5/4.16 | Cantagallo 34.5 | 33 | 4.2 | 5 | Dyn1 | 7.2 | 7.2 | 9 | 17 | 1 | 1.2 | 122 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 19 | T1 Buenos Aires 34.5/13.8 | Buenos Aires 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 20 | Cascada 1 1.5 MVA 13.8/6.3 | Nodo Cascada 6.2 | 13.8 | 6.3 | 1.5 | YNd5 | 4.8 | 4.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15.77 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 21 | Conuco T3 34.5/13.8 | - Conuco 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 5 | 11 | 1 | 1.2 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 22 | Cuchuilla del Ramo 34.5/13.8 | Cuchilla del Ramo 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn11 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 30 | Sí |  | SDL | 11.1384 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 23 | Barbosa 2 34.5/13.8 | Barbosa 34.5 | 34.5 | 13.8 | 13.3 | Dyn1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 125.3814 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 24 | Chicamocha 1 34.5/13.8 | Chicamocha 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 25 | T2 Buenos Aires 34.5/13.8 | Buenos Aires 34.5 | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 26 | T1 Cero 34.5/13.8 | El Cero 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn11 | 4.8 | 4.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 27 | Bucarica 2 34.5/13.8 | Bucarica 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.8 | 8.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 28 | Cienaga 34.5/13.8 | Cienaga 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 140 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 29 | T1 Pozo Nutria 34.5/13.8 | Pozo Nutria 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn11 | 4.8 | 4.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 30 | San Gil 2 34.5/13.8 | San Gil 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 248.8321 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 31 | T1 San Martin 34.5/13.8 | San Martin 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 6.4 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 32 | San Pablo 34.5/13.8 | San Pablo 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 6.9 | 6.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 33 | T2 Norte 34.5/13.8 | Norte 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 34 | T1 Norte 34.5/13.8 | Norte 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.8 | 8.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 35 | Realminas 4 34.5/13.8 | Realminas 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | No | 2025-12-31 | SDL | 233.4552 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
#N/A | #N/A | 36 | T2 Lebrija 34.5/13.8 | Lebrija 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 37 | T6 San Silvestre 34.5/13.8 | Sn Silvestre 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 6.9 | 6.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 38 | Garcia Rovira 2 34.5/13.8 | Garcia Rovira 34.5 | 33 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 6.1 | 6.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 140 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 39 | T1 Rionegro 34.5/13.8 | Rionegro 34.5 kV | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 40 | San Vicente 34.5/13.8 | San Vicente 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn1 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | No | 2025-12-31 | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
#N/A | #N/A | 41 | Socorro 34.5/13.8 | Socorro 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.1 | 8.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 42 | Palmas 1 4.16/33 | Palmas 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | YNd1 | 6.4 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 145 | 30 | Sí |  | SDL | 53.7491 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 43 | Realminas 2 34.5/13.8 | Realminas 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | No | 2027-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuvo transformador a instalar en el año 2027
#N/A | #N/A | 44 | T2 San Alberto 34.5/13.8 | San Alberto 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 45 | Sur 1 34.5/13.8 | Sur 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 115 | 30 | Sí |  | SDL | 248.8321 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 46 | Mesa 34.5/13.8 | Mesa 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 47 | T1 Parnaso 34.5/13.8 | Parnaso 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 48 | Palmas 2 4.16/33 | Palmas 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | YNd5 | 5.6 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 145 | 30 | Sí |  | SDL | 53.7491 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 49 | T2 Sabana 2 34.5/13.8 | Sabana de Torres 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 50 | T1 San Rafael 34.5/13.8 | San Rafael 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.4 | 5.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 51 | T1 Santa Catalina 34.5/13.8 | Santa Catalina 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | … | Granja 34.5/13.8 | Granja 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 6.9 | 6.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 233.4552 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Feria 34.5/13.8 | Feria 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 15.77 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Llanogrande 1 34.5/13.8 | Llano Grande 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | No | 2025-12-31 | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
|  |  | T1 Laguna 34.5/13.8 | Laguna 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn5 | 5.3 | 5.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T3 Palos 3 34.5/13.8 | Palos 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Pte Sogamoso 34.5/13.8 | Pte Sogamoso 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn1 | 6.4 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Gil 4 34.5/13.8 | San Gil 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 30 | Sí |  | SDL | 0 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Sucre 34.5/13.8 | Sucre 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 5.6 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T2 Parnaso 34.5/13.8 | Parnaso 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Sur 2 34.5/13.8 | Sur 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 7.1 | 7.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 123 | 30 | Sí |  | SDL | 233.4552 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Trincheras 34.5/13.8 | Trincheras 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 3.7 | 3.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Vado Real 34.5/13.8 | Vado Real 34.5 | 33 | 13.5 | 1.5 | Dyn1 | 4.9 | 4.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | Sí |  | SDL | 15.77 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Florida 2 34.5/13.8 | Florida 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.8 | 7.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Velez 34.5/13.8 | Velez 34.5 | 33 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 6.3 | 6.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Vijagual 34.5/13.8 | Vijagual 34.5 | 34.5 | 13.8 | 0.2 | Dyn5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Zapatoca 34.5/13.8 | Zapatoca 34.5 | 33 | 13.2 | 2 | Dyn11 | 6.9 | 6.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Puerto Araujo 34.5/13.8 | Puerto Araujo 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T7 Palenque 34.5/13.8 | Palenque 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.9 | 6.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T6 Palenque 34.5/13.8 25 MVA | Palenque 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | Dyn11 | 7.6 | 7.6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Matanza 34.5/11.4 | Matanza 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.5 | Dyn11 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Acuarela 34.5/13.8 6 MVA | Acuarela 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T3 Buenavista 34.5/13.8 | Buenavista 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 7.6 | 7.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Provincia de Soto 34.5/13.8 kV | Provincia de Soto 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.6 | Dyn5 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Llanito 34.5/13.8 | Llanito 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | No | 2025-12-31 | SDL | 29.6648 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
|  |  | Villas 34.5/13.8 | Villas 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 140 | 30 | Sí |  | SDL | 233.4552 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Garcia Rovira 1 34.5/13.8 | Garcia Rovira 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 6 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1.2 | 140 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Hamacas 34.5/13.8 | Nodo 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T2 Lizama 34.5/13.8 | Lizama 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 9.2 | 9.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Landazuri 34.5/13.8 | Landazuri 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Lebrija 34.5/13.8 | Lebrija 34.5 | 33 | 13.8 | 5 | Dyn11 | 6.4 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Palmas 3 4.16/33 | Palmas 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | YNd5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 145 | 30 | Sí |  | SDL | 53.7491 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Palmas 6 34.5/13.8 | Palmas 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 134 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Rio Frio T3 34.5/13.8 | Rio Frio 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | Dyn11 | 9 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1.2 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | T1 Esperanza 34.5/13.8 | Esperanza 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn11 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | KM8 34.5/13.8 | KM8 34.5 | 34.5 | 13.7 | 2 | Dyn5 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 137 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Oiba 34.5/13.8 | Oiba 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.2 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 119.5 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Palmas 4 4.16/33 | Palmas 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | YNd5 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 145 | 30 | Sí |  | SDL | 53.7491 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Andres 34.5/13.8 | San Andres 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.3 | 5.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 122 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | cantagallo T2 34.5/13.8 kV | Cantagallo 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.3 | 5.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | No | 2025-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
|  |  | T1 Mogotes | Mogotes 34.5 kV | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | No | 2025-07-18 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
|  |  | T1 Yariguies | Yariguies 34.5 kV | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn11 | 7.3 | 7.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | No | 2025-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2025
|  |  | Principal 1 115/13.8 | Barra1 | 115 | 13.8 | 40 | Dyn11 | 8.3 | 9.3 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 93.561 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Trf Conuco 2 115/13.8 | Barra1 | 115 | 13.8 | 40 | Dyn11 | 8.3 | 9.2 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 30 | Sí |  | STR | 93,428 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Trf Conuco 1 115/13.8 | Barra1 | 115 | 13.8 | 40 | Dyn11 | 8.3 | 9.2 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 130 | 0 | Sí |  | STR | 93,272 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | paeo del puente 34.5/13.8 | Paseo del Puente 34.5 kV | 33 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 7.5 | 7.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | No | 2027-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2027
|  |  | Barranca 34.5/13.8 kV | Barranca 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | No | 2027-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2027
|  |  | San Marcos 34.5/13.8 kV | San marcso 34.5 kV | 33 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 7.5 | 7.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 100 | 30 | No | 2027-12-31 | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Nuevo transformador a instalar en el año 2027
|  |  | Berlin 34.5/13.8 | Berlin 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.1 | Dyn11 | 4.7 | 4.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 30 | Sí |  | SDL | 29.6648 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Caneyes 2 34.5/13.8 | Caneyes 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.6 | 8.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se pone fuera de servicio en el año 2027 para reemplazarlo por uno nuevo de 25 MVA
|  |  | Cabecera 34.5/13.8 | Cabecera 34.5 | 34.5 | 13.7 | 2 | Dyn5 | 5.9 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 128.4 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Realminas 4 34.5/13.8 | Realminas 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | Sí |  | SDL | 233.4552 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se pone fuera de servicio en el año 2025 para reemplazo por uno nuevo de 25 MVA
|  |  | San Vicente 34.5/13.8 | San Vicente 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn1 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 129 | 30 | Sí |  | SDL | 48.1912 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se pone fuera de servicio en el año 2025 para reemplazo por uno nuevo de 6 MVA
|  |  | Realminas 2 34.5/13.8 | Realminas 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn11 | 8.9 | 8.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se pone fuera de servicio en el año 2027 para reemplazo por uno nuevo de 25 MVA
|  |  | Llanogrande 1 34.5/13.8 | Llano Grande 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | Dyn11 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | Sí |  | SDL | 20.4016 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se pone fuera de servicios en el año 2025 para reemplazo por uno de 6 MVA
|  |  | San Cristobal 34.5/13.8 | San Cristobal 34.5 | 33 | 13.8 | 12.5 | Dyn1 | 7.5 | 7.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 133 | 30 | Sí |  | SDL | 117.6652 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Llanito 34.5/13.8 | Llanito 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | Dyn11 | 5.8 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 131 | 30 | Sí |  | SDL | 29.6648 |  |  |  | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se pone fuera de servicio en el año 2025 para reemplazo por uno de 3 MVA

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
|  | No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Elemento limitante | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Los Palos 230 kV | ESSA | 230 |  | 25 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 2 | Los Palos 115 kV | ESSA | 115 |  | 20 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 3 | Los Palos 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4 | Los Palos 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 5 | Bucaramanga 230 kV | ESSA | 230 |  | 25 | Anillo | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 6 | Bucaramanga 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Anillo | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 7 | Bucaramanga 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 8 | Piedecuesta 230 kV |  | 230 |  |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Barraje de 230 no es propiedad de ESSA
#N/A | #N/A | 9 | Piedecuesta 115 kV | ESSA | 115 |  | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 10 | Piedecuesta 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 11 | Barranca 230 kV | ESSA | 230 |  | 40 | Interruptor y medio | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Encapsulada SF6 Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 12 | Barranca 115 kV | ESSA | 115 |  | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Encapsulada SF6 Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 13 | Barranca 34.5 Kv | ESSA | 34.5 |  | 21 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 14 | Cimitarra 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CIMITARRA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 15 | Cimitarra 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CIMITARRA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 16 | Cimitarra 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 21 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | CIMITARRA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 17 | Lizama 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
#N/A | #N/A | 18 | Lizama 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
#N/A | #N/A | 19 | Lizama 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 1.25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
#N/A | #N/A | 20 | Palenque 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 21 | Palenque 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 6.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 22 | Palenque 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 23 | Puerto Wilches 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 24 | Puerto Wilches 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 25 | Real de Minas 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 26 | Real de Minas 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 27 | Real de Minas 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 28 | Sabana de Torres 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SABANA DE TORRES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 29 | Sabana de Torres 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SABANA DE TORRES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 30 | Sabana de Torres 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 2 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | SABANA DE TORRES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 31 | San Alberto 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CESAR | SAN ALBERTO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 32 | San Alberto 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | CESAR | SAN ALBERTO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 33 | San Alberto 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | CESAR | SAN ALBERTO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 34 | San Gil 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN GIL | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 35 | San Gil 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN GIL | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 36 | San Gil 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 2.1 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN GIL | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 37 | Barbosa 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARBOSA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 38 | Barbosa 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARBOSA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 39 | Barbosa 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 10 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARBOSA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
#N/A | #N/A | 40 | Florida 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 41 | Florida 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 42 | Florida 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 43 | San Silvestre 115 kV | ESSA | 115 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
#N/A | #N/A | 44 | San Silvestre 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
#N/A | #N/A | 45 | San Silvestre 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
#N/A | #N/A | 46 | Acuarela 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LOS SANTOS | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 47 | Acuarela 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LOS SANTOS | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 48 | Bellavista 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 49 | Bellavista 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 50 | Berlin 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 51 | Berlin 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | … | Bosque 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Bosque 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Bucarica 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 1.25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Bucarica 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Buena Vista 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
|  |  | Buena Vista 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
|  |  | Buena Vista 115 kV | ESSA | 115 |  | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Buenos Aires 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
|  |  | Buenos Aires 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
|  |  | Cabecera 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cabecera 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cafe Corriendo 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cafe Corriendo 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | California 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CALIFORNIA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | California 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CALIFORNIA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Caneyes 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 1 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | GIRÓN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Caneyes 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 6.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | GIRÓN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Cantagallo 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOLIVAR | CANTA GALLO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cantagallo 4.16 kV | ESSA | 4.16 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOLIVAR | CANTA GALLO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Capitanejo 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CAPITANEJO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Capitanejo 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CAPITANEJO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | El Carmen 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | El Carmen 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | El Cero 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 6 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | El Cero 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Charala 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CHARALA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Charala 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CHARALA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Chicamocha 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 6 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | ARATOCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Chicamocha 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | ARATOCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cienaga 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cienaga 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Los Cocos 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | GIRÓN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Los Cocos 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | GIRÓN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Contratación 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CONTRATACION | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Contratación 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CONTRATACION | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Conuco 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Conuco 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Conuco 115 kV | ESSA | 115 |  | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Cuchilla del Ramo 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | ZAPATOCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Cuchilla del Ramo 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | ZAPATOCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | La Esperanza 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | La Esperanza 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | La Feria 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | La Feria 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Garcia Rovira 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | MÁLAGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Garcia Rovira 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | MÁLAGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | La Granja 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | La Granja 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Hamacas 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Hamacas 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | KM8 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | KM8 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Laguna 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PLAYON | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Laguna 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PLAYON | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Landazuri 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LANDAZURI | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Landazuri 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LANDAZURI | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Lebrija 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LEBRIJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Lebrija 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LEBRIJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Llanito 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Llanito 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Llano Grande 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | GIRÓN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Llano Grande 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | GIRÓN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Matanza 11.4 kV | ESSA | 11.4 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | MATANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Matanza 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 6.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | MATANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Mesa de los Santos 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Mesa de los Santos 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Norte 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 2 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Norte 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad
|  |  | Oiba 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | OIBA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Oiba 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | OIBA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Palmas 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 6 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LEBRIJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Palmas 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | LEBRIJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Parnaso 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Parnaso 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension
|  |  | Pozo Nutria 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Pozo Nutria 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Principal 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Principal 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 1.8 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Principal 115 kV | ESSA | 115 |  | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Puente Sogamoso 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Puente Sogamoso 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Puerto Araujo 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CIMITARRA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Puerto Araujo 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | CIMITARRA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Rionegro 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Rionegro 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Andres 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN ANDRES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Andres 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 6.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN ANDRES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Cristobal 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | San Cristobal 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Martin 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CESAR | SAN MARTIN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Martin 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CESAR | SAN MARTIN | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | San Pablo 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN PABLO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Pablo 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN PABLO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Rafael 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 8 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CESAR | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | San Rafael 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CESAR | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Vicente 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Vicente 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN VICENTE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Santa Catalina 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Santa Catalina 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Socorro 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | SOCORRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Celda metalclad Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Socorro 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 10 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SOCORRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Sucre 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ANTIOQUIA | SUCRE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Sucre 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | ANTIOQUIA | SUCRE | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Sur 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Sur 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Trincheras 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Trincheras 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | RIONEGRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Vado Real 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SUAITA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Vado Real 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SUAITA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Velez 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | VELEZ | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Velez 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | VELEZ | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Vijagual 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Vijagual 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Las Villas 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Las Villas 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Zapatoca 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | ZAPATOCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Zapatoca 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | ZAPATOCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | Rio Frio 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Rio Frio 115 kV | ESSA | 115 |  | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Rrio Frio 13,8 kV | ESSA | 13.8 |  | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Se tomo la capacidad de interrupción de menor magnitud asociado al nivel de tension.
|  |  | La Cascada 6.3 kV | ESSA | 6.3 |  |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN GIL | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | La Cascada 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  |  | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SAN GIL | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Mesa del sol 115 kV | ESSA | 115 |  | 40 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Mesa del sol 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  | 31.5 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Gabinete SF6
|  |  | Yariguies 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 46021 | SANTANDER | SIMACOTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Yariguies 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 46021 | SANTANDER | SIMACOTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Mogotes 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 45491 | SANTANDER | MOGOTES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Mogotes 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 45491 | SANTANDER | MOGOTES | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Suaita 115 kV | ESSA | 115 |  | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | SUAITA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | Oiba 115 kV | ESSA | 115 |  | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | SANTANDER | OIBA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
|  |  | San Marcos 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 46752 | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | San Marcos 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 46752 | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Paseo del Puente 34.5 kV | ESSA | 34.5 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 46752 | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Paseo del punete 13.8 kV | ESSA | 13.8 |  |  | Barra sencilla | Convencional | No | 46752 | SANTANDER | PIEDECUESTA | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Cabrera 230 kV | ESSA | 230 |  |  | Interruptor y medio | Encapsulado | No | 47118 | SANTANDER | SOCORRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada
|  |  | Cabrera 115 kV | ESSA | 115 |  |  | Doble barra más barra de transferencia | Encapsulado | No | 47118 | SANTANDER | SOCORRO | ESSA | Activos de uso de STR y SDL | Subestacion Proyectada

## 5. Demanda
Información General de Demandas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Máxima |  | Traslados 1 |  |  | Traslados 2 |  |  | Traslados 3 |  |  | Observaciones transportador
[10 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado | Traslados de carga Año | Porcentaje | Subestación destino traslado
#VALUE! | #VALUE! | 1 | 04 501 | Bellavista 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.31325 | 0.13344 | 0.35325 | 0.15048 | 0.49122 | 0.20926
#VALUE! | #VALUE! | 2 | 04 502 | Bellavista 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.9131 | 0.38898 | 1.2706 | 0.54126 | 1.5048 | 0.64106
#VALUE! | #VALUE! | 3 | 05 502 | Villas 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.81073 | 0.34537 | 1.091 | 0.46476 | 1.3696 | 0.58344
#VALUE! | #VALUE! | 4 | 07 501 | Cocos 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.8364 | 0.35631 | 1.012 | 0.43109 | 1.1401 | 0.48566
#VALUE! | #VALUE! | 5 | 07 502 | Cocos 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.36579 | 0.15583 | 0.37878 | 0.16136 | 0.49482 | 0.21079
#VALUE! | #VALUE! | 6 | 08 501 | Bucarica 1 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.75324 | 0.32088 | 0.99016 | 0.42181 | 1.1914 | 0.50752
#VALUE! | #VALUE! | 7 | 08 502 | Bucarica 1 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 2.4403 | 1.0396 | 3.7909 | 1.6149 | 4.3269 | 1.8432
#VALUE! | #VALUE! | 8 | 08 503 | Bucarica 1 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 1.6654 | 0.70944 | 2.5338 | 1.0794 | 2.9452 | 1.2547
#VALUE! | #VALUE! | 9 | 08 504 | Bucarica 2 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.95711 | 0.40773 | 1.2444 | 0.53012 | 1.4479 | 0.61678
#VALUE! | #VALUE! | 10 | 08 505 | Bucarica 2 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 1.3586 | 0.57878 | 2.3259 | 0.99084 | 1.9999 | 0.85195
#VALUE! | #VALUE! | 11 | 08 506 | Bucarica 2 13.8 | 13.8 | residencial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.30643 | 0.13054 | 0.31542 | 0.13437 | 0.59362 | 0.25288
#VALUE! | #VALUE! | 12 | 09 501 | Realminas 4 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 2.1188 | 0.90261 | 2.7317 | 1.1637 | 3.2807 | 1.3976
#VALUE! | #VALUE! | 13 | 09 502 | Realminas 2 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.87098 | 0.37103 | 1.0472 | 0.44612 | 1.35 | 0.57509
#VALUE! | #VALUE! | 14 | 09 503 | Realminas 2 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.41012 | 0.17471 | 0.70848 | 0.30181 | 0.89472 | 0.38115
#VALUE! | #VALUE! | 15 | 09 504 | Realminas 2 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.96462 | 0.41093 | 1.4385 | 0.61281 | 1.6321 | 0.69526
#VALUE! | #VALUE! | 16 | 09 505 | Realminas 2 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.63356 | 0.26989 | 0.85855 | 0.36574 | 1.0385 | 0.44238
#VALUE! | #VALUE! | 17 | 09 506 | Realminas 4 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.1819 | 0.50347 | 2.3938 | 1.0198 | 2.0973 | 0.89345
#VALUE! | #VALUE! | 18 | 09 507 | Realminas 4 13.8 | 13.8 | industrial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.62973 | 0.26826 | 1.0923 | 0.46532 | 0.83994 | 0.35781
#VALUE! | #VALUE! | 19 | 09 508 | Realminas 4 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.55781 | 0.23762 | 0.99023 | 0.42184 | 0.90577 | 0.38586
#VALUE! | #VALUE! | 20 | 10 501 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.66226 | 0.28212 | 0.87658 | 0.37342 | 1.0629 | 0.45279
#VALUE! | #VALUE! | 21 | 10 502 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.57944 | 0.24684 | 1.5328 | 0.65298 | 1.0379 | 0.44213
#VALUE! | #VALUE! | 22 | 10 503 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | industrial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.74895 | 0.31905 | 2.2218 | 0.94648 | 1.5118 | 0.64404
#VALUE! | #VALUE! | 23 | 10 504 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | industrial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.64258 | 0.27374 | 1.5072 | 0.64206 | 1.0691 | 0.45542
#VALUE! | #VALUE! | 24 | 10 505 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.52793 | 0.2249 | 0.93829 | 0.39971 | 0.73328 | 0.31238
#VALUE! | #VALUE! | 25 | 10 506 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 1.454 | 0.61939 | 2.7653 | 1.178 | 3.0651 | 1.3057
#VALUE! | #VALUE! | 26 | 10 507 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.88911 | 0.37876 | 1.2651 | 0.53894 | 1.3893 | 0.59184
#VALUE! | #VALUE! | 27 | 10 508 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 2.0758 | 0.8843 | 2.8773 | 1.2257 | 3.3423 | 1.4238
#VALUE! | #VALUE! | 28 | 10 509 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.75014 | 0.31956 | 1.2206 | 0.51999 | 1.4376 | 0.61243
#VALUE! | #VALUE! | 29 | 10 510 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.5086 | 0.21666 | 0.70914 | 0.30209 | 0.80336 | 0.34223
#VALUE! | #VALUE! | 30 | 10 511 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 2.8554 | 1.2164 | 4.6544 | 1.9828 | 4.7443 | 2.0211
#VALUE! | #VALUE! | 31 | 10 512 | Conucos 2 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.0019323 | 0.00082314 | 0.0025606 | 0.0010908 | 0.0031451 | 0.0013398
#VALUE! | #VALUE! | 32 | 10 513 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.86018 | 0.36643 | 2.1319 | 0.9082 | 1.4311 | 0.60966
#VALUE! | #VALUE! | 33 | 10 514 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | residencial | Conucos 115 kV | Sí |  | 1.2659 | 0.53929 | 3.3789 | 1.4394 | 2.5611 | 1.091
#VALUE! | #VALUE! | 34 | 10 515 | Conucos 1 13.8 | 13.8 | Industrial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.91426 | 0.38947 | 2.2384 | 0.95357 | 1.5451 | 0.65821
#VALUE! | #VALUE! | 35 | 11 501 | Caneyes 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.1852 | 0.50489 | 1.4098 | 0.60059 | 1.6805 | 0.71589
#VALUE! | #VALUE! | 36 | 11 502 | Caneyes 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.3895 | 0.59192 | 1.9426 | 0.82755 | 2.1769 | 0.92735
#VALUE! | #VALUE! | 37 | 11 503 | Caneyes 1 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 0.095175 | 0.040544 | 0.11314 | 0.048198 | 0.13651 | 0.058152
#VALUE! | #VALUE! | 38 | 11 504 | Caneyes 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 2.071 | 0.88222 | 3.1584 | 1.3455 | 3.1346 | 1.3353
#VALUE! | #VALUE! | 39 | 11 505 | Caneyes 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 2.3964 | 1.0209 | 2.6937 | 1.1475 | 3.3766 | 1.4384
#VALUE! | #VALUE! | 40 | 12 501 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.612 | 0.6867 | 2.1285 | 0.90672 | 2.452 | 1.0446
#VALUE! | #VALUE! | 41 | 12 502 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.6849 | 0.71776 | 2.9251 | 1.2461 | 3.1046 | 1.3226
#VALUE! | #VALUE! | 42 | 12 503 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.394 | 0.59385 | 2.0727 | 0.88298 | 2.3278 | 0.99164
#VALUE! | #VALUE! | 43 | 12 504 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 2.1333 | 0.90878 | 2.9308 | 1.2485 | 3.3638 | 1.433
#VALUE! | #VALUE! | 44 | 12 505 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0.90505 | 0.38555 | 1.3667 | 0.5822 | 1.4395 | 0.61324
#VALUE! | #VALUE! | 45 | 12 506 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.7553 | 0.74776 | 3.365 | 1.4335 | 3.2729 | 1.3943
#VALUE! | #VALUE! | 46 | 12 507 | Bosque 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.3615 | 0.58 | 1.8716 | 0.79732 | 2.2095 | 0.94124
#VALUE! | #VALUE! | 47 | 12 508 | Bosque 13.8 | 13.8 | Industrial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | #VALUE! | 48 | 12 509 | Bosque 13.8 | 13.8 | Industrial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0.10582 | 0.045078 | 0.2998 | 0.12771 | 0.25366 | 0.10806
#VALUE! | #VALUE! | 49 | 13 501 | Carmen 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.21785 | 0.092802 | 0.36572 | 0.15579 | 0.34985 | 0.14903
#VALUE! | #VALUE! | 50 | 13 502 | Carmen 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.52091 | 0.2219 | 0.63311 | 0.26971 | 0.76445 | 0.32565
|  | 51 | 13 503 | Carmen 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.12928 | 0.055075 | 0.18931 | 0.080647 | 0.14629 | 0.06232
|  | 52 | 13 504 | Carmen 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.038983 | 0.016607 | 0.057447 | 0.024472 | 0.077194 | 0.032885
|  | 53 | 14 501 | Cero 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.22707 | 0.096734 | 0.28926 | 0.12322 | 0.35436 | 0.15096
|  | 54 | 14 502 | Cero 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.22585 | 0.096213 | 0.26054 | 0.11099 | 0.35364 | 0.15065
|  | 55 | 17 501 | Esperanza 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.28376 | 0.12088 | 0.28403 | 0.12099 | 0.34511 | 0.14702
|  | 56 | 17 502 | Esperanza 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.019579 | 0.0083404 | 0.012855 | 0.0054764 | 0.022025 | 0.0093827
|  | 57 | 18 501 | Rio Frio 13.8 | 13.8 | residencial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0.027751 | 0.011822 | 0.042372 | 0.01805 | 0.052196 | 0.022236
|  | 58 | 18 502 | Rio Frio 13.8 | 13.8 | residencial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.0733 | 0.45724 | 1.4088 | 0.60015 | 1.9593 | 0.83467
|  | 59 | 18 503 | Rio Frio 13.8 | 13.8 | residencial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 1.2304 | 0.52415 | 2.2909 | 0.97594 | 1.7645 | 0.75168
|  | 60 | 18 504 | Rio Frio 13.8 | 13.8 | residencial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 61 | 20 501 | Norte 1 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.55183 | 0.23508 | 1.3807 | 0.58819 | 0.8981 | 0.38259
|  | 62 | 20 502 | Norte 1 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.78325 | 0.33366 | 2.5608 | 1.0909 | 1.1624 | 0.49519
|  | 63 | 20 503 | Norte 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.364 | 0.58106 | 2.8932 | 1.2325 | 2.191 | 0.93336
|  | 64 | 20 504 | Norte 2 13.8 | 13.8 | industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.49631 | 0.21143 | 1.8106 | 0.7713 | 0.75338 | 0.32094
|  | 65 | 20 505 | Norte 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 1.285 | 0.54742 | 1.8158 | 0.77352 | 2.2337 | 0.95155
|  | 66 | 20 506 | Norte 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 1.8865 | 0.80363 | 3.2465 | 1.383 | 2.8353 | 1.2078
|  | 67 | 20 507 | Norte 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 1.5009 | 0.63938 | 2.5406 | 1.0823 | 2.5023 | 1.066
|  | 68 | 20 508 | Norte 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 1.4709 | 0.62659 | 2.8637 | 1.2199 | 2.0254 | 0.86283
|  | 69 | 207 501 | Provincia de Soto 13.8 | 13.8 | industrial | Conucos 115 kV | Sí |  | 0.40608 | 0.17299 | 0.68554 | 0.29204 | 0.55196 | 0.23513
|  | 70 | 21 501 | Hamacas 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.23492 | 0.10007 | 0.23193 | 0.098801 | 0.30604 | 0.13037
|  | 71 | 21 502 | Hamacas 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.57682 | 0.24572 | 0.68347 | 0.29116 | 0.81345 | 0.34653
|  | 72 | 22 501 | Palos 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.00076516 | 0.00032596 | 0.001022 | 0.00043539 | 0.001211 | 0.0005159
|  | 73 | 22 502 | Palos 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.062917 | 0.026802 | 0.068269 | 0.029083 | 0.084672 | 0.03607
|  | 74 | 22 503 | Palos 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.52713 | 0.22456 | 0.59671 | 0.2542 | 0.7178 | 0.30578
|  | 75 | 22 504 | Palos 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.058768 | 0.025035 | 0.10091 | 0.042987 | 0.10031 | 0.042731
|  | 76 | 24 501 | PalenqueT2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.1435 | 0.48714 | 1.404 | 0.59811 | 1.6102 | 0.68596
|  | 77 | 24 502 | PalenqueT2 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.697 | 0.72294 | 2.4934 | 1.0622 | 2.237 | 0.95295
|  | 78 | 24 503 | PalenqueT2 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.8782 | 0.80012 | 3.5213 | 1.5001 | 2.4837 | 1.0581
|  | 79 | 24 504 | Palenque 7 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 2.2421 | 0.95515 | 2.91 | 1.2397 | 3.2265 | 1.3745
|  | 80 | 24 505 | Palenque 7 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 0.72647 | 0.30947 | 0.88066 | 0.37516 | 0.94243 | 0.40147
|  | 81 | 25 501 | California 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.091275 | 0.038883 | 0.19727 | 0.084036 | 0.17498 | 0.07454
|  | 82 | 25 502 | California 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.26269 | 0.1119 | 0.40961 | 0.17449 | 0.49016 | 0.20881
|  | 83 | 25 503 | California 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.19974 | 0.085091 | 0.30916 | 0.1317 | 0.30785 | 0.13114
|  | 84 | 26 501 | Principal 2 13.8 | 13.8 | industrial | Principal 115 kV | Sí |  | 1.2563 | 0.53516 | 2.5534 | 1.0877 | 1.7864 | 0.76101
|  | 85 | 26 502 | Principal 2 13.8 | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 0.9966 | 0.42455 | 1.6135 | 0.68736 | 1.5417 | 0.65677
|  | 86 | 26 503 | Principal 2 13.8 | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 1.1853 | 0.50494 | 1.8971 | 0.80816 | 2.0609 | 0.87793
|  | 87 | 26 504 | Principal 13.8kV | 13.8 | industrial | Principal 115 kV | Sí |  | 0.39002 | 0.16615 | 1.0708 | 0.45617 | 0.60884 | 0.25937
|  | 88 | 26 505 | Principal 13.8kV | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 1.4751 | 0.62841 | 1.7617 | 0.7505 | 2.24 | 0.95425
|  | 89 | 26 506 | Principal 2 13.8 | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 0.15177 | 0.064653 | 0.17186 | 0.073213 | 0.23653 | 0.10076
|  | 90 | 26 507 | Principal 13.8kV | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 1.6435 | 0.70015 | 2.5587 | 1.09 | 2.7378 | 1.1663
|  | 91 | 26 508 | Principal 13.8kV | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 0.85713 | 0.36513 | 1.2632 | 0.53812 | 1.1882 | 0.50616
|  | 92 | 26 509 | Principal 2 13.8 | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 0.024359 | 0.010377 | 0.10706 | 0.045608 | 0.043507 | 0.018534
|  | 93 | 26 510 | Principal 13.8kV | 13.8 | residencial | Principal 115 kV | Sí |  | 0.40808 | 0.17384 | 1.3303 | 0.56669 | 0.69276 | 0.29511
|  | 94 | 27 601 | Matanza 11.4 | 11.4 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.08995 | 0.038319 | 0.14077 | 0.059966 | 0.18384 | 0.078313
|  | 95 | 27 603 | Matanza 11.4 | 11.4 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.48237 | 0.20549 | 0.69631 | 0.29663 | 0.86589 | 0.36887
|  | 96 | 28 501 | Sur 1 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.3018 | 0.55455 | 2.677 | 1.1404 | 2.217 | 0.94445
|  | 97 | 28 502 | Sur 1 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.5157 | 0.21969 | 1.5039 | 0.64064 | 0.82881 | 0.35307
|  | 98 | 28 503 | Sur 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.666 | 0.70973 | 3.8911 | 1.6576 | 2.7344 | 1.1648
|  | 99 | 28 504 | Sur 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.8756 | 0.79898 | 3.4092 | 1.4523 | 3.0266 | 1.2893
|  | 100 | 28 505 | Sur 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.2923 | 0.55051 | 2.2225 | 0.94679 | 1.998 | 0.85112
|  | 101 | 28 506 | Sur 2 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.6168 | 0.26276 | 2.5993 | 1.1073 | 1.2739 | 0.54267
|  | 102 | 28 507 | Sur 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.5317 | 0.6525 | 3.3417 | 1.4236 | 2.6763 | 1.1401
|  | 103 | 28 508 | Sur 2 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.32501 | 0.13845 | 1.3514 | 0.57568 | 0.63911 | 0.27226
|  | 104 | 28 509 | Sur 2 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.1656 | 0.49653 | 2.6284 | 1.1197 | 1.8367 | 0.78243
|  | 105 | 28 510 | Sur 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.0485 | 0.44665 | 1.9779 | 0.84259 | 1.7612 | 0.75027
|  | 106 | 29 501 | San Marcos 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | No | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 107 | 29 502 | San Marcos 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | No | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 108 | 29 503 | San Marcos 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | No | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 109 | 30 501 | Paseo del puente 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | No | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110 | 30 502 | Paseo del puente 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | No | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 111 | 30 503 | Paseo del puente 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | No | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 112 | 32 501 | LLano grande 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.18075 | 0.076998 | 0.26308 | 0.11207 | 0.2772 | 0.11809
|  | 113 | 32 502 | LLano grande 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.27783 | 0.11835 | 0.40151 | 0.17104 | 0.44383 | 0.18907
|  | 114 | 33 501 | Palmas 13.8 | 13.8 | residencial | Generacion palmas | Sí |  | 0.17493 | 0.07452 | 0.22151 | 0.094364 | 0.27005 | 0.11504
|  | 115 | 33 502 | Palmas 13.8 | 13.8 | residencial | Generacion palmas | Sí |  | 0.048336 | 0.020591 | 0.046614 | 0.019858 | 0.066746 | 0.028434
|  | 116 | 33 503 | Palmas 13.8 | 13.8 | residencial | Generacion palmas | Sí |  | 0.00026184 | 0.00011154 | 0.0004236 | 0.00018045 | 0.00043826 | 0.0001867
|  | 117 | 34 503 | Cabecera 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.93555 | 0.45311 | 1.219 | 0.59041 | 1.5309 | 0.74144
|  | 118 | 35 501 | Mesa 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.77408 | 0.32976 | 1.4 | 0.59639 | 1.2003 | 0.51132
|  | 119 | 35 502 | Mesa 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.52383 | 0.22315 | 0.58609 | 0.24967 | 0.80767 | 0.34407
|  | 120 | 36 501 | Acuarela 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 1.0784 | 0.45942 | 0.97315 | 0.41456 | 1.8505 | 0.7883
|  | 121 | 36 502 | Acuarela 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.24697 | 0.10521 | 0.27984 | 0.11921 | 0.37412 | 0.15937
|  | 122 | 36 503 | Acuarela 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.15611 | 0.066503 | 0.26221 | 0.1117 | 0.27395 | 0.1167
|  | 123 | 37 501 | San Cristobal 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.71295 | 0.30371 | 0.95483 | 0.40675 | 1.2382 | 0.52746
|  | 124 | 37 502 | San Cristobal 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.94398 | 0.40214 | 1.2061 | 0.51381 | 1.6079 | 0.68496
|  | 125 | 37 503 | San Cristobal 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 2.3446 | 0.9988 | 3.7384 | 1.5926 | 4.076 | 1.7364
|  | 126 | 37 504 | San Cristobal 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.46903 | 0.1998 | 0.7865 | 0.33505 | 0.83957 | 0.35765
|  | 127 | 38 502 | Chicamocha 13.8 | 13.8 | residencial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.13898 | 0.059206 | 0.27012 | 0.11507 | 0.24872 | 0.10595
|  | 128 | 39 501 | Lebrija 2 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.966 | 0.83751 | 2.9966 | 1.2765 | 3.2689 | 1.3926
|  | 129 | 39 502 | Lebrija 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.305 | 0.55592 | 1.8472 | 0.78692 | 2.102 | 0.89544
|  | 130 | 39 502 | Lebrija 1 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV | Sí |  | 1.305 | 0.55592 | 1.8472 | 0.78692 | 2.102 | 0.89544
|  | 131 | 39 503 | Lebrija 1 13.8 | 13.8 | industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 0.11476 | 0.048888 | 0.18513 | 0.078864 | 0.17595 | 0.074952
|  | 132 | 41 501 | Granja 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 2.0857 | 0.8885 | 3.6697 | 1.5633 | 3.6954 | 1.5742
|  | 133 | 41 502 | Granja 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 1.7824 | 0.75928 | 2.4229 | 1.0321 | 3.0572 | 1.3024
|  | 134 | 41 503 | Granja 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 2.3965 | 1.0209 | 3.2768 | 1.3959 | 3.8737 | 1.6502
|  | 135 | 41 504 | Granja 13.8 | 13.8 | Industrial | Florida 115 kV Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.0057339 | 0.0024426 | 0.00013559 | 5.7763e-05 | 0.0045385 | 0.0019334
|  | 136 | 41 505 | Granja 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.23936 | 0.10197 | 0.23091 | 0.098366 | 0.31911 | 0.13594
|  | 137 | 42 501 | Florida 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV | Sí |  | 0.86273 | 0.36752 | 1.0356 | 0.44118 | 1.3701 | 0.58364
|  | 138 | 42 502 | Florida 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV | Sí |  | 1.409 | 0.60022 | 2.3538 | 1.0027 | 2.4299 | 1.0352
|  | 139 | 42 503 | Florida 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV | Sí |  | 0.62124 | 0.26465 | 0.71659 | 0.30527 | 1.0153 | 0.43251
|  | 140 | 42 504 | Florida 13.8 | 13.8 | residencial | Florida 115 kV | Sí |  | 1.5451 | 0.65819 | 1.9291 | 0.82181 | 2.3996 | 1.0222
|  | 141 | 45 501 | Cafe Corriendo 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.029232 | 0.012453 | 0.03329 | 0.014181 | 0.04101 | 0.01747
|  | 142 | 47 501 | Rionegro 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.39711 | 0.16917 | 0.63733 | 0.2715 | 0.62253 | 0.2652
|  | 143 | 47 502 | Rionegro 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.098917 | 0.042138 | 0.15908 | 0.067767 | 0.19498 | 0.083061
|  | 144 | 47 503 | Rionegro 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.30956 | 0.13187 | 0.42664 | 0.18175 | 0.49019 | 0.20882
|  | 145 | 48 501 | Trincheras 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.38155 | 0.16254 | 0.50119 | 0.2135 | 0.56458 | 0.24051
|  | 146 | 48 502 | Trincheras 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.057068 | 0.024311 | 0.067859 | 0.028908 | 0.089339 | 0.038058
|  | 147 | 48 503 | Trincheras 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.056164 | 0.023926 | 0.086466 | 0.036834 | 0.089058 | 0.037939
|  | 148 | 48 504 | Trincheras 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.48433 | 0.20632 | 0.67817 | 0.2889 | 0.76152 | 0.32441
|  | 149 | 49 501 | Laguna 13.8 | 13.8 | residencial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.20144 | 0.085814 | 0.27015 | 0.11509 | 0.32045 | 0.13651
|  | 150 | 50 501 | Zapatoca 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.47777 | 0.20353 | 0.76051 | 0.32397 | 0.8931 | 0.38046
|  | 151 | 50 502 | Zapatoca 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.30654 | 0.13059 | 0.41201 | 0.17551 | 0.48001 | 0.20448
|  | 152 | 52 501 | Cuchilla del Ramo 13.8 | 13.8 | residencial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.18307 | 0.077989 | 0.28608 | 0.12187 | 0.33972 | 0.14472
|  | 153 | 53 501 | San Rafael 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.20206 | 0.086077 | 0.191 | 0.081366 | 0.24535 | 0.10452
|  | 154 | 53 502 | San Rafael 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.12006 | 0.051145 | 0.1061 | 0.045197 | 0.14077 | 0.059967
|  | 155 | 53 503 | San Rafael 13.8 | 13.8 | industrial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.10069 | 0.042895 | 0.25682 | 0.1094 | 0.16461 | 0.070122
|  | 156 | 54 501 | Vijagual 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.028177 | 0.012003 | 0.026073 | 0.011107 | 0.034382 | 0.014647
|  | 157 | 55 501 | San Alberto 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 1.9939 | 0.84941 | 2.1517 | 0.91661 | 2.4234 | 1.0323
|  | 158 | 55 502 | San Alberto 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 1.2965 | 0.55229 | 1.0696 | 0.45564 | 1.4169 | 0.60358
|  | 159 | 55 503 | San Alberto 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.86056 | 0.3666 | 0.89716 | 0.38219 | 1.0141 | 0.43201
|  | 160 | 55 504 | San Alberto 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.23707 | 0.10099 | 0.20531 | 0.087461 | 0.2936 | 0.12507
|  | 161 | 56 501 | San Martin 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 2.4237 | 1.0325 | 2.2605 | 0.96299 | 2.7356 | 1.1654
|  | 162 | 56 502 | San Martin 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 1.0772 | 0.45887 | 0.92508 | 0.39408 | 1.2315 | 0.52463
|  | 163 | 56 503 | San Martin 13.8 | 13.8 | residencial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.9793 | 0.41718 | 0.85664 | 0.36493 | 1.1069 | 0.47154
|  | 164 | 57 501 | Sabana de Torres 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 1.353 | 0.57639 | 1.6017 | 0.68234 | 1.8361 | 0.78217
|  | 165 | 57 502 | Sabana de Torres 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 3.6021 | 1.5345 | 2.61 | 1.1119 | 4.4168 | 1.8815
|  | 166 | 57 503 | Sabana de Torres 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 1.0807 | 0.46036 | 1.0171 | 0.4333 | 1.3552 | 0.57732
|  | 167 | 58 511 | Buenos Aires 2 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 2.5874 | 1.1022 | 2.5655 | 1.0929 | 3.1599 | 1.3461
|  | 168 | 58 512 | Buenos Aires 1 13.8 | 13.8 | industrial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.072 | 0.45667 | 1.5759 | 0.67131 | 1.679 | 0.71525
|  | 169 | 58 514 | Buenos Aires 2 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.9594 | 0.8347 | 2.4526 | 1.0448 | 2.8755 | 1.225
|  | 170 | 58 519 | Buenos Aires 1 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 0.96182 | 0.40973 | 0.68898 | 0.2935 | 1.1106 | 0.4731
|  | 171 | 58 520 | Buenos Aires 2 13.8 | 13.8 | industrial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 2.204 | 0.93892 | 2.6343 | 1.1222 | 2.721 | 1.1591
|  | 172 | 58 521 | Buenos Aires 2 13.8 | 13.8 | industrial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.3844 | 0.58976 | 2.5491 | 1.0859 | 2.145 | 0.91378
|  | 173 | 58 522 | Buenos Aires 1 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 2.0418 | 0.86981 | 1.3666 | 0.58216 | 2.2821 | 0.97218
|  | 174 | 58 524 | Buenos Aires 1 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 0.30476 | 0.12983 | 0.38954 | 0.16594 | 0.42617 | 0.18155
|  | 175 | 59 501 | Santa Catalina 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.5209 | 0.2219 | 0.43853 | 0.18681 | 0.62617 | 0.26675
|  | 176 | 59 502 | Santa Catalina 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.26758 | 0.11399 | 0.24998 | 0.10649 | 0.29327 | 0.12493
|  | 177 | 59 503 | Santa Catalina 13.8 | 13.8 | residencial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.10904 | 0.046451 | 0.09316 | 0.039686 | 0.13859 | 0.059039
|  | 178 | 60 501 | Buena Vista 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | Sí |  | 2.2771 | 0.97003 | 1.7248 | 0.73475 | 2.5103 | 1.0694
|  | 179 | 60 502 | Buena Vista 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | Sí |  | 1.6951 | 0.72209 | 1.3062 | 0.55642 | 1.8726 | 0.79773
|  | 180 | 60 503 | Buena Vista 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | Sí |  | 2.2348 | 0.95201 | 1.8835 | 0.80236 | 2.5344 | 1.0797
|  | 181 | 60 504 | Buena Vista 13.8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | Sí |  | 0.76227 | 0.32472 | 0.85713 | 0.36513 | 0.91826 | 0.39118
|  | 182 | 60 505 | Lizama 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | si | si | 1.2029 | 0.51245 | 1.1297 | 0.48125 | 1.4819 | 0.6313
|  | 183 | 61 501 | Lizama 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.66146 | 0.28178 | 0.7008 | 0.29854 | 0.79244 | 0.33758
|  | 184 | 61 501 | Lizama 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.66146 | 0.28178 | 0.7008 | 0.29854 | 0.79244 | 0.33758
|  | 185 | 61 502 | Lizama 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 2.0241 | 0.86227 | 2.2672 | 0.96582 | 2.4776 | 1.0555
|  | 186 | 61 503 | Lizama 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 1.0194 | 0.43427 | 1.2964 | 0.55225 | 1.3442 | 0.57264
|  | 187 | 62 507 | Parnaso 1 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 3.7108 | 1.5808 | 2.9155 | 1.242 | 4.1998 | 1.7891
|  | 188 | 62 508 | Parnaso 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.4827 | 0.63162 | 1.3237 | 0.56391 | 1.6969 | 0.72287
|  | 189 | 62 509 | Parnaso 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 2.0441 | 0.87077 | 1.4034 | 0.59786 | 2.4603 | 1.0481
|  | 190 | 62 510 | Parnaso 1 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.8969 | 0.80809 | 1.7769 | 0.75697 | 2.4984 | 1.0643
|  | 191 | 63 501 | Feria 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.00029637 | 0.00012625 | 0.00024589 | 0.00010475 | 0.00032786 | 0.00013967
|  | 192 | 64 515 | San Silvestre 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV | Sí |  | 2.223 | 0.94701 | 1.7729 | 0.75527 | 2.3842 | 1.0157
|  | 193 | 64 516 | San Silvestre 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV | Sí |  | 1.462 | 0.62279 | 1.2989 | 0.55333 | 1.5802 | 0.67318
|  | 194 | 64 517 | San Silvestre 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV | Sí |  | 2.0752 | 0.88405 | 1.6119 | 0.68666 | 2.2853 | 0.97355
|  | 195 | 64 518 | San Silvestre 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV | Sí |  | 2.3966 | 1.0209 | 1.8943 | 0.80698 | 2.6622 | 1.1341
|  | 196 | 64 519 | San Silvestre 13.8 | 13.8 | residencial | San Silvestre 115 kV | Sí |  | 2.9099 | 1.2396 | 2.151 | 0.91632 | 2.9942 | 1.2755
|  | 197 | 65 501 | San Vicente 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV Palenque 115 kV | Sí |  | 0.74976 | 0.3194 | 1.1201 | 0.47716 | 1.1505 | 0.49009
|  | 198 | 65 502 | San Vicente 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV Palenque 115 kV | Sí |  | 0.31551 | 0.13441 | 0.22995 | 0.097957 | 0.41232 | 0.17565
|  | 199 | 65 503 | San Vicente 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV Palenque 115 kV | Sí |  | 0.27827 | 0.11854 | 0.29749 | 0.12673 | 0.42593 | 0.18145
|  | 200 | 65 504 | San Vicente 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV Palenque 115 kV | Sí |  | 0.42703 | 0.18191 | 0.54961 | 0.23413 | 0.64185 | 0.27343
|  | 201 | 65 505 | San Vicente 13.8 | 13.8 | residencial | Real de Minas 115 kV Palenque 115 kV | Sí |  | 0.25961 | 0.1106 | 0.31176 | 0.13281 | 0.38392 | 0.16355
|  | 202 | 67 501 | Llanito 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.15347 | 0.065377 | 0.11019 | 0.046941 | 0.18821 | 0.080177
|  | 203 | 67 502 | Llanito 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.24969 | 0.10637 | 0.17152 | 0.073068 | 0.30983 | 0.13199
|  | 204 | 67 503 | Llanito 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.17046 | 0.072618 | 0.15368 | 0.065469 | 0.20587 | 0.087701
|  | 205 | 68 501 | Cimitarra 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 1.9397 | 0.8263 | 2.2787 | 0.97074 | 2.5178 | 1.0726
|  | 206 | 68 502 | Cimitarra 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.31896 | 0.13588 | 0.32454 | 0.13825 | 0.41213 | 0.17557
|  | 207 | 68 503 | Cimitarra 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.24649 | 0.10501 | 0.32091 | 0.13671 | 0.3622 | 0.1543
|  | 208 | 68 504 | Cimitarra 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.28462 | 0.12125 | 0.33514 | 0.14277 | 0.39446 | 0.16804
|  | 209 | 69 501 | San Pablo 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 1.7267 | 0.73558 | 1.6767 | 0.71427 | 2.0484 | 0.87263
|  | 210 | 69 502 | San Pablo 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 1.1345 | 0.48331 | 1.0192 | 0.43418 | 1.3015 | 0.55444
|  | 211 | 69 503 | San Pablo 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.17856 | 0.076065 | 0.15592 | 0.066422 | 0.22285 | 0.094934
|  | 212 | 69 504 | San Pablo 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.68392 | 0.29135 | 0.60318 | 0.25695 | 0.7691 | 0.32763
|  | 213 | 71 801 | Cantagallo 4.16 | 34.5 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 1.2726 | 0.54215 | 1.0503 | 0.44744 | 1.4478 | 0.61674
|  | 214 | 71 802 | Cantagallo 4.16 | 34.5 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.52674 | 0.22439 | 0.43554 | 0.18554 | 0.56807 | 0.242
|  | 215 | 72 501 | Puerto Araujo 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 1.494 | 0.63643 | 1.4511 | 0.61817 | 1.8528 | 0.78927
|  | 216 | 72 502 | Puerto Araujo 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.66561 | 0.28355 | 0.6854 | 0.29198 | 0.88405 | 0.3766
|  | 217 | 72 503 | Puerto Araujo 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.23501 | 0.10011 | 0.22423 | 0.09552 | 0.2857 | 0.12171
|  | 218 | 72 504 | Puerto Araujo 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.35506 | 0.15125 | 0.34094 | 0.14524 | 0.41493 | 0.17676
|  | 219 | 73 501 | Pozo Nutria 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.25275 | 0.10767 | 0.23531 | 0.10024 | 0.30527 | 0.13005
|  | 220 | 73 502 | Pozo Nutria 13.8 | 13.8 | residencial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.15492 | 0.065997 | 0.1975 | 0.084133 | 0.21395 | 0.091142
|  | 221 | 74 501 | Pte Sogamoso 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.52526 | 0.22376 | 0.76469 | 0.32576 | 0.91598 | 0.3902
|  | 222 | 74 502 | Pte Sogamoso 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.23583 | 0.10046 | 0.20485 | 0.087267 | 0.28027 | 0.11939
|  | 223 | 74 503 | Pte Sogamoso 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.44436 | 0.1893 | 0.51501 | 0.21939 | 0.52367 | 0.22308
|  | 224 | 75 501 | KM8 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.1729 | 0.073655 | 0.17258 | 0.073517 | 0.21354 | 0.090969
|  | 225 | 76 501 | Cienaga 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 1.007 | 0.429 | 1.0249 | 0.43662 | 1.2092 | 0.51512
|  | 226 | 76 502 | Cienaga 13.8 | 13.8 | residencial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 1.7743 | 0.75585 | 1.5042 | 0.64078 | 2.0286 | 0.86419
|  | 227 | 77 501 | Berlin 13.8 | 13.8 | residencial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.15764 | 0.067155 | 0.1709 | 0.072804 | 0.18356 | 0.078197
|  | 228 | 78 501 | Landazuri 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.21608 | 0.09205 | 0.32426 | 0.13813 | 0.37817 | 0.1611
|  | 229 | 78 502 | Landazuri 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.30192 | 0.12862 | 0.49526 | 0.21098 | 0.53769 | 0.22905
|  | 230 | 78 503 | Landazuri 13.8 | 13.8 | residencial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.18345 | 0.07815 | 0.28617 | 0.12191 | 0.34888 | 0.14862
|  | 231 | 79 501 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | industrial | San Gil 115 kV | Sí |  | 1.0663 | 0.45424 | 2.2831 | 0.97258 | 1.9721 | 0.84013
|  | 232 | 79 502 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 1.6615 | 0.70781 | 2.7802 | 1.1844 | 3.1261 | 1.3317
|  | 233 | 79 503 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.72974 | 0.31087 | 1.1823 | 0.50364 | 1.4069 | 0.59934
|  | 234 | 79 504 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 1.1735 | 0.49989 | 2.1269 | 0.90607 | 2.325 | 0.99043
|  | 235 | 79 505 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.82758 | 0.35255 | 1.2362 | 0.52662 | 1.4252 | 0.60713
|  | 236 | 79 506 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.66592 | 0.28368 | 0.97522 | 0.41544 | 1.0414 | 0.44362
|  | 237 | 79 507 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.77507 | 0.33018 | 1.2584 | 0.53609 | 1.4483 | 0.61697
|  | 238 | 79 508 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.74675 | 0.31811 | 1.1764 | 0.50115 | 1.3483 | 0.57439
|  | 239 | 79 511 | San Gil 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.9819 | 0.41829 | 1.3903 | 0.59227 | 1.8479 | 0.7872
|  | 240 | 81 501 | Mogotes 13,8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | No | 2025-07-17 | 0.1076 | 0.02069 | 0.18482 | 0.05711 | 0.20459 | 0.03468
|  | 241 | 81 502 | Mogotes 13,8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | No | 2025-07-17 | 0.11352 | 0.02183 | 0.195 | 0.06025 | 0.21586 | 0.03659
|  | 242 | 81 503 | Mogotes 13,8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | No | 2025-07-17 | 0.16596 | 0.03191 | 0.28508 | 0.08809 | 0.31557 | 0.05349
|  | 243 | 81 504 | Mogotes 13,8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | No | 2025-07-17 | 0.23798 | 0.04576 | 0.40878 | 0.12631 | 0.45251 | 0.07669
|  | 244 | 81 505 | Mogotes 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | No | 2025-07-17 | 0.06665 | 0.01281 | 0.11448 | 0.03537 | 0.12673 | 0.02148
|  | 245 | 82 501 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.80777 | 0.34411 | 1.2382 | 0.52747 | 1.4775 | 0.62941
|  | 246 | 82 502 | Socorro 13.8 | 13.8 | industrial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.51438 | 0.21912 | 1.0271 | 0.43755 | 0.81967 | 0.34918
|  | 247 | 82 503 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.30486 | 0.12987 | 0.4161 | 0.17726 | 0.51177 | 0.21801
|  | 248 | 82 504 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.37017 | 0.15769 | 0.40023 | 0.1705 | 0.54183 | 0.23082
|  | 249 | 82 505 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.59223 | 0.25229 | 0.85837 | 0.36566 | 1.0577 | 0.45058
|  | 250 | 82 506 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.18771 | 0.079965 | 0.22545 | 0.096041 | 0.28062 | 0.11954
|  | 251 | 82 507 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.095912 | 0.040858 | 0.10681 | 0.045499 | 0.16296 | 0.069421
|  | 252 | 82 508 | Socorro 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.57465 | 0.2448 | 0.82431 | 0.35115 | 1.0246 | 0.43646
|  | 253 | 83 501 | Vado Real 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.14399 | 0.06134 | 0.18816 | 0.080156 | 0.24103 | 0.10268
|  | 254 | 83 502 | Vado Real 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.17453 | 0.07435 | 0.25781 | 0.10983 | 0.31539 | 0.13436
|  | 255 | 83 503 | Vado Real 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.0987 | 0.042046 | 0.13902 | 0.059224 | 0.16042 | 0.068338
|  | 256 | 84 501 | Oiba 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.29524 | 0.12577 | 0.53226 | 0.22674 | 0.58355 | 0.24859
|  | 257 | 84 502 | Oiba 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.14194 | 0.060467 | 0.23392 | 0.099651 | 0.26688 | 0.11369
|  | 258 | 84 503 | Oiba 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.17473 | 0.074436 | 0.23176 | 0.098731 | 0.3037 | 0.12938
|  | 259 | 84 504 | Oiba 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.10994 | 0.046834 | 0.1618 | 0.068928 | 0.18101 | 0.077109
|  | 260 | 85 501 | Contratación 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.1212 | 0.051629 | 0.18568 | 0.079097 | 0.2235 | 0.095212
|  | 261 | 85 502 | Contratación 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.19715 | 0.083985 | 0.28975 | 0.12343 | 0.34829 | 0.14837
|  | 262 | 85 503 | Contratación 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.12747 | 0.054304 | 0.17337 | 0.073855 | 0.22777 | 0.097031
|  | 263 | 85 504 | Contratación 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.035998 | 0.015335 | 0.050016 | 0.021307 | 0.060535 | 0.025788
|  | 264 | 86 501 | Charala 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.41712 | 0.17769 | 0.62217 | 0.26504 | 0.76955 | 0.32783
|  | 265 | 86 502 | Charala 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.1406 | 0.059894 | 0.20328 | 0.086599 | 0.24807 | 0.10568
|  | 266 | 86 503 | Charala 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.11849 | 0.050475 | 0.17196 | 0.073253 | 0.21436 | 0.091317
|  | 267 | 86 504 | Charala 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.20472 | 0.087211 | 0.33214 | 0.14149 | 0.35828 | 0.15263
|  | 268 | 86 505 | Charala 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.15188 | 0.064701 | 0.23165 | 0.098684 | 0.27182 | 0.11579
|  | 269 | 88 501 | Barbosa 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 1.3368 | 0.56947 | 2.3704 | 1.0098 | 2.662 | 1.134
|  | 270 | 88 502 | Barbosa 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.89214 | 0.38005 | 1.2885 | 0.54891 | 1.4438 | 0.61504
|  | 271 | 88 503 | Barbosa 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 1.027 | 0.43751 | 1.476 | 0.62879 | 1.9036 | 0.81094
|  | 272 | 88 504 | Barbosa 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.4318 | 0.18395 | 0.70409 | 0.29994 | 0.8074 | 0.34395
|  | 273 | 90 501 | Velez 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.3027 | 0.12895 | 0.54896 | 0.23386 | 0.62512 | 0.2663
|  | 274 | 90 502 | Velez 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.28352 | 0.12078 | 0.42456 | 0.18086 | 0.55766 | 0.23756
|  | 275 | 90 503 | Velez 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.28389 | 0.12094 | 0.34261 | 0.14595 | 0.46997 | 0.20021
|  | 276 | 90 504 | Velez 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.080828 | 0.034432 | 0.10345 | 0.04407 | 0.12245 | 0.052162
|  | 277 | 90 506 | Velez 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.074454 | 0.031717 | 0.10634 | 0.045299 | 0.14454 | 0.061573
|  | 278 | 90 507 | Velez 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.19254 | 0.082021 | 0.30007 | 0.12783 | 0.38921 | 0.1658
|  | 279 | 91 501 | Yariguies 13,8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | No | 2025-12-31 | 0.42001 | 0.20342 | 0.64748 | 0.31359 | 0.79755 | 0.38627
|  | 280 | 91 502 | Yariguies 13,8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | No | 2025-12-31 | 0.23691 | 0.11474 | 0.38226 | 0.18514 | 0.47948 | 0.23222
|  | 281 | 91 503 | Yariguies 13,8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | No | 2025-12-31 | 0.30958 | 0.14994 | 0.4993 | 0.24182 | 0.62577 | 0.30308
|  | 282 | 91 504 | Yariguies 13,8 | 13.8 | residencial | Buenavista 115 kV | No | 2025-12-31 | 0.47759 | 0.23131 | 0.76546 | 0.37073 | 0.95612 | 0.46307
|  | 283 | 92 502 | Sucre 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.11559 | 0.049243 | 0.18097 | 0.077094 | 0.22767 | 0.096986
|  | 284 | 92 503 | Sucre 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.17451 | 0.074343 | 0.27686 | 0.11794 | 0.35601 | 0.15166
|  | 285 | 92 504 | Sucre 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.00087413 | 0.00037238 | 0.0029064 | 0.0012381 | 0.0054705 | 0.0023304
|  | 286 | 92 505 | Sucre 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.027369 | 0.011659 | 0.046835 | 0.019952 | 0.057649 | 0.024558
|  | 287 | 92 506 | Sucre 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.10746 | 0.045779 | 0.16351 | 0.069654 | 0.23037 | 0.098136
|  | 288 | 92 507 | Sucre 13.8 | 13.8 | residencial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 0.076371 | 0.032534 | 0.13371 | 0.056959 | 0.17406 | 0.074151
|  | 289 | 93 501 | San Andres 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.12597 | 0.053663 | 0.1876 | 0.079919 | 0.2423 | 0.10322
|  | 290 | 93 502 | San Andres 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.084096 | 0.035825 | 0.16487 | 0.070234 | 0.16289 | 0.069391
|  | 291 | 93 503 | San Andres 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.17006 | 0.072446 | 0.24605 | 0.10482 | 0.3632 | 0.15472
|  | 292 | 93 504 | San Andres 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.016987 | 0.0072365 | 0.038918 | 0.016579 | 0.045861 | 0.019537
|  | 293 | 94 501 | Capitanejo 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.2147 | 0.091463 | 0.28682 | 0.12219 | 0.34407 | 0.14657
|  | 294 | 94 502 | Capitanejo 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.09493 | 0.04044 | 0.12591 | 0.053639 | 0.17526 | 0.07466
|  | 295 | 94 503 | Capitanejo 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.12349 | 0.052608 | 0.18945 | 0.080705 | 0.21192 | 0.090276
|  | 296 | 94 504 | Capitanejo 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.040154 | 0.017105 | 0.067758 | 0.028865 | 0.070176 | 0.029895
|  | 297 | 95 502 | Garcia Rovira 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.15905 | 0.067755 | 0.21402 | 0.091174 | 0.29472 | 0.12555
|  | 298 | 95 504 | Garcia Rovira 1 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.39958 | 0.17022 | 0.65262 | 0.27801 | 0.84282 | 0.35904
|  | 299 | 95 505 | Garcia Rovira 1 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.39438 | 0.168 | 0.68845 | 0.29328 | 0.80149 | 0.34143
|  | 300 | 95 506 | Garcia Rovira 1 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.47105 | 0.20067 | 0.93358 | 0.3977 | 1.0197 | 0.43438
|  | 301 | 95 507 | Garcia Rovira 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.23454 | 0.099914 | 0.31442 | 0.13394 | 0.44553 | 0.18979
|  | 302 | 95 508 | Garcia Rovira 2 13.8 | 13.8 | residencial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.17986 | 0.076621 | 0.24975 | 0.10639 | 0.31111 | 0.13253
|  | 303 | A1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 304 | A2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 305 | Avidesa Mc Pollo | Lizama 34.5 | 34.5 | Industrial | Lizama 115 kV | no | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 306 | Campo Acordionero | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 307 | Carga topocoro 13.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 308 | Carga topocoro 34.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 309 | General Load | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 310 | Load 401 | Nodo 401.1 | 34.5 | Industrial | Florida 115 kV Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.21582 | 0.10452 | 0.73558 | 0.35626 | 0.69479 | 0.3365
|  | 311 | Load 402 | Nodo 402.5 | 34.5 | Industrial | Florida 115 kV | Sí |  | 1.3353 | 0.50394 | 4.1897 | 1.8218 | 3.5833 | 1.54
|  | 312 | Load 403 | Nodo 403.1 | 34.5 | Industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 1.2084 | 0.11042 | 4.3535 | 0.9969 | 3.4117 | 0.79138
|  | 313 | Load 407 | Lod 407.3 | 34.5 | Industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 1.7712 | 0.94685 | 2.55 | 1.792 | 2.4363 | 1.5114
|  | 314 | Load 408 | Nodo 408.1 | 34.5 | Industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 5.6255 | 1.6491 | 6.3184 | 2.2536 | 6.1779 | 2.0287
|  | 315 | Load 409 | Nodo 409.2 | 34.5 | Industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 2.823 | 1.8263 | 4.319 | 2.762 | 3.913 | 2.4851
|  | 316 | Load 411 | Nodo 411.2 | 34.5 | Industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.81663 | 0.0097601 | 1.5556 | 0.15761 | 0.78885 | 0.10346
|  | 317 | Load 4110 | Nodo Load 4110 | 34.5 | Industrial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 4.1703 | 0.97436 | 5.77 | 1.7869 | 5.2028 | 1.339
|  | 318 | Load 417 | Nodo 417.3 | 34.5 | Industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 2.6547 | 1.5888 | 2.8018 | 1.4764 | 2.8073 | 1.5199
|  | 319 | Load 418 | Nodo 418.1 | 34.5 | Industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.70867 | 0.41992 | 0.84503 | 0.44461 | 0.50641 | 0.27373
|  | 320 | Load 421 | Nodo 421.6 | 34.5 | Industrial | Florida 115 kV | Sí |  | 3.6705 | 1.0514 | 4.5763 | 1.4058 | 4.2189 | 1.2493
|  | 321 | Load 422 | Nodo 422.2 | 34.5 | Industrial | Florida 115 kV | Sí |  | 2.9033 | 0.61437 | 5.879 | 1.9297 | 4.9318 | 2.2355
|  | 322 | Load 423 | Nodo 423.3 | 34.5 | Industrial | Bucaramanga 115 kV | Sí |  | 0.085795 | 0.041553 | 0.041536 | 0.020117 | 0.095597 | 0.0463
|  | 323 | Load 425 | California 34.5 | 34.5 | Industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.00425 | 0.0025334 | 0.018676 | 0.010104 | 0.16064 | 0.090493
|  | 324 | Load 426 | Nodo 426.1 | 34.5 | Industrial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 1.6931 | 1.0673 | 3.437 | 2.1343 | 3.5928 | 2.2171
|  | 325 | Load 427 | Nodo 427.1 | 34.5 | Industrial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.29738 | 0.0044014 | 0.86705 | 0.27384 | 0.52395 | 0.087465
|  | 326 | Load 429 | Nodo 427.1 | 34.5 | Industrial | Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.09737 | 0.14907 | 0.45054 | 0.2386 | 0.45259 | 0.22752
|  | 327 | Load 430 | Nodo 430.3 | 34.5 | Industrial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 1.3354 | 0.98133 | 1.6094 | 1.0116 | 1.9398 | 1.2832
|  | 328 | Load 431 | Nodo 431 Load | 34.5 | Industrial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.86938 | 0.052445 | 1.685 | 0.42668 | 1.6044 | 0.53715
|  | 329 | Load 432 | Agroince 34.5 | 34.5 | Industrial | San Alberto 115 kV | Sí |  | 0.81479 | 0.14723 | 1.1592 | 0.10154 | 0.76666 | 0.10779
|  | 330 | Load 434 | Sabana de Torres 34.5 kV | 34.5 | Industrial | Sabana de Torres 115 kV | Sí |  | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4
|  | 331 | Load 436 | Lebrija 34.5 | 34.5 | Industrial | Palenque 115 kV | Sí |  | 0.57019 | 0.1809 | 1.0877 | 0.40089 | 0.81412 | 0.2673
|  | 332 | Load 437 | Load 437 | 34.5 | Industrial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0.82485 | 0.39949 | 1.3659 | 0.66154 | 1.0345 | 0.50105
|  | 333 | Load 438 | Nodo 438.5 | 34.5 | Industrial | Palenque 115 kV Real de Minas 115 kV | Sí |  | 0.001693 | 0.0011764 | 0.040255 | 0.026833 | 0.3866 | 0.26359
|  | 334 | Load 439 | Nodo Load 439 | 34.5 | Industrial | Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0.20748 | 0.14031 | 0.59678 | 0.39122 | 0.34928 | 0.25837
|  | 335 | Load 440 | Bosque 34.5 | 34.5 | Industrial | Florida 115 kV Rio Frio 115 kV | Sí |  | 0.25303 | 0.056216 | 0.40045 | 0.10062 | 0.32347 | 0.080116
|  | 336 | Load 442 | Conuco 34.5 | 34.5 | Industrial | Real de Minas 115 kV Principal 115 kV | Sí |  | 0.81492 | 0.00053529 | 3.5835 | 0.7985 | 3.2671 | 0.63708
|  | 337 | Load 443 | Nodo 443 | 34.5 | Industrial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 1.976 | 1.108 | 2.656 | 2.064 | 2.496 | 1.524
|  | 338 | Load 450 | Nodo 450.2 | 34.5 | Industrial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.65638 | 0.1596 | 1.5308 | 0.49177 | 1.5359 | 0.46495
|  | 339 | Load 451 | Nodo 467.5 | 34.5 | Industrial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 0.65638 | 0.1596 | 1.5308 | 0.49177 | 1.5359 | 0.46495
|  | 340 | Load 456 | Barranca 1 34.5 | 34.5 | Industrial | Barranca 115 kV | Sí |  | 0.86195 | 0.41746 | 1.0357 | 0.50159 | 1.0538 | 0.51038
|  | 341 | Load 457 | Nodo 457.3 | 34.5 | Industrial | Barranca 115 kV | Sí |  | 1.7639 | 0.85432 | 2.0399 | 0.98798 | 1.7639 | 0.8543
|  | 342 | Load 460 | Nodo 460.2 | 34.5 | Industrial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.0954 | 0.13019 | 1.3979 | 0.2463 | 1.4162 | 0.20971
|  | 343 | Load 461 | Parnaso 2 34.5 | 34.5 | Industrial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 0.35169 | 0.17033 | 0.34651 | 0.16782 | 0.34227 | 0.16577
|  | 344 | Load 467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.2969 | 0.031417 | 0.31579 | 0.11401 | 0.52516 | 0.17141
|  | 345 | Load 471 | Sn Silvestre 34.5 | 34.5 | Industrial | San Silvestre 115 kV | Sí |  | 1.1026 | 0.2 | 1.8936 | 0.4 | 1.7347 | 0.38163
|  | 346 | Load 472 | Nodo 472.1 | 34.5 | Industrial | San Silvestre 115 kV Barranca 115 kV | Sí |  | 1.0325 | 0.35584 | 2.7993 | 1.0404 | 2.8265 | 0.90801
|  | 347 | Load 474 | Campo38 34.5 | 34.5 | Industrial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.06703 | 0.48487 | 0.08893 | 0.94856 | 0.15043 | 0.64968
|  | 348 | Load 477 | Terminal(68) | 34.5 | Industrial | Lizama 115 kV | Sí |  | 0.02 | 0 | 0.75 | 0 | 0.3 | 0
|  | 349 | Load 483 | Nodo 483.2 Santana | 34.5 | Industrial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 1.1097 | 0.77389 | 1.4592 | 1.0724 | 1.8456 | 0.89564
|  | 350 | Load 484 | Nodo 484.1 | 34.5 | Industrial | Oiba 115 kV | Sí |  | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.56 | 0.18 | 0.33
|  | 351 | Load 487 | Barbosa 34.5 | 34.5 | Industrial | Barbosa 115 kV | Sí |  | 1.6 | 0.87083 | 2.644 | 1.4167 | 2.9835 | 1.0957
|  | 352 | Load 488 | Nodo 488 | 34.5 | Industrial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.08
|  | 353 | Load 490 | San Gil 2 34.5 | 34.5 | Industrial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.16 | 0 | 0.41 | 0 | 0.5 | 0
|  | 354 | Load 491 | San Gil 2 34.5 | 34.5 | Industrial | San Gil 115 kV | Sí |  | 0.16 | 0 | 0.41 | 0 | 0.5 | 0.1
|  | 355 | Load 499 | Barranca 1 34.5 | 34.5 | Industrial | Barranca 115 kV | Sí |  | 3.1603 | 0.99 | 2.8958 | 0.82 | 3.522 | 0.99
|  | 356 | Load Cachira | Laguna 34.5 | 34.5 | Industrial | Palos 115 kV | Sí |  | 0.4556 | 0.22065 | 0.6604 | 0.31986 | 0.7464 | 0.3615
|  | 357 | Load Condor | Condor 34.5 | 34.5 | Industrial | Condor 115 kV | Sí |  | 0.97911 | 0.75338 | 1.188 | 0.87799 | 1.0917 | 0.76193
|  | 358 | Load IslaVI | IslaVI 34.5 | 34.5 | Industrial | Isla VI 115 kV | Sí |  | 3.6311 | 1.6559 | 4.0239 | 1.7889 | 4.5859 | 1.8452
|  | 359 | Load Panachi | Chicamocha 34.5 | 34.5 | Industrial | Piedecuesta 115 kV | Sí |  | 0.23 | 0.09 | 0.55 | 0.21 | 0.27 | 0.01
|  | 360 | Load Simiti | San Pablo 34.5 | 34.5 | Industrial | Puerto Wilches 115 kV | Sí |  | 5.71 | 2.59 | 6.45 | 3.27 | 7.16 | 3.05
|  | 361 | Load T5 | Barranca 2 34.5 | 34.5 | Industrial | Barranca 115 kV | Sí |  | 4.9557 | 0.41789 | 4.9336 | 0.44791 | 4.9246 | 0.43344
|  | 362 | Trincheras macpollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 363 | load nuevo araujo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 364 | load oyala | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 365 | lod BSCONIA1 | Bosconia 115 kV | 115 | Industrial | Principal 115 kV | Sí |  | 3.438 | 2.054 | 3.419 | 1.848 | 6.439 | 3.45
|  | 366 | lod STAROSA1 | Sta Rosa 115 kV | 115 | Industrial | Cimitarra 115 kV | Sí |  | 2.0368 | -3.1618 | 1.8729 | -2.8521 | 1.6626 | -2.9182
|  | 367 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 368 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 369 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 370 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 371 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! | #VALUE! | 372 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! | #VALUE! | … |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 6. Compensacion
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | C San Vicente | San Vicente 34.5 kV | 34.5 | 2 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | No | 2028-12-31 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 2 | C El Carmen | El Carmen 34.5 kV | 34.5 | 2 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | No | 2028-12-31 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 3 | C Zapatoca | Zapatoca 34.5 kV | 34.5 | 2 | Capacitor | 1 | Paralelo | Maniobrable | No | 2028-12-31 | ESSA | Activos de uso de STR y SDL
#N/A | #N/A | 4
#N/A | #N/A | 5
#N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | 7
#N/A | #N/A | 8
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 7. Compensacion dinamica
Información General de Compensaciones dinámicas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tecnología | En Operación | FPO | Qmin [MVAr] | Qmax [MVAr] | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#VALUE! | #VALUE! | 1
#VALUE! | #VALUE! | 2
#VALUE! | #VALUE! | 3
#VALUE! | #VALUE! | 4
#VALUE! | #VALUE! | 5
#VALUE! | #VALUE! | 6
#VALUE! | #VALUE! | 7
#VALUE! | #VALUE! | 8
#VALUE! | #VALUE! | 9
#VALUE! | #VALUE! | 10
#VALUE! | #VALUE! | 11
#VALUE! | #VALUE! | 12
#VALUE! | #VALUE! | 13
#VALUE! | #VALUE! | 14
#VALUE! | #VALUE! | 15
#VALUE! | #VALUE! | 16
#VALUE! | #VALUE! | 17
#VALUE! | #VALUE! | 18
#VALUE! | #VALUE! | 19
#VALUE! | #VALUE! | 20
#VALUE! | #VALUE! | 21
#VALUE! | #VALUE! | 22
#VALUE! | #VALUE! | 23
#VALUE! | #VALUE! | 24
#VALUE! | #VALUE! | 25
#VALUE! | #VALUE! | 26
#VALUE! | #VALUE! | 27
#VALUE! | #VALUE! | 28
#VALUE! | #VALUE! | 29
#VALUE! | #VALUE! | 30
#VALUE! | #VALUE! | 31
#VALUE! | #VALUE! | 32
#VALUE! | #VALUE! | 33
#VALUE! | #VALUE! | 34
#VALUE! | #VALUE! | 35
#VALUE! | #VALUE! | 36
#VALUE! | #VALUE! | 37
#VALUE! | #VALUE! | 38
#VALUE! | #VALUE! | 39
#VALUE! | #VALUE! | 40
#VALUE! | #VALUE! | 41
#VALUE! | #VALUE! | 42
#VALUE! | #VALUE! | 43
#VALUE! | #VALUE! | 44
#VALUE! | #VALUE! | 45
#VALUE! | #VALUE! | 46
#VALUE! | #VALUE! | 47
#VALUE! | #VALUE! | 48
#VALUE! | #VALUE! | 49
#VALUE! | #VALUE! | 50
#VALUE! | #VALUE! | 51
#VALUE! | #VALUE! | …

## 8. DFACTS
Información General de dispositivos DFACTS
|  | No. | Nombre | Línea Intervenida | Nivel de tensión [kV] | En Operación | FPO | Conectado al lado de | Tensión máxima aporte [V] | Corriente máxima aporte [A] | Modelo (si disponible) | Operador | Tipo activo Uso/Conexión | Observaciones transportador
#VALUE! | #VALUE! | 1
#VALUE! | #VALUE! | 2
#VALUE! | #VALUE! | 3
#VALUE! | #VALUE! | 4
#VALUE! | #VALUE! | 5
#VALUE! | #VALUE! | 6
#VALUE! | #VALUE! | 7
#VALUE! | #VALUE! | 8
#VALUE! | #VALUE! | 9
#VALUE! | #VALUE! | 10
#VALUE! | #VALUE! | 11
#VALUE! | #VALUE! | 12
#VALUE! | #VALUE! | 13
#VALUE! | #VALUE! | 14
#VALUE! | #VALUE! | 15
#VALUE! | #VALUE! | 16
#VALUE! | #VALUE! | 17
#VALUE! | #VALUE! | 18
#VALUE! | #VALUE! | 19
#VALUE! | #VALUE! | 20
#VALUE! | #VALUE! | 21
#VALUE! | #VALUE! | 22
#VALUE! | #VALUE! | 23
#VALUE! | #VALUE! | 24
#VALUE! | #VALUE! | 25
#VALUE! | #VALUE! | 26
#VALUE! | #VALUE! | 27
#VALUE! | #VALUE! | 28
#VALUE! | #VALUE! | 29
#VALUE! | #VALUE! | 30
#VALUE! | #VALUE! | 31
#VALUE! | #VALUE! | 32
#VALUE! | #VALUE! | 33
#VALUE! | #VALUE! | 34
#VALUE! | #VALUE! | 35
#VALUE! | #VALUE! | 36
#VALUE! | #VALUE! | 37
#VALUE! | #VALUE! | 38
#VALUE! | #VALUE! | 39
#VALUE! | #VALUE! | 40
#VALUE! | #VALUE! | 41
#VALUE! | #VALUE! | 42
#VALUE! | #VALUE! | 43
#VALUE! | #VALUE! | 44
#VALUE! | #VALUE! | 45
#VALUE! | #VALUE! | 46
#VALUE! | #VALUE! | 47
#VALUE! | #VALUE! | 48
#VALUE! | #VALUE! | 49
#VALUE! | #VALUE! | 50
#VALUE! | #VALUE! | 51
#VALUE! | #VALUE! | …

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No
Tipo activo Uso/Conexión
Activos de uso de STN
Activos de uso de STR y SDL
Activos de conexión del OR al STN
Activos de conexión a un STR o a un SDL