## SE Y LINEAS PROYECTADAS
Project Management and Construction Colombia
SE / LAT | TIPO
AMPLIACION SE COTA MT-MR | Ampliación
AMPLIACION SE GUADUAS | Ampliación
AMPLIACION SE LOS MANGOS | Ampliación
AMPLIACION SE MAMBITA | Ampliación
AMPLIACION SE NEMOCON | Ampliación
AMPLIACION SE SAN JORGE | Ampliación
AMPLIACION SE SAUCES | Ampliación
AMPLIACION SE SUESCA | Ampliación
AMPLIACION SE TABACAL | Ampliación
AMPLIACION SE UBATE | Ampliación
AMPLICACION SE FLORIDA AR-MT | Ampliación
LA_GUACA-COLEGIO 2 | Repotenciación
ME F1 AMPLIACION SUBESTACION TERMINAL | Ampliación
ME F1 AMPLIACION SUBESTAICON VICTORIA | Ampliación
METRO CALLE PRIMERA | Nueva
MN NORMALIZACION RECONECTADORES UTICA | Ampliación
Montevideo | Nueva
NORMALIZACION LINEA ZP UB | Normalización
NORTE | Nueva
NUEVA ESPERANZA INDUMIL 115 | Normalización
PC REPOSICION LAT 115KV MUÑA SAUCES | Normalización
PC REPOSICION LL AT GUADUERO DORADA | Normalización
PC SE AT MT TERMINAL | Nueva
Porvenir | Nueva
SE AT MT RIO | Nueva
TECHO-VERAGUAS | Nueva
TRAFO NUEVA ESPERANZA | Nueva
TrenOccidente | Nueva
Ampliación Tamarindo | Ampliación
Ampliación Anapoima | Ampliación
Nota: La información de estos proyectos se encuentran diligenciados en las hojas 1,3 y 4.
Para cada proyecto se creo una hoja "Formato espacio físico" dentro de este mismo archivo,
se identifica con el color de fondo de etiqueta en verde.

## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
observaciones
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Indicar la razón por la cual se limita la capacidad de transporte de la línea. Ej: Topología, capacidad conductor, configuración CTs,etc.
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad de interrupción en kiloamperios de los interruptores de potencia en la subestación. En caso de haber múltiples interruptores se debe incluir únicamente l capacidad de interrupción de menor magnitud y dejar constancia de esto en el campo de observaciones del transportador.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 03:00.
| Demanda Media | Valor medio de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 12:00.
| Demanda Máxima | Valor máximo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 19:00.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestación espacio físico | Planos de vista y planta de la subestación | Se sugiere se presente en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Diagrama Unifilar General | Debe permitir observar los elementos, las conexiones y la configuración
Diagrama Unifilar Servicios auxiliares
| Espacio disponible para servicios auxiliares | Descripción del espacio disponible para las conexiones y posibilidades de ampliaciones en servicios auxiliares que pueda tener un proyecto
| Planos Arquitectonicos predio | Debe incluir la disposición de los equipos en la casa de control de la subestación en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Expansiones proyectadas en la subestación | Descripción de futuras obras en la subestación que afecten el espacio disponible que se observa en los planos y diagramas unifilares
| Disponibilidad de espacio para salidas de líneas | Descripción del espacio disponible para nuevas líneas de conexión o uso y sus posible conflictos con líneas existentes.
| Disponibilidad de terrenos contiguos | Descripción del estado de los lotes contiguos a la subestación y su disponibilidad para expansiones
Archivo fotografico subestación y lotes circundantes

## 1. Líneas
Información General de Líneas
No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
1 | LA_GUACA¦BARZALOSA | LA GUACA | BARZALOSA | 115 | 47.16 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.503 | 3.2804 | 0.503 | 1.2499 | 1.9218 | STR | Áerea | Sí |  | AAAC/315 | 7.75 | 0 | 0 | Reconfiguración de la línea LA_GUACA¦FLANDES
2 | BARZALOSA¦FLANDES | FLANDES | BARZALOSA | 115 | 11.5 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.503 | 3.2804 | 0.503 | 1.2499 | 1.9218 | STR | Áerea | Sí |  | AAAC/315 | 7.75 | 0 | 0 | Reconfiguración de la línea LA_GUACA¦FLANDES
3 | NESPERANZA¦RIO | NUEVA ESPERANZA | RIO (BOGOTA) | 115 | 7.83 | 800 | 813 | 920 | Línea de transmisión | 0.0954 | 0.4691 | 3.5215 | 0.4703 | 1.4357 | 2.0026 | STR | Áerea | Sí |  | AAAC/315 | 1.27 | 0.15 | 1 | Reconfiguración de la línea TECHO¦NESPERANZA
4 | RIO¦TECHO | RIO (BOGOTA) | TECHO | 115 | 19.06 | 800 | 813 | 920 | Línea de transmisión | 0.094 | 0.459 | 3.635 | 0.33 | 1.257 | 2.149 | STR | Áerea | Sí |  | AAAC/315 | 1.27 | 0 | 0 | Reconfiguración de la línea TECHO¦NESPERANZA
5 | NOROESTE¦TERMINAL | NOROESTE | TERMINAL | 115 | 23.675 | 800 | 820 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4548 | 3.6528 | 0.4178 | 1.4691 | 2.0503 | STR | Áerea | Sí |  | PEACOCK | 2.18 | 1.98 | 1 | Reconfiguración de la línea NOROESTE¦TECHO
6 | TERMINAL¦TECHO | TECHO | TERMINAL | 115 | 4.821 | 800 | 820 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4548 | 3.6528 | 0.4178 | 1.4691 | 2.0503 | STR | Áerea | Sí |  | PEACOCK | 2.18 | 0.28 | 1 | Reconfiguración de la línea NOROESTE¦TECHO
7 | ARANJUEZ¦TORCA | ARANJUEZ | TORCA | 115 | 5.01 | 854 | 900 | 930 | Transformador de corriente | 0.0953 | 0.4647 | 3.5426 | 0.3764 | 1.4261 | 2.0392 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.28 | 48.82 | 3
8 | ARANJUEZ¦USAQUEN | ARANJUEZ | USAQUEN | 115 | 5.31 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4647 | 3.551 | 0.4204 | 1.5544 | 2.047 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.44 | 39.93 | 2
9 | AUTOPISTA¦CASTELLANA | AUTOPISTA | CASTELLANA | 115 | 4.35 | 854 | 900 | 930 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.46 | 3.5808 | 0.3049 | 1.3137 | 1.8947 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 4.78 | 18.43 | 2
10 | AUTOPISTA¦SUBA | AUTOPISTA | SUBA | 115 | 6.74 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4607 | 3.5788 | 0.4048 | 1.5786 | 1.8848 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.54 | 87.5 | 2
11 | AUTOPISTA¦TORCA_1 | AUTOPISTA | TORCA | 115 | 8.84 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4609 | 3.584 | 0.4047 | 1.5795 | 1.8904 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.76 | 31.22 | 4
12 | AUTOPISTA¦TORCA_2 | AUTOPISTA | TORCA | 115 | 8.8 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4602 | 3.5831 | 0.3043 | 1.3177 | 1.9763 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.72 | 16.55 | 2
13 | BACATA¦CHIA | BACATA | CHIA | 115 | 21.8 | 800 | 900 | 1000 | Transformador de corriente | 0.0689 | 0.4487 | 3.6967 | 0.3694 | 1.46 | 1.9054 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-1250 MCM; 605 KCMIL | 4.82 | 10.7 | 3
14 | BACATA¦EL_SOL | BACATA | EL_SOL | 115 | 36.07 | 800 | 900 | 1000 | Transformador de corriente | 0.077 | 0.4541 | 3.6491 | 0.3875 | 1.4581 | 1.93 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-1250 MCM; 605 KCMIL | 2.89 | 90.47 | 12
15 | BACATA¦FLORIDA | BACATA | FLORIDA | 115 | 25.09 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.058574 | 0.43648 | 3.3658 | 0.31505 | 1.2594 | 1.9486 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-1250 MCM; 795 KCMIL; 605 KCMIL | 6.63 | 32.22 | 5
16 | BACATA¦SALITRE | BACATA | SALITRE | 115 | 28.03 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0726 | 0.4511 | 3.6749 | 0.3777 | 1.4589 | 1.9175 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-1250 MCM; 605 KCMIL | 6.66 | 212.78 | 7
17 | BACATA¦SUBA | BACATA | SUBA | 115 | 21.42 | 813 | 935 | 976 | Transformador de corriente | 0.0566 | 0.4408 | 3.772 | 0.3424 | 1.4635 | 1.8663 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-1250 MCM; 605 KCMIL | 6.38 | 81.07 | 5
18 | BALSILLAS¦COLEGIO | BALSILLAS | COLEGIO | 115 | 24.05 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4715 | 3.5052 | 0.4835 | 1.487 | 2.011 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.26 | 0 | 0
19 | BALSILLAS¦FACA | BALSILLAS | FACATATIVA | 115 | 21.03 | 400 | 813 | 460 | Transformador de corriente | 0.0957 | 0.4921 | 3.3441 | 0.4623 | 1.3326 | 2.1119 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.53 | 0 | 0
20 | BALSILLAS¦FONTIBON | BALSILLAS | FONTIBON | 115 | 17.88 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0958 | 0.4742 | 3.4853 | 0.4932 | 1.4721 | 1.9934 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.8 | 35.8 | 7
21 | BALSILLAS¦FONTIBON2 | BALSILLAS | FONTIBON | 115 | 19.47 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4644 | 3.5572 | 0.4125 | 1.5346 | 1.9235 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 5.96 | 62.05 | 7
22 | BALSILLAS¦MOSQUERA | BALSILLAS | MOSQUERA | 115 | 4.77 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0957 | 0.4737 | 3.4899 | 0.4358 | 1.4116 | 1.9808 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 5.65 | 24.15 | 3
23 | BOLIVIA¦NOROESTE | BOLIVIA | NOROESTE | 115 | 11.4 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0953 | 0.3683 | 4.5289 | 0.4806 | 1.5463 | 2.5072 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 9.12 | 19.82 | 3
24 | BOLIVIA¦TIBABUYES | BOLIVIA | TIBABUYES | 115 | 3.57 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4653 | 4.5289 | 0.3891 | 1.4621 | 2.2412 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.43 | 8.72 | 1
25 | BOSA_II¦NESPERANZA | BOSA | NESPERANZA | 115 | 18.02 | 800 | 646 | 920 | Línea de transmisión | 0.0936 | 0.457 | 3.6608 | 0.3347 | 1.2552 | 2.1809 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.3 | 11.45 | 1
26 | BOSA¦PAVCO | BOSA | PAVCO | 115 | 1.13 | 489 | 489 | 562.35 | Línea de transmisión | 0.2138 | 0.4993 | 3.3214 | 0.5717 | 1.6315 | 1.8374 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.93 | 4.17 | 1
27 | BOSA¦TUNAL | BOSA | TUNAL | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0958 | 0.4711 | 3.5068 | 0.4966 | 1.475 | 1.9482 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.43 | 14.75 | 2
28 | CALERA¦TORCA | CALERA | TORCA | 115 | 12.15 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0957 | 0.4921 | 3.3422 | 0.465 | 1.3292 | 2.1096 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.68 | 18.23 | 4
29 | CALLE_51¦CASTELLANA | CALLE51 | CASTELLANA | 115 | 7.58 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4705 | 3.506 | 0.2734 | 1.1347 | 1.9778 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 16.51 | 15.65 | 3
30 | CALLE_51¦CRA_QUINTA | CALLE_51 | CRA_QUINTA | 115 | 3.52 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4481 | 3.6629 | 0.4544 | 1.5765 | 2.0564 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.98 | 0 | 0
31 | CANOAS¦MUÑA | CANOAS | MUÑA | 115 | 6.95 | 400 | 813 | 460 | Transformador de corriente | 0.0953 | 0.4582 | 3.5986 | 0.4483 | 1.6241 | 2.0349 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL | 8.17 | 111.37 | 8
32 | CAQUEZA¦LA_REFORMA | CAQUEZA | LA_REFORMA | 115 | 41.35 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4903 | 3.3687 | 0.4381 | 1.5933 | 2.168 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 6.68 | 16.28 | 3
33 | CASTELLANA¦TORCA | CASTELLANA | TORCA | 115 | 13.08 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4603 | 3.5869 | 0.3038 | 1.3212 | 2.0249 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 32.83 | 33.78 | 6
34 | CHIA¦DIACO | CHIA | DIACO | 115 | 21.08 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0957 | 0.4712 | 3.5074 | 0.4865 | 1.463 | 1.9762 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 6.15 | 51.07 | 7
35 | CIRCO¦CALLE_67 | CALLE67 | CIRCO | 115 | 9.74 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4601 | 3.5909 | 0.3509 | 1.3214 | 1.9891 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 22.12 | 98.63 | 9
36 | CIRCO¦CONCORDIA_1 | CIRCO | CONCORDIA | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4703 | 3.5249 | 0.2734 | 1.1296 | 1.933 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.4 | 8 | 1
37 | CIRCO¦CONCORDIA_3 | CIRCO | CONCORDIA | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0962 | 0.4706 | 3.5352 | 0.4405 | 1.4178 | 1.9149 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.86 | 1.12 | 1
38 | CIRCO¦CONCORDIA2 | CIRCO | CONCORDIA | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0962 | 0.4719 | 3.4943 | 0.2745 | 1.1341 | 1.9476 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 13.01 | 0 | 0
39 | CIRCO¦USME | CIRCO | USME | 115 | 12.08 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0949 | 0.4761 | 3.3824 | 0.4557 | 1.3274 | 1.9567 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 13.66 | 11.2 | 1
40 | CIRCO¦VICTORIA1 | CIRCO | VICTORIA | 115 | 8.68 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4703 | 3.5051 | 0.2729 | 1.1393 | 1.998 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 7.83 | 31.65 | 2
41 | COLEGIO¦CHICALA | CHICALA | COLEGIO | 115 | 34.84 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0958 | 0.4741 | 3.4874 | 0.414 | 1.3393 | 2.0122 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 4.06 | 45.13 | 2
42 | COLEGIO¦LA_GUACA | COLEGIO | LA_GUACA | 115 | 4.41 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.5033 | 3.2772 | 0.5266 | 1.3694 | 2.2872 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 10.29 | 25.55 | 6
43 | COLEGIO¦LAGUNETA | COLEGIO | LAGUNETA | 115 | 11.58 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4714 | 3.4998 | 0.4843 | 1.486 | 2.0017 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 7.59 | 11.9 | 1
44 | COLEGIO¦USME | COLEGIO | USME | 115 | 40.37 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.471 | 3.5097 | 0.4902 | 1.48 | 2.0003 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 10.71 | 57.15 | 3
45 | COMPARTIR¦BOSA | BOSA | COMPARTIR | 115 | 8.62 | 800 | 920 | 920 | Línea de transmisión | 0.0935 | 0.4427 | 3.5496 | 0.3332 | 1.2166 | 2.1304 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | --- | 12.42 | 3
46 | CONCORDIA¦AV_PRIMERA | CONCORDIA | AV_PRIMERA | 115 | 3.72 | 800 | 813 | 920 | Transformador de Corriente | 0.0939 | 0.4563 | 3.6833 | 0.339 | 1.1974 | 2.311 | STR | Áerea | Sí |  | AAAC/315 | 7.39 | 0 | 0 | Reconfiguración de la línea CONCORDIA¦CALLE_1A
47 | CRA_QUINTA¦CONCORDIA | CRA_QUINTA | CONCORDIA | 115 | 3.99 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4677 | 3.5262 | 0.3265 | 1.3162 | 1.9611 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 35.35 | 0 | 0
48 | EL_SOL¦TENJO | EL_SOL | TENJO | 115 | 16.58 | 800 | 920 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.469 | 3.5038 | 0.4217 | 1.5434 | 1.9455 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.45 | 12.22 | 4
49 | EL_SOL¦TERMOZIPA_1 | EL_SOL | TERMOZIPA | 115 | 6.82 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0959 | 0.4743 | 3.4865 | 0.4922 | 1.4734 | 1.9939 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 7.24 | 46.7 | 7
50 | EL_SOL¦ZIPAQUIRA | EL_SOL | ZIPAQUIRA | 115 | 8.48 | 562 | 562 | 646 | Línea de transmisión | 0.1701 | 0.4815 | 3.4168 | 0.4806 | 1.5988 | 1.8282 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL; 605 KCMIL | 0.56 | 4.8 | 2
51 | EL_SOL2¦TERMOZIPA2 | EL_SOL | TERMOZIPA | 115 | 6.8 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4606 | 3.5743 | 0.4304 | 1.6315 | 1.9012 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 2.71 | 32.27 | 5
52 | FACA¦VILLETA | FACATATIVA | VILLETA | 115 | 27.63 | 400 | 813 | 460 | Transformador de corriente | 0.0958 | 0.492 | 3.3472 | 0.5306 | 1.3949 | 2.1206 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.02 | 15.07 | 3
53 | FLORIDA¦TIBABUYES | FLORIDA | TIBABUYES | 115 | 5.05 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0584 | 0.4699 | 3.6337 | 0.3347 | 1.3484 | 2.094 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 795 KCMIL | 4.29 | 12.03 | 2
54 | FONTIBON¦SALITRE | FONTIBON | SALITRE | 115 | 6.79 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4702 | 3.5079 | 0.2738 | 1.1303 | 1.96 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.54 | 23.78 | 3
55 | GORGONZOLA - TINDUMIL | GORGONZOLA | TINDUMIL | 57.5 | 0.03 | 600 | 690 | 700 | Transformador de corriente | 0.0938 | 0.4577 | 3.6076 | 0.3557 | 1.1911 | 2.0929 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 5.09 | 1.48 | 1
56 | TINDUMIL - VERAGUAS | TINDUMIL | VERAGUAS | 57.5 | 2.88 | 800 | 880 | 920 | Transformador de corriente | 0.0946 | 0.4578 | 3.6091 | 0.3419 | 1.218 | 2.0682 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 7.14 | 0 | 0
57 | TINDUMIL - TMUÑA II | TINDUMIL | TMUÑA_II | 57.5 | 17.71 | 400 | 440 | 460 | Transformador de corriente | 0.2152 | 0.4597 | 3.61 | 0.4959 | 1.8235 | 1.8711 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 10.66 | 32.4 | 3
58 | INDUMIL - TMUÑA II | INDUMIL | TMUÑA_II | 57.5 | 0.03 | 300 | 489 | 345 | Transformador de corriente | 0.2164 | 0.4583 | 0 | 0.5092 | 1.8332 | 0 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 3.53 | 2.13 | 1
59 | MUÑA II - TMUÑA II | MUÑA_II | TMUÑA_II | 57.5 | 8.44 | 400 | 489 | 460 | Transformador de corriente | 0.2156 | 0.4613 | 3.6214 | 0.6051 | 1.7289 | 2.3314 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 5.06 | 38.88 | 3
60 | GORGONZOLA¦SAN_FACON | GORGONZOLA | SAN_FACON | 57.5 | 3.12 | 600 | 813 | 690 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.438 | 3.7807 | 0.451 | 1.6604 | 2.0358 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 1.78 | 0.3 | 1
61 | GUAVIO¦MAMBITA | GUAVIO | MAMBITA | 115 | 5.02 | 200 | 489 | 230 | Transformador de corriente | 0.2143 | 0.5221 | 3.1544 | 0.5087 | 1.4986 | 2.0073 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL | 10.97 | 5.35 | 1
62 | GUAVIO¦UBALA | GUAVIO | UBALA | 115 | 17.91 | 200 | 489 | 230 | Transformador de corriente | 0.2138 | 0.5045 | 3.246 | 0.4857 | 1.4703 | 1.8644 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL | 3.7 | 89.28 | 8
63 | LA_PAZ¦CALLE_67 | CALLE_67 | LA_PAZ | 115 | 10.25 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4498 | 3.6673 | 0.3485 | 1.3792 | 1.969 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.47 | 15.18 | 2
64 | LA_PAZ¦NESPERANZA | LA_PAZ | NESPERANZA | 115 | 23.52 | 800 | 800 | 920 | Línea de transmisión | 0.0921 | 0.4577 | 3.4256 | 0.4343 | 1.3166 | 1.9244 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 9.09 | 58.93 | 6
65 | LA_PAZ¦SALITRE | LA_PAZ | SALITRE | 115 | 3.81 | 854 | 900 | 930 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4608 | 3.5838 | 0.3055 | 1.3146 | 1.8904 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 421.68 | 28.7 | 4
66 | LA_PAZ¦VERAGUAS | LA_PAZ | VERAGUAS | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0958 | 0.471 | 3.5058 | 0.4965 | 1.4745 | 1.9442 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 8.78 | 96.13 | 6
67 | LA_REFORMA¦BARZAL | BARZAL | LA_REFORMA | 115 | 8.06 | 800 | 800 | 800 | Línea de transmisión | 0.0953 | 0.4632 | 3.5172 | 0.3712 | 1.5541 | 2.1571 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.02 | 7.32 | 2
68 | LAGUNETA¦NESPERANZA | LAGUNETA | NESPERANZA | 115 | 8.7 | 800 | 800 | 920 | Línea de transmisión | 0.0951 | 0.4698 | 3.5286 | 0.4452 | 1.4007 | 1.9134 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.6 | 6.5 | 1
69 | LAGUNETA¦SALTO_II | LAGUNETA | SALTO_II | 115 | 3.45 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0958 | 0.4715 | 3.5068 | 0.4968 | 1.4774 | 1.9725 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 12.8 | 3.53 | 1
70 | MORATO¦SALITRE | MORATO | SALITRE | 115 | 5.92 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0957 | 0.4703 | 3.5116 | 0.2739 | 1.1311 | 1.9737 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 16.41 | 34.38 | 6
71 | MORATO¦USAQUEN | MORATO | USAQUEN | 115 | 5.33 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0951 | 0.4642 | 3.5458 | 0.4212 | 1.5524 | 2.1218 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.56 | 48.2 | 6
72 | MOSQUERA¦NOROESTE1 | MOSQUERA | NOROESTE | 115 | 12.81 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4681 | 3.5154 | 0.4435 | 1.5963 | 1.9278 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 34.3 | 40.32 | 6
73 | MUÑA_III¦MUÑA | MUÑA_III | MUÑA | 115 | 2.27 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0953 | 0.4601 | 3.5721 | 0.404 | 1.5779 | 1.8773 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.57 | 10.27 | 1
74 | MUÑA_III¦SALTO_II | MUÑA_III | SALTO_II | 115 | 8.48 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0951 | 0.4757 | 3.5667 | 0.454 | 1.3418 | 1.9617 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 4.63 | 19.82 | 5
75 | MUÑA¦NESPERANZA | MUÑA | NESPERANZA | 115 | 7.24 | 1200 | 1200 | 1380 | Línea de transmisión | 0.0494 | 0.4322 | 3.8951 | 0.302 | 1.1881 | 2.2665 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-795 KCMIL | --- | 0 | 0
76 | MUÑA¦SAUCES | SAUCES | MUÑA | 115 | 27.9 | 200 | 355 | 355 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL | 3.09 | 64.9 | 8
77 | MUZU¦SAN_CARLOS | MUZU | SAN_CARLOS | 115 | 2.73 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0953 | 0.4638 | 3.5583 | 0.3146 | 1.2632 | 2.1128 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.7 | 191.88 | 5
78 | MUZU¦TUNAL | MUZU | TUNAL | 115 | 3.97 | 854 | 900 | 930 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4607 | 3.5807 | 0.4201 | 1.5623 | 1.8856 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 36.01 | 267.83 | 3
79 | MUZU¦TUNAL_2 | MUZU | TUNAL | 115 | 3.91 | 854 | 900 | 930 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4607 | 3.5807 | 0.4201 | 1.5623 | 1.8856 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 10.59 | 7.27 | 2
80 | MUZU¦VERAGUAS | MUZU | VERAGUAS | 115 | 3.09 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0951 | 0.4646 | 3.5612 | 0.3153 | 1.2632 | 2.0977 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.99 | 25.73 | 3
81 | NESPERANZA¦COMPARTIR | COMPARTIR | NESPERANZA | 115 | 10.59 | 800 | 920 | 920 | Línea de transmisión | 0.0936 | 0.4452 | 3.5689 | 0.3335 | 1.2233 | 2.1391 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | --- | 13.38 | 1
82 | NOROESTE¦PORTUGAL | NOROESTE | PORTUGAL | 115 | 10.37 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4582 | 3.6059 | 0.4352 | 1.5495 | 2.1842 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 3.14 | 17.63 | 4
83 | NOROESTE¦TENJO | NOROESTE | TENJO | 115 | 15.99 | 1200 | 1200 | 1200 | Transformador de corriente | 0.0899 | 0.482 | 3.407 | 0.347 | 1.176 | 1.919 | STR | Áerea | Sí |  | ACCC -Lisbon de Alta Temperatura | 8.57 | 38.07 | 5 | Linea repotenciada a 1200A en 2023
84 | PORTUGAL¦TIBABUYES | PORTUGAL | TIBABUYES | 115 | 4.91 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0954 | 0.4582 | 3.6059 | 0.4352 | 1.5495 | 2.1842 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.43 | 6.48 | 1
85 | SALITRE¦CASTELLANA | CASTELLANA | SALITRE | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0953 | 0.449 | 3.6885 | 0.3987 | 1.4694 | 2.0779 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 10.44 | 35.55 | 4
86 | SALITRE¦CHICALA | CHICALA | SALITRE | 115 | 14.44 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0966 | 0.4779 | 3.5114 | 0.4046 | 1.3266 | 2.0035 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 36.29 | 102.02 | 4
87 | SALITRE¦GORGONZOLA | GORGONZOLA | SALITRE | 57.5 | 6.97 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4609 | 3.5979 | 0.4317 | 1.6322 | 1.8284 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-795 KCMIL; 605 KCMIL | 6.12 | 55.13 | 2
88 | SALITRE¦SAN_FACON | SALITRE | SAN_FACON | 57.5 | 10.85 | 600 | 813 | 690 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4607 | 3.566 | 0.4321 | 1.6307 | 1.8478 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-795 KCMIL; 605 KCMIL; 266 KCMIL | 2.27 | 57.78 | 2
89 | SALTO_I¦SALTO_II | SALTO_I | SALTO_II | 115 | 0.21 | 400 | 813 | 460 | Transformador de corriente | 0.0931 | 0.447 | 3.55 | 0.4408 | 1.5771 | 1.775 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 7.56 | 17 | 2
90 | SAN_CARLOS¦MUÑA | MUÑA | SAN_CARLOS | 115 | 22.99 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.09503 | 0.4765 | 3.4957 | 0.47583 | 1.6677 | 1.7479 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 5.37 | 25.65 | 5
91 | SAN_CARLOS¦VICTORIA | SAN_CARLOS | VICTORIA | 115 | 3.73 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0971 | 0.4985 | 3.3043 | 0.2858 | 0.9857 | 2.2705 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.95 | 11.05 | 2
92 | SAN_CARLOS¦VICTORIA_2 | SAN_CARLOS | VICTORIA | 115 | 4.75 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0971 | 0.4985 | 3.3043 | 0.2858 | 0.9857 | 2.2705 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.29 | 4.22 | 1
93 | SAN_FACON¦CONCORDIA | CONCORDIA | SAN_FACON | 57.5 | 5.59 | 600 | 813 | 700 | Transformador de Corriente | 0.0956 | 0.454 | 3.661 | 0.3404 | 1.2968 | 1.9634 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.95 | 14.68 | 4
94 | AV_PRIMERA¦SAN_JOSE | AV_PRIMERA | SAN JOSE | 115 | 4.34 | 800 | 813 | 920 | Transformador de Corriente | 0.0939 | 0.4563 | 3.6833 | 0.339 | 1.1974 | 2.311 | STR | Áerea | Sí |  | AAAC/315 | 30.21 | 0 | 0 | Reconfiguración de la línea SAN_JOSE¦CALLE_1A
95 | SAN_JOSE¦VERAGUAS | SAN_JOSE | VERAGUAS | 115 | 3.32 | 800 | 820 | 920 | Transformador de Corriente | 0.0955 | 0.468 | 3.5927 | 0.3265 | 1.3227 | 2.11 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-795 KCMIL; 605 KCMIL; 266 KCMIL | --- | 0 | 0
96 | SANTAMARIA¦MAMBITA | MAMBITA | SANTAMARIA | 115 | 13.2 | 300 | 489 | 345 | Transformador de corriente | 0.214 | 0.5218 | 3.1435 | 0.5008 | 1.5001 | 2.0277 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL | 5.4 | 22.53 | 5
97 | SESQUILE¦TERMOZIPA | SESQUILE | TERMOZIPA | 115 | 19.19 | 300 | 489 | 345 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 7.99 | 226.57 | 11
98 | SIMIJACA¦UBATE | SIMIJACA | UBATE | 115 | 27.07 | 562 | 562 | 646 | Línea de transmisión | 0.1697 | 0.4962 | 3.2979 | 0.484 | 1.5649 | 1.7976 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-266 KCMIL | 0.36 | 0.07 | 3
99 | SUBA¦MORATO | SUBA | MORATO | 115 | 9.48 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0956 | 0.4699 | 3.511 | 0.2737 | 1.1303 | 1.2209 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 5.91 | 200.88 | 6
100 | TERMOZIPA¦DIACO | DIACO | TERMOZIPA | 115 | 1.72 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0951 | 0.471 | 3.4933 | 0.3743 | 1.2854 | 1.9899 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 10.27 | 26.88 | 3
101 | TERMOZIPA¦GRANSABANA | TERMOZIPA | GRANSABANA | 115 | 2.34 | 562 | 646 | 646 | Línea de transmisión | 0.0952 | 0.4475 | 3.7036 | 0.3952 | 1.3882 | 2.0187 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-795 KCMIL; 605 KCMIL | --- | 0 | 0
102 | GRANSABANA¦T_LEAG | GRANSABANA | LEONA/AGAFANO | 115 | 2.82 | 800 | 813 | 920 | Línea de transmisión | 0.0952 | 0.4475 | 3.7036 | 0.3952 | 1.3882 | 2.0187 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 0.39 | 0.78 | 2
103 | USAQUEN¦CALERA | USAQUEN | CALERA | 115 | 17.27 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4719 | 3.4939 | 0.4302 | 1.6176 | 2.0207 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 5.27 | 125.55 | 12
104 | VERAGUAS¦TUNAL | VERAGUAS | TUNAL | 115 | 8.14 | 800 | 800 | 920 | Transformador de corriente | 0.094 | 0.4642 | 3.4592 | 0.4735 | 1.4057 | 1.9197 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 2.68 | 47.65 | 6
105 | VICTORIA¦CAQUEZA | VICTORIA | CAQUEZA | 115 | 24.11 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4904 | 3.3689 | 0.1383 | 1.5934 | 2.1692 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL | 1.81 | 18.52 | 2
106 | TPELDAR - PELDAR | PELDAR |  | 115 | 2.43 | 400 | 400 | 460 | Transformador de corriente | 0.1703 | 0.4724 | 3.4808 | 0.5555 | 1.6617 | 2.2687 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | --- | 8.37 | 1
107 | TPELDAR - UBATE | PELDAR | UBATE | 115 | 30.57 | 562 | 562 | 646 | Línea de transmisión | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 4.19 | 32.73 | 3
108 | TPELDAR - ZIPAQUIRA | PELDAR | ZIPAQUIRA | 115 | 8.62 | 562 | 646 | 646 | Línea de transmisión | 0.1702 | 0.4815 | 3.4147 | 0.4799 | 1.599 | 1.8434 | STR | Áerea | Sí |  | ACSR-605 KCMIL; 266 KCMIL | 1.36 | 30.75 | 6
109 | PIS_CARLOS--AB11 | AGROBETANI |  | 11.4 | 1.796 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
110 | PIS_BODEGA--AB21 | AGROBETANI |  | 11.4 | 1.426 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
111 | COMANDO--AD11D | ARBOLEDA |  | 13.2 | 0.632 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
112 | ESTADIO--AD12D | ARBOLEDA |  | 13.2 | 2.463 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
113 | LASPIEDRAS--AD21D | ARBOLEDA |  | 13.2 | 8.828 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
114 | EL_PORTAL--AD22D | ARBOLEDA |  | 13.2 | 3.999 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
115 | AERO_LTP--AERO | AERONAUTIC |  | 11.4 | 1.039 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
116 | ICATA--AJ11 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 14.631 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
117 | CANADA--AJ12 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 12.842 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
118 | GOLF--AJ13 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 13.886 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
119 | CONVENTOS--AJ14 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 10.156 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
120 | MARIELA--AJ15 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 14.856 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
121 | TOBERIN--AJ17 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 5.744 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
122 | SEGOVIA--AJ18 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 10.781 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
123 | BARRANCAS--AJ21 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 9.259 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
124 | LOS_CERROS--AJ22 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 15.943 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
125 | CEDRAL--AJ23 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 17.406 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
126 | MILAN--AJ24 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 14.643 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
127 | BABILONIA--AJ25 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 13.486 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
128 | ALAMEDA--AJ26 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 14.285 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
129 | RANGEL--AJ28 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 16.704 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
130 | ALBAN_UR--AL11D | ALBAN |  | 13.2 | 45.736 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
131 | GUASIQUI--AL12D | ALBAN |  | 13.2 | 37.953 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU XLPE 15 KV
132 | LA_TRIBUNA--AL13D | ALBAN |  | 13.2 | 19.68 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
133 | MIRATEX1--AN11R | AERONAUTIC |  | 34.5 | 2.332 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
134 | CORRALEJAS--AO11D | ANOLAIMA |  | 13.2 | 91.235 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
135 | CACHIPAY--AO21D | ANOLAIMA |  | 13.2 | 46.462 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
136 | CAPREA--AO22D | ANOLAIMA |  | 13.2 | 64.988 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
137 | APOGEO--BO22 | BOSA |  | 11.4 | 18.129 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
138 | P_ALQUERIA--AQ11R | P_ALQUERIA |  | 34.5 | 0.051 | 350 | 350 | 350 | Línea de distribución | 0.14505 | 0.13177 | 3.4313 | 0.28574 | 0.52708 | 16.7793 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 500 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
139 | ST_BARBARA--AR11D | ARBELAEZ |  | 13.2 | 43.138 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
140 | EL_PLACER--AR21D | ARBELAEZ |  | 13.2 | 120.218 | 140 | 140 | 140 | Línea de distribución | 1.32 | 0.377 | 0.20005 | 2.6004 | 1.3572 | 0.97824 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 ACSR DESNUDO
141 | GUADUAS--AT11D | ALTO_TRIGO |  | 13.2 | 167.625 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
142 | EL_TRIGO--AT12D | ALTO_TRIGO |  | 13.2 | 55.868 | 318 | 318 | 318 | Línea de distribución | 0.271 | 0.33 | 1.8098 | 0.53387 | 1.188 | 8.8499 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU DESNUDO
143 | S.AUX51773--AT13D | ALTO_TRIGO |  | 13.2 | 0.023 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
144 | C_FISCALES--AU11 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 13.589 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
145 | CALLEJA--AU12 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 22.528 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
146 | UNICENTRO--AU13 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 4.6 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
147 | ATABAN_ETB--AU14 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 14.562 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
148 | VILLAS--AU15 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 11.71 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
149 | LA_ROTONDA--AU16 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 2.804 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
150 | CAMPESTRE--AU17 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 15.732 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
151 | SAUSALITO--AU18 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 18.814 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
152 | CALLE_112--AU19 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 18.552 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
153 | CARABINERO--AU21 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 11.187 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
154 | MALIBU--AU22 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 20.863 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
155 | ACACIAS--AU23 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 16.049 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
156 | BRITALIA--AU24 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 14.923 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
157 | TRANSV_30--AU25 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 12.41 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
158 | ALHAMBRA--AU26 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 12.999 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
159 | JARDINES--AU27 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 7.988 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
160 | NAVARRA--AU28 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 2.829 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
161 | CENTRALETB--AU31 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 17.15 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
162 | LISBOA--AU32 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 11.781 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
163 | ED_TECNICO--AU33 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 0.194 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
164 | VOZ_VICTOR--AU34 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 16.146 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
165 | CARULLA--AU35 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 13.605 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
166 | SPRING--AU36 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 9.074 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
167 | PRADO--AU37 | AUTOPISTA |  | 11.4 | 3.932 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
168 | AMBALEMA¦--AX11R | AMBALEMA |  | 34.5 | 6.278 | 185 | 185 | 185 | Línea de distribución | 0.855 | 0.357 | 0.41585 | 1.6844 | 1.2852 | 2.0335 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 AL DESNUDO
169 | BAGAZAL--AY12D | CAYUNDA |  | 13.2 | 29.663 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
170 | SASAIMA--AY13D | CAYUNDA |  | 13.2 | 46.64 | 247 | 247 | 247 | Transformador de corriente | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
171 | CIUDADULCE--AY14D | CAYUNDA |  | 13.2 | 32.701 | 247 | 247 | 247 | Transformador de corriente | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
172 | ECOPETROL--BA11R | BALSILLAS |  | 34.5 | 32.416 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
173 | BOGOTA--BA21R | BALSILLAS |  | 34.5 | 28.169 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
174 | HONDURAS--BA22R | BALSILLAS |  | 34.5 | 5.838 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
175 | FACA--BA23R | BALSILLAS |  | 34.5 | 22.093 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
176 | MONDONEDO--BA24R | BALSILLAS |  | 34.5 | 10.462 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
177 | BIO_COLA--BIO_COLA | BIO_COLA |  | 34.5 | 0.003 | 170 | 170 | 170 | Transformador de corriente | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
178 | BIOGAS--BIOGAS | BIOGAS |  | 11.4 | 0.003 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
179 | SAN_MARCOS--BL11 | BOLIVIA |  | 11.4 | 7.1 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
180 | AUMEDELLIN--BL12 | BOLIVIA |  | 11.4 | 1.463 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
181 | AVREGIONAL--BL13 | BOLIVIA |  | 11.4 | 10.578 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
182 | MUELLE--BL14 | BOLIVIA |  | 11.4 | 8.911 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
183 | CORTIJO--BL16 | BOLIVIA |  | 11.4 | 8.544 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
184 | SIBERIA--BL17 | BOLIVIA |  | 11.4 | 16.85 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
185 | MADRIGAL--BL18 | BOLIVIA |  | 11.4 | 7.914 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
186 | SALITRAL--BL19 | BOLIVIA |  | 11.4 | 3.361 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
187 | PQ_OCCIDEN--BL21 | BOLIVIA |  | 11.4 | 15.127 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
188 | TV_CABLE--BL22 | BOLIVIA |  | 11.4 | 10.892 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
189 | FLORENCIA--BL23 | BOLIVIA |  | 11.4 | 8.001 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
190 | ZARZAMORA--BL24 | BOLIVIA |  | 11.4 | 7.248 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
191 | CEREZOS--BL25 | BOLIVIA |  | 11.4 | 12.646 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
192 | PQ_FLORIDA--BL26 | BOLIVIA |  | 11.4 | 56.579 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
193 | GARCES_NAV--BL27 | BOLIVIA |  | 11.4 | 5.785 | 345 | 345 | 345 | Línea de distribución | 0.23 | 0.255 | 2.1624 | 0.4531 | 0.918 | 10.5741 | SDL | Aéreo | Sí |  | 150 MM2 CU TRIPLEX
194 | LA_PERLA--BL28 | BOLIVIA |  | 11.4 | 6.48 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
195 | BACHUE--BL29 | BOLIVIA |  | 11.4 | 7.663 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
196 | QUIRIGUA--BL31 | BOLIVIA |  | 11.4 | 3.715 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
197 | EL_CEDRO--BL32 | BOLIVIA |  | 11.4 | 3.407 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
198 | VILLA_LUZ--BL33 | BOLIVIA |  | 11.4 | 9.028 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
199 | RONDEROETB--BL34 | BOLIVIA |  | 11.4 | 10.43 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
200 | STA_ROSITA--BL36 | BOLIVIA |  | 11.4 | 6.11 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
201 | BOCHICAIII--BL37 | BOLIVIA |  | 11.4 | 5.348 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
202 | AFIDRO--BL38 | BOLIVIA |  | 11.4 | 9.233 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
203 | ENGATIVA--BL39 | BOLIVIA |  | 11.4 | 10.285 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
204 | SIDAUTO--BL4A | BOLIVIA |  | 11.4 | 7.769 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
205 | PEKIN--BM11D | BALMORAL |  | 13.2 | 11.877 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
206 | MANILA--BM12D | BALMORAL |  | 13.2 | 23.817 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
207 | COBURGO--BM13D | BALMORAL |  | 13.2 | 20.409 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
208 | PIEDRAGRAN--BM14D | BALMORAL |  | 13.2 | 7.105 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
209 | GRAMALOTAL--BN11D | BELTRAN |  | 13.2 | 9.129 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
210 | ELPROGRESO--BN12D | BELTRAN |  | 13.2 | 31.835 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
211 | VL_SAUCES--BO11 | BOSA |  | 11.4 | 6.654 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
212 | UNILUZ--BO11R | BOSA |  | 34.5 | 4.176 | 390 | 390 | 390 | Línea de distribución | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
213 | MADELENA--BO12 | BOSA |  | 11.4 | 8.874 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
214 | COLMOTORES--BO12R | BOSA |  | 34.5 | 18.723 | 390 | 390 | 390 | Línea de distribución | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
215 | HILANDERIA--BO13 | BOSA |  | 11.4 | 5.323 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
216 | CASAGRANDE--BO14 | BOSA |  | 11.4 | 12.314 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
217 | MAKROGLAXO--BO16 | BOSA |  | 11.4 | 2.933 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
218 | OLARTE--BO17 | BOSA |  | 11.4 | 9.866 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
219 | ISLA_SOL--BO18 | BOSA |  | 11.4 | 12.809 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
220 | FERROTEC--BO19 | BOSA |  | 11.4 | 8.63 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
221 | V_ANDINO--BO21R | BOSA |  | 34.5 | 14.383 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
222 | CARBOQUIMI--BO22R | BOSA |  | 34.5 | 0.778 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
223 | CORLUZ--BO23 | BOSA |  | 11.4 | 6.9 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
224 | ESTANCIA--BO25 | BOSA |  | 11.4 | 5.394 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
225 | PAVCO--BO26 | BOSA |  | 11.4 | 4.989 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
226 | ALEJANDRA--BO27 | BOSA |  | 11.4 | 9.854 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
227 | BOITA--BO29 | BOSA |  | 11.4 | 11.571 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
228 | BO_AUX_2--BO2A | BOSA |  | 11.4 | 2.631 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
229 | ESTACION--BO32 | BOSA |  | 11.4 | 7.53 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
230 | TIMIZA--BO34 | BOSA |  | 11.4 | 11.411 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
231 | PERDOMO--BO36 | BOSA |  | 11.4 | 11.322 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
232 | ST_VIVIANA--BO35 | BOSA |  | 11.4 | 13.538 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
233 | CASA_BLANC--BO37 | BOSA |  | 11.4 | 8.322 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
234 | CARIMA_ETB--BO38 | BOSA |  | 11.4 | 4.685 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
235 | ARBELA_URB--BX11D | BELLAVISTA |  | 13.2 | 13.602 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
236 | PENAS--CB11D | CUCUNUBA |  | 13.2 | 30.459 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
237 | CRUCERO--CB21D | CUCUNUBA |  | 13.2 | 63.394 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
238 | LA_RAMADA--CB22D | CUCUNUBA |  | 13.2 | 28.784 | 260 | 260 | 260 | Línea de distribución | 0.331 | 0.122 | 0.98035 | 0.65207 | 0.4392 | 4.7939 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPOLAR SECO
239 | CHAPINERO--CC11 | CALLE_51 |  | 11.4 | 7.952 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
240 | MARLY--CC12 | CALLE_51 |  | 11.4 | 9.964 | 350 | 350 | 350 | Línea de distribución | 0.14505 | 0.13177 | 3.4313 | 0.28574 | 0.52708 | 16.7793 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 500 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
241 | PALERMO--CC13 | CALLE_51 |  | 11.4 | 11.756 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
242 | ALTO_CABLE--CC14 | CALLE_51 |  | 11.4 | 5.883 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
243 | AV_CARACAS--CC15 | CALLE_51 |  | 11.4 | 4.708 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
244 | LA_SALLE--CC16 | CALLE_51 |  | 11.4 | 6.062 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
245 | CATALUNA--CC17 | CALLE_51 |  | 11.4 | 4.879 | 180 | 180 | 180 | Línea de distribución | 0.361 | 0.131 | 0.88824 | 0.71117 | 0.4716 | 4.3435 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPOLAR SECO
246 | C_EJECUTIV--CC18 | CALLE_51 |  | 11.4 | 7.97 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
247 | NVAGRANADA--CC19 | CALLE_51 |  | 11.4 | 14.687 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
248 | SAN_MARTIN--CC21 | CALLE_51 |  | 11.4 | 3.209 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
249 | BQCALDERON--CC22 | CALLE_51 |  | 11.4 | 10.034 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
250 | MILITAR--CC23 | CALLE_51 |  | 11.4 | 1.545 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
251 | ROSALES--CC24 | CALLE_51 |  | 11.4 | 14.392 | 155 | 155 | 155 | Línea de distribución | 0.606 | 0.169 | 0.42699 | 1.1938 | 0.6084 | 2.088 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2 CU TRIPLEX
252 | URB_PARDO--CC26 | CALLE_51 |  | 11.4 | 13.027 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
253 | ST_DOMINGO--CC27 | CALLE_51 |  | 11.4 | 11.891 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
254 | CARRERA_7--CC28 | CALLE_51 |  | 11.4 | 15.708 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
255 | CIRCUNVALA--CC29 | CALLE_51 |  | 11.4 | 16 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
256 | PARQUE_NAL--CC2A | CALLE_51 |  | 11.4 | 5.412 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
257 | EL_TEJAR--CF11D | CHOCONTA |  | 13.2 | 147.199 | 195 | 195 | 195 | Línea de distribución | 0.361 | 0.925 | 0.93819 | 0.71117 | 3.33 | 4.5877 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPOLAR ACEITE
258 | ALBANIA--CF12D | CHOCONTA |  | 13.2 | 50.422 | 195 | 195 | 195 | Línea de distribución | 0.361 | 0.925 | 0.93819 | 0.71117 | 3.33 | 4.5877 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPOLAR ACEITE
259 | SISGA--CF13D | CHOCONTA |  | 13.2 | 104.665 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
260 | MANABLANCA--CG11D | CARTAGENIT |  | 13.2 | 14.735 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
261 | SOACHA--CH11 | CHARQUITO |  | 11.4 | 14.996 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
262 | CANOAS--CH12 | CHARQUITO |  | 11.4 | 53.716 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
263 | RIO_FRIO--CJ12 | CAJICA |  | 11.4 | 28.686 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
264 | COLOMBIA--CJ13 | CAJICA |  | 11.4 | 23.669 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
265 | CANELON--CJ21 | CAJICA |  | 11.4 | 16.819 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
266 | CALAHORRA--CJ21 | CAJICA |  | 11.4 | 20.784 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
267 | CHUNUGUA--CJ22 | CAJICA |  | 11.4 | 39.818 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
268 | PESQUERO--CK11 | CHICALA |  | 11.4 | 21.938 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
269 | BONIFACIO--CK12 | CHICALA |  | 11.4 | 10.702 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
270 | BOSALINDA--CK13 | CHICALA |  | 11.4 | 7.819 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
271 | ARBOLETE--CK14 | CHICALA |  | 11.4 | 8.878 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
272 | FINCAS--CK15 | CHICALA |  | 11.4 | 0.003 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
273 | IRIARTE--CK16 | CHICALA |  | 11.4 | 13.191 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
274 | REINA--CK17 | CHICALA |  | 11.4 | 6.481 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
275 | ARGELIA--CK18 | CHICALA |  | 11.4 | 9.374 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
276 | RECREO--CK1A | CHICALA |  | 11.4 | 19.834 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
277 | ANHELO--CK1B | CHICALA |  | 11.4 | 9.884 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
278 | T_BUENA--CK21 | CHICALA |  | 11.4 | 12.272 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
279 | BOSCAN--CK22 | CHICALA |  | 11.4 | 6.488 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
280 | SOLDADOS--CK23 | CHICALA |  | 11.4 | 6.565 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
281 | A_MEJIA--CK24 | CHICALA |  | 11.4 | 9.687 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
282 | BRISAS--CK25 | CHICALA |  | 11.4 | 7.094 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
283 | ANTONIA--CK26 | CHICALA |  | 11.4 | 9.934 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
284 | POTRERITO--CK27 | CHICALA |  | 11.4 | 9.616 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
285 | METROVIVI--CK28 | CHICALA |  | 11.4 | 14.049 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
286 | GIRASOLES--CK29 | CHICALA |  | 11.4 | 16.058 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
287 | ISLANDIA--CK2B | CHICALA |  | 11.4 | 13.788 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
288 | AV_MANUEL--CK2C | CHICALA |  | 11.4 | 7.98 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
289 | COVICAL--CL11 | CALERA |  | 11.4 | 22.972 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
290 | POBLADO--CL11R | CALERA |  | 34.5 | 75.787 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
291 | FRAYLEJONA--CL12 | CALERA |  | 11.4 | 79.741 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
292 | SANTA_ROSA--CL12R | CALERA |  | 34.5 | 0.396 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
293 | MUNDO_NVO--CL13 | CALERA |  | 11.4 | 74.443 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
294 | MANANTIAL--CL14 | CALERA |  | 11.4 | 192.638 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
295 | EL_RODEO--CL14R | CALERA |  | 34.5 | 55.991 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
296 | GUADALUPE--CN11 | CONCORDIA |  | 11.4 | 84.858 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
297 | SN_LORENZO--CN12 | CONCORDIA |  | 11.4 | 9.891 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
298 | JUSTICIA--CN13 | CONCORDIA |  | 11.4 | 1.822 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
299 | CASAMONEDA--CN14 | CONCORDIA |  | 11.4 | 4.456 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
300 | FENICIA--CN15 | CONCORDIA |  | 11.4 | 3.09 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
301 | RES_PARQUE--CN16 | CONCORDIA |  | 11.4 | 3.432 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
302 | TIA--CN17 | CONCORDIA |  | 11.4 | 3.37 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
303 | RICHARD--CN18 | CONCORDIA |  | 11.4 | 4.349 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
304 | PALACIOCN--CN21 | CONCORDIA |  | 11.4 | 3.496 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
305 | BCO_REPUB--CN22 | CONCORDIA |  | 11.4 | 1.997 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
306 | EXTERNADO--CN23 | CONCORDIA |  | 11.4 | 8.782 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
307 | MULTIFAM_1--CN24 | CONCORDIA |  | 11.4 | 7.936 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
308 | AVIANCA--CN25 | CONCORDIA |  | 11.4 | 3.834 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
309 | MURILLO_T--CN26 | CONCORDIA |  | 11.4 | 2.755 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
310 | NARINO--CN27 | CONCORDIA |  | 11.4 | 1.681 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
311 | GERMANIA--CN28 | CONCORDIA |  | 11.4 | 5.818 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
312 | MESAAUXISA--CO11R | COLEGIO |  | 34.5 | 28.581 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
313 | CASINO--CO12 | COLEGIO |  | 11.4 | 0.25 | 318 | 318 | 318 | Transformador de corriente | 0.271 | 0.33 | 1.8098 | 0.53387 | 1.188 | 8.8499 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU DESNUDO
314 | ESPERANZA--CO13R | COLEGIO |  | 34.5 | 54.028 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
315 | COLPARAISO--COEPR | COLEGIO |  | 34.5 | 5.203 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
316 | CORONA--COLCERAMCA | PCH_CORONA |  | 34.5 | 0.051 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
317 | COLELAGUA--COLGR | COLEGIO |  | 34.5 | 5.104 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
318 | COLINASUBA--TB1A | TIBABUYES |  | 11.4 | 12.011 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
319 | RESTREPO--CP11 | CALLE_1A |  | 11.4 | 6.489 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
320 | TUBOS_MORE--CP12 | CALLE_1A |  | 11.4 | 12.168 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
321 | MISERICORD--CP13 | CALLE_1A |  | 11.4 | 6.435 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
322 | CIU_JARDIN--CP14 | CALLE_1A |  | 11.4 | 6.628 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
323 | CRISTOBAL--CP15 | CALLE_1A |  | 11.4 | 0.003 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
324 | IMPRE_NAL--CP16 | CALLE_1A |  | 11.4 | 4.082 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
325 | SAN_ANGEL--CP17 | CALLE_1A |  | 11.4 | 2.452 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
326 | CRUCES_ETB--CP18 | CALLE_1A |  | 11.4 | 12.173 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
327 | ELVIRA--CP21 | CALLE_1A |  | 11.4 | 1.355 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
328 | EDUARDO_ST--CP22 | CALLE_1A |  | 11.4 | 6.116 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
329 | LUNA_PARK--CP23 | CALLE_1A |  | 11.4 | 9.356 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
330 | SANTA_ANA--CP24 | CALLE_1A |  | 11.4 | 8.582 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
331 | HORTUA--CP25 | CALLE_1A |  | 11.4 | 8.714 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
332 | GUARDIA_PR--CP26 | CALLE_1A |  | 11.4 | 3.699 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
333 | SEVILLA--CP27 | CALLE_1A |  | 11.4 | 15.887 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
334 | BALCANES--CP28 | CALLE_1A |  | 11.4 | 12.29 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
335 | CHINGAZA--CQ11R | CAQUEZA |  | 34.5 | 0.248 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
336 | COVIANDES--CQ12R | CAQUEZA |  | 34.5 | 40.299 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
337 | PERSEVERAN--CR11 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 0.154 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
338 | CTR_CONVEN--CR12 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 3.716 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
339 | PLANETARIO--CR13 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 12.249 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
340 | COLGAS--CR14 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 6.766 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
341 | ORQUIDEA_R--CR15 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 1.506 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
342 | URANO--CR16 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 5.897 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
343 | COLSUBSIDI--CR21 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 8.568 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
344 | MAGDALENA--CR22 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 15.233 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
345 | HILTON--CR23 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 5.685 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
346 | EDI_BACHUE--CR24 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 2.028 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
347 | TELECOM--CR25 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 3.975 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
348 | PC_BAVARIA--CR26 | CRA_QUINTA |  | 11.4 | 3.856 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
349 | SAN_LUIS--CS11 | CALLE_67 |  | 11.4 | 5.947 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
350 | T_CASTILLO--CS12 | CALLE_67 |  | 11.4 | 8.341 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
351 | TROLLEY--CS13 | CALLE_67 |  | 11.4 | 8.687 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
352 | LOURDES--CS14 | CALLE_67 |  | 11.4 | 7.234 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
353 | CARRERA_10--CS15 | CALLE_67 |  | 11.4 | 6.698 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
354 | RAFA_URIBE--CS16 | CALLE_67 |  | 11.4 | 9.895 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
355 | ALADINO_BC--CS17 | CALLE_67 |  | 11.4 | 4.509 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
356 | GRANAHORRA--CS18 | CALLE_67 |  | 11.4 | 6.739 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
357 | G_FEMENINO--CS21 | CALLE_67 |  | 11.4 | 4.483 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
358 | PEDAGOGICA--CS22 | CALLE_67 |  | 11.4 | 1.825 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
359 | ROYALPLAZA--CS23 | CALLE_67 |  | 11.4 | 8.12 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
360 | CHICO--CS24 | CALLE_67 |  | 11.4 | 8.2 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
361 | TRANVIA--CS25 | CALLE_67 |  | 11.4 | 9.779 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
362 | STA_TERESA--CS26 | CALLE_67 |  | 11.4 | 22.512 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
363 | ROSARIO--CS27 | CALLE_67 |  | 11.4 | 11.076 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
364 | SEARS--CS28 | CALLE_67 |  | 11.4 | 16.468 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
365 | SAN_GERMAN--CS31 | CALLE_67 |  | 11.4 | 9.242 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
366 | HUMBOLT--CS32 | CALLE_67 |  | 11.4 | 7.078 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
367 | CONSULADOS--CS33 | CALLE_67 |  | 11.4 | 8.107 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
368 | AV_CHILE--CS34 | CALLE_67 |  | 11.4 | 4.262 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
369 | CARRERA_19--CS35 | CALLE_67 |  | 11.4 | 7.584 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
370 | ATALANTA--CS36 | CALLE_67 |  | 11.4 | 11.304 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
371 | TOLEDO--CS37 | CALLE_67 |  | 11.4 | 14.138 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
372 | STA_PAULA--CT11 | CASTELLANA |  | 11.4 | 15.354 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
373 | LA_CABRERA--CT12 | CASTELLANA |  | 11.4 | 12.499 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
374 | AVENIDA_38--CT13 | CASTELLANA |  | 11.4 | 12.459 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
375 | PASADENA--CT14 | CASTELLANA |  | 11.4 | 10.668 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
376 | CENTRO_93--CT15 | CASTELLANA |  | 11.4 | 11.938 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
377 | POLO_CLUB--CT16 | CASTELLANA |  | 11.4 | 15.09 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
378 | 7_AGOSTO--CT17 | CASTELLANA |  | 11.4 | 22.45 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
379 | ZONA_T--CT18 | CASTELLANA |  | 11.4 | 5.303 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
380 | ENTRE_RIOS--CT21 | CASTELLANA |  | 11.4 | 13.46 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
381 | ALCAZARES--CT22 | CASTELLANA |  | 11.4 | 6.454 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
382 | MUSEOCHICO--CT23 | CASTELLANA |  | 11.4 | 13.236 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
383 | AVENIDA_85--CT24 | CASTELLANA |  | 11.4 | 3.642 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
384 | AN_COUNTRY--CT25 | CASTELLANA |  | 11.4 | 14.179 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
385 | NOGAL--CT26 | CASTELLANA |  | 11.4 | 16.263 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
386 | CALLE_90--CT27 | CASTELLANA |  | 11.4 | 17.583 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
387 | STA_SOFIA--CT31 | CASTELLANA |  | 11.4 | 6.89 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
388 | GAITAN--CT32 | CASTELLANA |  | 11.4 | 7.303 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
389 | ANDINO_ETB--CT33 | CASTELLANA |  | 11.4 | 16.325 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
390 | BARRAQUER--CT34 | CASTELLANA |  | 11.4 | 9.306 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
391 | RIONEGRO--CT35 | CASTELLANA |  | 11.4 | 6.023 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
392 | RETIRO--CT36 | CASTELLANA |  | 11.4 | 4.171 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
393 | EL_LAGO--CT37 | CASTELLANA |  | 11.4 | 9.812 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
394 | ARIARI--CW21 | CABRERA |  | 13.2 | 51.534 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
395 | BALCONCITO--CW22 | CABRERA |  | 13.2 | 79.877 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
396 | BOTADERO--CW23 | CABRERA |  | 13.2 | 67.116 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
397 | MINA--CX11D | CAPELLANIA |  | 13.2 | 111.988 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
398 | TARAVITA--CX21D | CAPELLANIA |  | 13.2 | 64.914 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
399 | CHINZAQUE--CX22D | CAPELLANIA |  | 13.2 | 21.664 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
400 | LA_BALSA--CY11 | CACIQUE |  | 11.4 | 23.347 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
401 | LUCERNA--CY12 | CACIQUE |  | 11.4 | 5.116 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
402 | VARIANTE--CY21 | CACIQUE |  | 11.4 | 2.413 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
403 | CERC_PIED--CY22 | CACIQUE |  | 11.4 | 1.194 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.426 | 0.32 | 1.1273 | 0.83922 | 1.152 | 5.5123 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL MONOPOLAR
404 | CINECOLOMB--CZ11 | CENTROCHIA |  | 11.4 | 5.179 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
405 | STANA_CHIA--CZ12 | CENTROCHIA |  | 11.4 | 0.391 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
406 | ALTO_ISNA--DA11D | LA_SALADA |  | 13.2 | 71.215 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
407 | ALTO_VIGA--DA12D | LA_SALADA |  | 13.2 | 70.084 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
408 | PURNIO--DR11D | DORAD_CHEC |  | 13.2 | 5.093 | 150 | 150 | 150 | Línea de distribución | 0.44 | 0.318 | 1.079 | 0.8668 | 1.1448 | 5.2762 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 1/0 CU TRIPLEX
409 | DORA_CHEC--DR11R | DORAD_CHEC |  | 34.5 | 53.889 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
410 | VIVISOL--DT11D | DIAMANTE |  | 13.2 | 25.054 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
411 | VILLAMPIS--DT12D | DIAMANTE |  | 13.2 | 4.926 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
412 | ALICANTE--DT13D | DIAMANTE |  | 13.2 | 0.423 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
413 | CUATROPTES--DT21D | DIAMANTE |  | 13.2 | 6.364 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
414 | PROGRAL--DT22D | DIAMANTE |  | 13.2 | 13.959 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
415 | ROSA_BLANC--DT23D | DIAMANTE |  | 13.2 | 7.658 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
416 | BARSALOZA--DT24D | DIAMANTE |  | 13.2 | 60.205 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
417 | GENE_EAAB--EA11R | PLANTAEAAB |  | 34.5 | 1.706 | 449 | 449 | 449 | Línea de distribución | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
418 | EL_BOSQUE--EB11D | EL_BOSQUE |  | 13.2 | 1.158 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
419 | SUBIA--EB21D | EL_BOSQUE |  | 13.2 | 137.676 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
420 | TIBACUY--EB22D | EL_BOSQUE |  | 13.2 | 100.212 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
421 | ANORANZAS--EH11D | EL_HATO |  | 13.2 | 15.909 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
422 | LOS_OLIVOS--EM11D | ESMERALDA |  | 13.2 | 6.878 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
423 | PENAS_BLAN--EPS1R | EL_PARAISO |  | 34.5 | 16.962 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
424 | 4_ESQUINAS--ER13D | EL_ROSAL |  | 11.4 | 62.696 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
425 | SABANETA--ER14D | EL_ROSAL |  | 11.4 | 106.566 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
426 | CRUZ_VERDE--ER22D | EL_ROSAL |  | 11.4 | 40.728 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
427 | LA_PINUELA--ER23D | EL_ROSAL |  | 11.4 | 63.053 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
428 | EMCOCABLES--ES11 | EL_SOL |  | 11.4 | 2.36 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
429 | PACHO--ES11R | EL_SOL |  | 34.5 | 84.422 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX AWG XLPE 15 KV
430 | REBANO--ES12 | EL_SOL |  | 11.4 | 22.325 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
431 | EL_POMAR--ES12R | EL_SOL |  | 34.5 | 17.319 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
432 | MANAS--ES13 | EL_SOL |  | 11.4 | 62.231 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
433 | VOLMO--ES13R | EL_SOL |  | 34.5 | 8.974 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
434 | PORTACHUEL--ES14 | EL_SOL |  | 11.4 | 16.919 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
435 | COLAR--ES21R | EL_SOL |  | 34.5 | 3.521 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
436 | SOL_TIBITO--ES22R | EL_SOL |  | 34.5 | 5.323 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
437 | APOSENTOS--ES23R | EL_SOL |  | 34.5 | 22.651 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
438 | FACATUNJOS--FA11D | FACA |  | 13.2 | 18.027 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
439 | EMPOCUNDI--FA11R | FACA |  | 34.5 | 9.833 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
440 | FACA_PLAZA--FA12D | FACA |  | 13.2 | 9.021 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
441 | TERPEL--FA12R | FACA |  | 34.5 | 10.845 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
442 | ALBANOLA--FA13R | FACA |  | 34.5 | 23.266 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
443 | BRASILIA_Y--FA21D | FACA |  | 13.2 | 6.712 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
444 | MOYANO--FA21R | FACA |  | 34.5 | 39.883 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.591 | 0.36 | 4.89 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU AWG TRIPLEX 34,5 KV
445 | LA_SELVA--FA22D | FACA |  | 13.2 | 31.173 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
446 | RURALMANJU--FA23D | FACA |  | 13.2 | 8.647 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
447 | FACACOMER--FA24D | FACA |  | 13.2 | 6.939 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
448 | ALIM_POLAR--FA24R | FACA |  | 34.5 | 5.015 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
449 | SANCARLOS--FA25D | FACA |  | 13.2 | 6.481 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
450 | LA_VEGA--FC11D | SFRANCISCO |  | 13.2 | 107.589 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
451 | PERICO--FC12D | SFRANCISCO |  | 13.2 | 62.08 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
452 | SUPATA--FC13D | SFRANCISCO |  | 13.2 | 224.361 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
453 | LAS_LAJAS--FE11D | FERRERIA |  | 13.2 | 19.778 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
454 | LAS_PILAS--FE12D | FERRERIA |  | 13.2 | 42.43 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
455 | LLANO_HDA--FE13D | FERRERIA |  | 13.2 | 88.347 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
456 | HATILLO--FE21D | FERRERIA |  | 13.2 | 26.768 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
457 | TAIRONA--FL11D | FLANDES |  | 13.2 | 28.492 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
458 | TOLEMAIDA--FL11R | FLANDES |  | 34.5 | 27.274 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
459 | PENAGUA--FL12R | FLANDES |  | 34.5 | 29.912 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
460 | TRIANA--FL13D | FLANDES |  | 13.2 | 10.475 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
461 | ISLAPENON--FL13R | FLANDES |  | 34.5 | 12.654 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
462 | GIRARDOT--FL21R | FLANDES |  | 34.5 | 64.159 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
463 | BOHIOS--FO11 | FONTIBON |  | 11.4 | 10.125 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
464 | COLFRIGOS--FO11R | FONTIBON |  | 34.5 | 7.667 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
465 | SAN_FELIPE--FO12 | FONTIBON |  | 11.4 | 15.597 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
466 | LAFAYETTE--FO12R | FONTIBON |  | 34.5 | 0.001 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
467 | PROTELA--FO13 | FONTIBON |  | 11.4 | 8.725 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
468 | AERONAUTIC--FO13R | FONTIBON |  | 34.5 | 6.246 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
469 | CENTENARIO--FO14 | FONTIBON |  | 11.4 | 17.907 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
470 | BELEN_ETB--FO15 | FONTIBON |  | 11.4 | 17.527 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
471 | VERSALLES--FO16 | FONTIBON |  | 11.4 | 10.331 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
472 | EMISORAS--FO17 | FONTIBON |  | 11.4 | 13.612 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
473 | AVESCO--FO18 | FONTIBON |  | 11.4 | 3.999 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
474 | FERROCAJA--FO19 | FONTIBON |  | 11.4 | 6.119 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
475 | WILSON--FO21 | FONTIBON |  | 11.4 | 6.44 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
476 | PRINTER--FO21R | FONTIBON |  | 34.5 | 5.927 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
477 | MODELIA--FO22 | FONTIBON |  | 11.4 | 11.258 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
478 | SUIZO--FO22R | FONTIBON |  | 34.5 | 12.002 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
479 | URBIZA--FO23 | FONTIBON |  | 11.4 | 8.596 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
480 | ZONAFRANCA--FO23R | FONTIBON |  | 34.5 | 8.884 | 154 | 154 | 154 | Línea de distribución | 0.865 | 0.374 | 0.42112 | 1.7041 | 1.3464 | 2.0593 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 CU DESNUDO
481 | LEVAPAN--FO24 | FONTIBON |  | 11.4 | 7.24 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
482 | PINAR--FO25 | FONTIBON |  | 11.4 | 8.172 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
483 | EMPAQ_IND--FO26 | FONTIBON |  | 11.4 | 9.507 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
484 | EL_SIGLO--FO27 | FONTIBON |  | 11.4 | 14.915 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
485 | CATAM--FO28 | FONTIBON |  | 11.4 | 12.776 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
486 | ATAHUALPA--FO29 | FONTIBON |  | 11.4 | 20.563 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
487 | TARRAGONA--FO31 | FONTIBON |  | 11.4 | 6.925 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
488 | MORAVIA--FO32 | FONTIBON |  | 11.4 | 12.354 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
489 | LOS_MONJES--FO33 | FONTIBON |  | 11.4 | 11.355 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
490 | VILLEMAR--FO34 | FONTIBON |  | 11.4 | 8.32 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
491 | FONTIBON_C--FO35 | FONTIBON |  | 11.4 | 8.663 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
492 | AERO_LT--FO36 | FONTIBON |  | 11.4 | 9.784 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
493 | HAYUELOS--FO37 | FONTIBON |  | 11.4 | 1.66 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.27849 | 0.253 | 1.7872 | 0.54862 | 0.9108 | 8.7392 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AWG AL TRIPLEX XLPE
494 | FO_AUX_1--FO38 | FONTIBON |  | 11.4 | 18.667 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
495 | AYURA--FO3A | FONTIBON |  | 11.4 | 5.065 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
496 | LAVADERO--FQ11D | FOMEQUE |  | 13.2 | 50.948 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
497 | GRAMAL--FQ12D | FOMEQUE |  | 13.2 | 100.355 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
498 | ALMERIA--FR11 | FLORIDA |  | 11.4 | 9.995 | 260 | 260 | 260 | Línea de distribución | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.788 | 1.08 | 5.868 | SDL | Aéreo | Sí |  | 3/0 CU AWG TRIPLEX
499 | MANDARINO--FR12 | FLORIDA |  | 11.4 | 10.017 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
500 | AEROPUERTO--FR12R | FLORIDA |  | 34.5 | 3.726 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
501 | FEMSA--FR13 | FLORIDA |  | 11.4 | 9.258 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
502 | MIRATEX--FR13R | FLORIDA |  | 34.5 | 4.457 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
503 | DOR_PLAZA--FR14 | FLORIDA |  | 11.4 | 8.004 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
504 | 30_AGOSTO--FR14R | FLORIDA |  | 34.5 | 13.132 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
505 | PTE_AEREO--FR15 | FLORIDA |  | 11.4 | 5.669 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
506 | BODEGAS_ZF--FR15R | FLORIDA |  | 34.5 | 8.308 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
507 | MUTIS--FR16 | FLORIDA |  | 11.4 | 5.833 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
508 | VIVERO--FR17 | FLORIDA |  | 11.4 | 9.192 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
509 | TAYLOR--FR18 | FLORIDA |  | 11.4 | 13.416 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
510 | LUIS_GALAN--FR19 | FLORIDA |  | 11.4 | 7.582 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
511 | TORRECAMPO--FR21 | FLORIDA |  | 11.4 | 9.302 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
512 | BOYAC_REAL--FR22 | FLORIDA |  | 11.4 | 8.646 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
513 | DELMAR--FR23 | FLORIDA |  | 11.4 | 9.369 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
514 | VINA--FR24 | FLORIDA |  | 11.4 | 5.648 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
515 | DRIVER--FR25 | FLORIDA |  | 11.4 | 10.212 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
516 | LOS_ANGELE--FR26 | FLORIDA |  | 11.4 | 12.912 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
517 | ACAPULCO--FR27 | FLORIDA |  | 11.4 | 12.285 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
518 | ARABIA--FR28 | FLORIDA |  | 11.4 | 15.233 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
519 | EL_ROBLE--GA11 | GACHANCIPA |  | 11.4 | 31.836 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
520 | AURORA--GA21 | GACHANCIPA |  | 11.4 | 60.935 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
521 | SAN_JOSE--GA22 | GACHANCIPA |  | 11.4 | 44 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
522 | GALICIA--BO39 | BOSA |  | 11.4 | 13.846 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
523 | SUPLELAPAZ--GD11D | GUADUAS |  | 13.2 | 0.009 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
524 | VIRREYES--GD21D | GUADUAS |  | 13.2 | 20.512 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
525 | MULTIPLAST--GG11 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.77 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
526 | UNILEVER--GG11R | GORGONZOLA |  | 34.5 | 8.418 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
527 | MARGARITAS--GG12 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 10.381 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
528 | ELECTROMAN--GG12R | GORGONZOLA |  | 34.5 | 5.063 | 390 | 390 | 390 | Transformador de corriente | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
529 | BARU--GG13 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 13.012 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
530 | SABANA--GG14 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 3.62 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
531 | INDUACERO--GG15 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.64 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
532 | SOLEDAD--GG16 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 11.618 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
533 | ANDRESITO--GG17 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.165 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
534 | MACARENA--GG18 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 6.327 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
535 | CARCEL--GG19 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 6.857 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
536 | SANPIO--GG1A | GORGONZOLA |  | 11.4 | 17.924 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
537 | CUIABA--GG1B | GORGONZOLA |  | 11.4 | 6.978 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
538 | MODELO--GG21 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 8.907 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
539 | AUTOMOTRIZ--GG22 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 0.871 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
540 | COGRA--GG23 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 5.913 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
541 | OLIVETTI--GG24 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 3.075 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
542 | ICASA--GG25 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 10.038 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
543 | FISCALIA--GG31 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 10.382 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
544 | COCA_COLA--GG32 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 5.043 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
545 | LITO_COLOM--GG33 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.364 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
546 | MOTORCOL--GG34 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.952 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
547 | IMPREN_BCO--GG35 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 3.818 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
548 | ORTESAL--GG36 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 3.264 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
549 | Q_PAREDES--GG37 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.833 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
550 | DORIA--GG38 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 2.703 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
551 | RAYLAN--GG39 | GORGONZOLA |  | 11.4 | 3.829 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
552 | TALLERES_C--GG3A | GORGONZOLA |  | 11.4 | 4.224 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
553 | EMPACOR--GM11R | GE_EMPACOR |  | 34.5 | 0.002 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
554 | AUTODROM--GN21R | GRANSABANA |  | 34.5 | 5.249 | 290 | 290 | 290 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
555 | PRAXAIR--GN23R | GRANSABANA |  | 34.5 | 4.077 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.394 | 0.36 | 9.78 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU AWG TRIPOLAR
556 | LIMAJAY--GN33 | GRANSABANA |  | 11.4 | 24 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
557 | PL_SABANA--GN34 | GRANSABANA |  | 11.4 | 10.858 | 325 | 325 | 325 | Línea de distribución | 0.139 | 0.295 | 2.774 | 0.27383 | 1.062 | 13.5647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 250 CU MONOPOLAR
558 | LAS_JUNTAS--GN35 | GRANSABANA |  | 11.4 | 17.748 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
559 | CIRUELOS--GN36 | GRANSABANA |  | 11.4 | 20.174 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
560 | GUATEQUE--GQ11R | GUATEQUE |  | 34.5 | 7.249 | 185 | 185 | 185 | Línea de distribución | 0.855 | 0.357 | 0.41585 | 1.6844 | 1.2852 | 2.0335 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 AL DESNUDO
561 | PAQUILO--GT11D | GUATAQUI |  | 13.2 | 105.633 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
562 | BUSCAVIDAS--GT12D | GUATAQUI |  | 13.2 | 114.24 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
563 | RESGUARDO--GU11D | GUACHETA |  | 13.2 | 86.305 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
564 | FRONTERA--GU21D | GUACHETA |  | 13.2 | 40.579 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
565 | AGUADEDIOS--HB11D | EL_HOBAL |  | 13.2 | 22.153 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
566 | NILO--HB21D | EL_HOBAL |  | 13.2 | 138.592 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
567 | PONDEROSA--HB22D | EL_HOBAL |  | 13.2 | 27.676 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
568 | LA_UNION--HC11D | CHOACHI |  | 13.2 | 23.979 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
569 | CHOACHI_UR--HC12D | CHOACHI |  | 13.2 | 81.651 | 150 | 150 | 150 | Línea de distribución | 0.44 | 0.318 | 1.079 | 0.8668 | 1.1448 | 5.2762 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU TRIPLEX
570 | HOGARES--HOGARES | INDUMIL |  | 11.4 | 1.85 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
571 | FONQUETA--IA11 | CHIA |  | 11.4 | 30.146 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
572 | CENT_COMER--IA12 | CHIA |  | 11.4 | 20.511 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
573 | NOVICIADO--IA12R | CHIA |  | 34.5 | 25.619 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
574 | CHILACOS--IA13 | CHIA |  | 11.4 | 24.953 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
575 | SAMARIA--IA14 | CHIA |  | 11.4 | 6.347 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
576 | STA_LUCIA--IA15 | CHIA |  | 11.4 | 25.494 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
577 | LA_LORENA--IA16 | CHIA |  | 11.4 | 12.167 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
578 | FAGUA--IA17 | CHIA |  | 11.4 | 18.706 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
579 | FONTANAR--IA18 | CHIA |  | 11.4 | 14.002 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
580 | PT_PERALTA--IA21 | CHIA |  | 11.4 | 12.857 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
581 | VITEMCO--IA23R | CHIA |  | 34.5 | 8.644 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
582 | BARVAL--IA24R | CHIA |  | 34.5 | 23.221 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
583 | SAUCOS--IA27 | CHIA |  | 11.4 | 9.098 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
584 | CIU_LATINA--IN11 | INDUMIL |  | 11.4 | 34.074 | 225 | 225 | 225 | Línea de distribución | 1 | 1 | 0.5 | 1.97 | 3.6 | 2.445 | SDL | Aéreo | Sí |  | 150MM2 COBRE TRIPOLAR XLPE 15KV
585 | PREFABRICA--IN12 | INDUMIL |  | 11.4 | 10.981 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
586 | INDUMILP--IN13P | INDUMIL |  | 11.4 | 1.189 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
587 | CIU_VERDE--IN14 | INDUMIL |  | 11.4 | 4.326 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
588 | BANCARIOS--IS11D | LA_ISLA |  | 13.2 | 4.914 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
589 | SENA--IS12D | LA_ISLA |  | 13.2 | 4.322 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.44 | 0.318 | 1.079 | 0.8668 | 1.1448 | 5.2762 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU XLPE 15 KV
590 | P_AMARILLA--IS13D | LA_ISLA |  | 13.2 | 5.901 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
591 | ALTO_CRUZ--IS14D | LA_ISLA |  | 13.2 | 7.019 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
592 | SAN_ANTONI--IS21D | LA_ISLA |  | 13.2 | 14.301 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
593 | CABO_VERDE--IS22D | LA_ISLA |  | 13.2 | 7.187 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
594 | LIMONCITOS--JM11D | JMCORDOBA |  | 13.2 | 48.284 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
595 | MANUELES--JM21D | JMCORDOBA |  | 13.2 | 13.446 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
596 | GACHETA--JN11D | JUNIN |  | 13.2 | 78.618 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
597 | CHUSCALES--JN12D | JUNIN |  | 13.2 | 133.098 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
598 | GAMA--JN13D | JUNIN |  | 13.2 | 57.816 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
599 | NEMOSTEN--JN14D | JUNIN |  | 13.2 | 63.05 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
600 | LA_EUROPA--JP11D | JAPON |  | 13.2 | 31.451 | 185 | 185 | 185 | Línea de distribución | 0.855 | 0.357 | 0.41585 | 1.6844 | 1.2852 | 2.0335 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 AL DESNUDO
601 | GUAJARAY--JP12D | JAPON |  | 13.2 | 125.609 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
602 | HUMEA--JP13D | JAPON |  | 13.2 | 96.297 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
603 | QUEBRADA--JU11D | JURATENA |  | 13.2 | 137.806 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
604 | ZUMBE--JU12D | JURATENA |  | 13.2 | 92.305 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
605 | LA_HERRERA--MO3A | MOSQUERA |  | 11.4 | 40.087 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
606 | LA_PALMA4--LA_PALMA5 | CAPARRAPI |  | 34.5 | 0.444 | 426 | 426 | 426 | Transformador de corriente | 0.171 | 0.313 | 2.4605 | 0.33687 | 1.1268 | 12.0318 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU DESNUDO
607 | STNDERCITO--LA11R | LAGUNETA |  | 34.5 | 0.044 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
608 | PTO_BRASIL--LB11D | LIBERIA |  | 13.2 | 51.223 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
609 | PUEBLO_NVO--LB12D | LIBERIA |  | 13.2 | 53.747 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
610 | CUMACA--LB13D | LIBERIA |  | 13.2 | 9.003 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
611 | CERINSA--LD11D | LA_DORADA |  | 13.2 | 122.899 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
612 | PTE_OLGUIN--LD12D | LA_DORADA |  | 13.2 | 92.592 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
613 | ANATOLI--LE11D | ESPERANZA |  | 13.2 | 55.47 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
614 | CAMPO_STO--LE12D | ESPERANZA |  | 13.2 | 87.426 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
615 | SFERNANDO--LE13D | ESPERANZA |  | 13.2 | 78.492 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
616 | ANAPOIMA--LG13R | LA_GUACA |  | 34.5 | 73.36 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
617 | GUACA_PARA--LGEPR | LA_GUACA |  | 34.5 | 8.739 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
618 | GUACA_MESI--LGMER | LA_GUACA |  | 34.5 | 4.213 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
619 | LLOREDA--BO33 | BOSA |  | 11.4 | 12.829 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX AWG XLPE 15 KV
620 | INSFOPAL--LM11D | LA_PALMA |  | 13.2 | 5.414 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
621 | LA_PALMA8--LM11R8 | YACOPI |  | 34.5 | 31.753 | 140 | 140 | 140 | Línea de distribución | 1.32 | 0.377 | 0.20005 | 2.6004 | 1.3572 | 0.97824 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 ACSR DESNUDO
622 | MINIPI--LM12D | LA_PALMA |  | 13.2 | 124.621 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
623 | LA_QUINTA--LM21D | LA_PALMA |  | 13.2 | 4.46 | 140 | 140 | 140 | Línea de distribución | 1.32 | 0.377 | 0.20005 | 2.6004 | 1.3572 | 0.97824 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 ACSR DESNUDO
624 | LA_PENA--LM23D | LA_PALMA |  | 13.2 | 88.059 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
625 | TIBIRITA--LN11D | LLANOS |  | 13.2 | 21.001 | 154 | 154 | 154 | Línea de distribución | 0.865 | 0.374 | 0.42112 | 1.7041 | 1.3464 | 2.0593 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 CU DESNUDO
626 | MACHETA--LN12D | LLANOS |  | 13.2 | 169.757 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
627 | MANTA--LN13D | LLANOS |  | 13.2 | 142.396 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
628 | AV_COLON--LP11 | LA_PAZ |  | 11.4 | 4.034 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
629 | FIBREXA--LP11R | LA_PAZ |  | 34.5 | 8.957 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
630 | NAL_CHOCOL--LP12 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.579 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
631 | CIPLAS--LP12R | LA_PAZ |  | 34.5 | 3.086 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
632 | FADEMPA--LP13 | LA_PAZ |  | 11.4 | 1.883 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
633 | TELAS--LP13R | LA_PAZ |  | 34.5 | 8.319 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
634 | CICOLAC--LP14 | LA_PAZ |  | 11.4 | 2.716 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
635 | VL_ALSACIA--LP15 | LA_PAZ |  | 11.4 | 13.993 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
636 | TERMINAL--LP16 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.175 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
637 | TEXTILIA--LP17 | LA_PAZ |  | 11.4 | 2.953 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
638 | CAFE_COLON--LP18 | LA_PAZ |  | 11.4 | 6.826 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
639 | P_MARSELLA--LP21 | LA_PAZ |  | 11.4 | 5.539 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
640 | IBM--LP22 | LA_PAZ |  | 11.4 | 9.696 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
641 | DISCOSORBE--LP23 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.251 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
642 | PRADERA_BC--LP24 | LA_PAZ |  | 11.4 | 4.061 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
643 | JOHNS--LP25 | LA_PAZ |  | 11.4 | 5.16 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
644 | ALPINA--LP26 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.693 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
645 | COLSANITAS--LP27 | LA_PAZ |  | 11.4 | 6.257 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
646 | PIZANO--LP28 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.756 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
647 | GUTEMBERTO--LP31 | LA_PAZ |  | 11.4 | 9.909 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
648 | LEY--LP32 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.959 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
649 | IGUALDAD--LP33 | LA_PAZ |  | 11.4 | 5.753 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
650 | TINTALITO--LP34 | LA_PAZ |  | 11.4 | 10.138 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
651 | EXITO--LP35 | LA_PAZ |  | 11.4 | 1.234 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
652 | MONTEVI_BC--LP36 | LA_PAZ |  | 11.4 | 4.977 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
653 | PTE_ARANDA--LP37 | LA_PAZ |  | 11.4 | 3.05 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
654 | TOR_OVIEDO--LP38 | LA_PAZ |  | 11.4 | 4.778 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
655 | TENA--LS11D | MESA |  | 13.2 | 31.408 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
656 | SAN_JAVIER--LS12D | MESA |  | 13.2 | 82.804 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
657 | LA_CEIBA--LS21D | MESA |  | 13.2 | 42.943 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
658 | SAN_JUAN--LU11D | LA_UNION |  | 13.2 | 52.606 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
659 | TUNAL--LU12D | LA_UNION |  | 13.2 | 16.915 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
660 | AGUILAS--LU13D | LA_UNION |  | 13.2 | 41.956 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
661 | PUEBLO_VJO--LU14D | LA_UNION |  | 13.2 | 38.918 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
662 | LA_VIRGEN--LV11D | LA_VIRGEN |  | 13.2 | 136.429 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
663 | EMGESA--M311D | MUÃ‘A_II |  | 13.2 | 5.275 | 115 | 115 | 115 | Línea de distribución | 0.5 | 0.1 | 0.38462 | 0.985 | 0.36 | 1.8808 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ASC AWG TRIPOLAR
664 | JAGUA--MB11D | MAMBITA |  | 13.2 | 218.413 | 155 | 155 | 155 | Línea de distribución | 0.606 | 0.169 | 0.42699 | 1.1938 | 0.6084 | 2.088 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 CU TRIPLEX
665 | URBANO--MB14D | MAMBITA |  | 13.2 | 2.435 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
666 | OFICIN_EMG--MB16D | MAMBITA |  | 13.2 | 0.279 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
667 | GAZANORE--MB17D | MAMBITA |  | 13.2 | 28.535 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
668 | ARENALES--MC11 | METCUMARAL |  | 13.2 | 33.425 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
669 | GUACAVIA--MC11R | METCUMARAL |  | 34.5 | 40.904 | 185 | 185 | 185 | Línea de distribución | 0.855 | 0.357 | 0.41585 | 1.6844 | 1.2852 | 2.0335 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 AL DESNUDO
670 | PEDROJAGUA--MD11D | MEDINA |  | 13.2 | 52.438 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
671 | GAZAMUMO--MD12D | MEDINA |  | 13.2 | 118.834 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU XLPE
672 | LIBERIA--ME11R | MESITAS |  | 34.5 | 29.588 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
673 | PTO_LOPEZ--ME12D | MESITAS |  | 13.2 | 42.661 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
674 | SHYN--ME12R | MESITAS |  | 34.5 | 0.511 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
675 | YALCONIA--ME13D | MESITAS |  | 13.2 | 12.045 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
676 | COOSAMPRA--ME21D | MESITAS |  | 13.2 | 94.192 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
677 | EL_CARMEN--ME22D | MESITAS |  | 13.2 | 13.295 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
678 | LA_QUINCE--MG11D | MANGOS |  | 13.2 | 8.378 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
679 | UNIPILOTO--MG12D | MANGOS |  | 13.2 | 4.762 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
680 | CONFACUNDI--MG13D | MANGOS |  | 13.2 | 7.79 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
681 | EMBARCADER--MG14D | MANGOS |  | 13.2 | 4.475 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
682 | ACUATICO--MO11 | MOSQUERA |  | 11.4 | 7.873 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
683 | HILOS--MO11R | MOSQUERA |  | 34.5 | 14.715 | 345 | 345 | 345 | Línea de distribución | 0.12959 | 0.12965 | 3.8582 | 0.2553 | 0.46675 | 18.8667 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 MCM
684 | BOJACA--MO12 | MOSQUERA |  | 11.4 | 23.602 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
685 | AJOVER--MO12R | MOSQUERA |  | 34.5 | 14.305 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
686 | TORINO--MO13 | MOSQUERA |  | 11.4 | 30.971 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
687 | MALLORCA--MO14 | MOSQUERA |  | 11.4 | 4.744 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
688 | URBANIZAC--MO17 | MOSQUERA |  | 11.4 | 12.225 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
689 | TIBAITATA--MO18 | MOSQUERA |  | 11.4 | 18.766 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
690 | PLASTIHOGA--MO21 | MOSQUERA |  | 11.4 | 20.106 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
691 | LA_PAMPA--MO21R | MOSQUERA |  | 34.5 | 7.412 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
692 | FLORAMERIC--MO22 | MOSQUERA |  | 11.4 | 47.044 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
693 | FUNDIKOM--MO22R | MOSQUERA |  | 34.5 | 9.268 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
694 | PQE_JORGE--MO23 | MOSQUERA |  | 11.4 | 15.035 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
695 | STA_MARIA--MO24 | MOSQUERA |  | 11.4 | 14.712 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
696 | SAN_ANDRES--MO25 | MOSQUERA |  | 11.4 | 15.367 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
697 | MADRID--MO26 | MOSQUERA |  | 11.4 | 13.083 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
698 | SERREZUELA--MO27 | MOSQUERA |  | 11.4 | 16.788 | 325 | 325 | 325 | Línea de distribución | 0.139 | 0.295 | 2.774 | 0.27383 | 1.062 | 13.5647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 250 CU MONOPOLAR
699 | BELLIZCA--MO29 | MOSQUERA |  | 11.4 | 8.214 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
700 | PUENTES--MO31 | MOSQUERA |  | 11.4 | 98.873 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
701 | BELVERDE--MO32 | MOSQUERA |  | 11.4 | 6.717 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
702 | FUNZA--MO33 | MOSQUERA |  | 11.4 | 10.09 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
703 | VILLA_PAUL--MO34 | MOSQUERA |  | 11.4 | 15.289 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
704 | ZUAME--MO36 | MOSQUERA |  | 11.4 | 20.128 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
705 | CL_TERCERA--MO37 | MOSQUERA |  | 11.4 | 19.392 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
706 | MARTINS--MO38 | MOSQUERA |  | 11.4 | 25.584 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
707 | ITALCOL--MO39 | MOSQUERA |  | 11.4 | 97.123 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
708 | FLORESTA--MR11 | MORATO |  | 11.4 | 3.079 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
709 | LAS_GALIAS--MR12 | MORATO |  | 11.4 | 5.251 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
710 | LAGARTOS--MR13 | MORATO |  | 11.4 | 5.578 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
711 | CREAM_HELA--MR14 | MORATO |  | 11.4 | 0.828 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
712 | TABORA--MR15 | MORATO |  | 11.4 | 6.526 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
713 | CALATRAVA--MR16 | MORATO |  | 11.4 | 14.013 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
714 | ILARCO--MR17 | MORATO |  | 11.4 | 19.358 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
715 | BONANZA--MR18 | MORATO |  | 11.4 | 13.799 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
716 | PONTEVEDRA--MR19 | MORATO |  | 11.4 | 9.891 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
717 | FERIAS--MR1B | MORATO |  | 11.4 | 4.634 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
718 | AVENIDA_68--MR21 | MORATO |  | 11.4 | 7.048 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
719 | MAYOLICA--MR22 | MORATO |  | 11.4 | 12.099 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
720 | HELENITA--MR23 | MORATO |  | 11.4 | 8.31 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
721 | C_MEZCLAS--MR24 | MORATO |  | 11.4 | 9.496 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
722 | C_DIAMANTE--MR26 | MORATO |  | 11.4 | 9.462 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
723 | PALESTINA--MR27 | MORATO |  | 11.4 | 10.626 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
724 | CAFAM--MR28 | MORATO |  | 11.4 | 1.995 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
725 | NIZA_VIII--MR29 | MORATO |  | 11.4 | 6.793 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
726 | CALLE_99--MR2A | MORATO |  | 11.4 | 7.986 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
727 | CORDOBA--MR2B | MORATO |  | 11.4 | 15.237 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
728 | SOTILEZA--MR31 | MORATO |  | 11.4 | 26.567 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
729 | LA_CLARITA--MR32 | MORATO |  | 11.4 | 3.55 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
730 | ESTRADA--MR33 | MORATO |  | 11.4 | 6.09 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
731 | BELL_ARTES--MR34 | MORATO |  | 11.4 | 5.745 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
732 | OBRERO--MR35 | MORATO |  | 11.4 | 16.3 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
733 | URB_ANDES--MR36 | MORATO |  | 11.4 | 7.438 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
734 | SOLARIUM--MR37 | MORATO |  | 11.4 | 6.198 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
735 | MORISCO--MR38 | MORATO |  | 11.4 | 12.617 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
736 | TEXMERALDA--MU11 | MUNA |  | 11.4 | 12.892 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
737 | CRYOGA_EEC--MU11R | MUNA |  | 34.5 | 14.975 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
738 | ICOLLAN_11--MU12 | MUNA |  | 11.4 | 17.282 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
739 | GRANADA--MU12R | MUNA |  | 34.5 | 61.054 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
740 | CARBOGAS--MU14 | MUNA |  | 11.4 | 5.959 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
741 | PARQ_MUNA--MU15 | MUNA |  | 11.4 | 165.87 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
742 | MU_AUX_1--MU16 | MUNA |  | 11.4 | 1.778 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
743 | SIBATE--MU21 | MUNA |  | 11.4 | 66.915 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
744 | ALICACHIN--MU22 | MUNA |  | 11.4 | 4.619 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
745 | ICOLLANTAS--MU22R | MUNA |  | 34.5 | 4.72 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
746 | CHUZACA--MU23 | MUNA |  | 11.4 | 19.088 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
747 | CONALVIDRI--MU23R | MUNA |  | 34.5 | 5.486 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
748 | AGUADITA--MV11D | MOVIL_FUSA |  | 13.2 | 89.763 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
749 | GUAVIO--MV12D | MOVIL_FUSA |  | 13.2 | 99.008 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
750 | MAXIABAS--MX11 | MAXIABASTO |  | 11.4 | 0.617 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
751 | ALCALA--MZ11 | MUZU |  | 11.4 | 6.659 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
752 | SULTANA--MZ12 | MUZU |  | 11.4 | 8.729 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
753 | AUTOP_SUR--MZ13 | MUZU |  | 11.4 | 8.957 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
754 | VL_MAYOR--MZ14 | MUZU |  | 11.4 | 5.908 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
755 | SEVILLANA--MZ15 | MUZU |  | 11.4 | 4.435 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
756 | CARVAJAL--MZ17 | MUZU |  | 11.4 | 4.537 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
757 | CTR_MAYOR--MZ18 | MUZU |  | 11.4 | 1.701 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
758 | CONSTRUIR--MZ19 | MUZU |  | 11.4 | 4.699 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
759 | BRAVO_PAEZ--MZ21 | MUZU |  | 11.4 | 2.955 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
760 | LA_FRAGUA--MZ22 | MUZU |  | 11.4 | 3.024 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
761 | LIBERTADOR--MZ23 | MUZU |  | 11.4 | 9.086 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
762 | VL_SONIA--MZ24 | MUZU |  | 11.4 | 5.773 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
763 | CORUNA--MZ25 | MUZU |  | 11.4 | 12.72 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
764 | INGLES_BC--MZ26 | MUZU |  | 11.4 | 10.517 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
765 | ALQUERIA--MZ27 | MUZU |  | 11.4 | 9.973 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
766 | CIU_MONTES--MZ31 | MUZU |  | 11.4 | 9.743 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
767 | AVENIDA_27--MZ32 | MUZU |  | 11.4 | 5.679 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
768 | DELICIAS--MZ33 | MUZU |  | 11.4 | 6.863 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
769 | VENECIA--MZ34 | MUZU |  | 11.4 | 9.803 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
770 | SN_VICENTE--MZ35 | MUZU |  | 11.4 | 11.041 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
771 | FATIMA--MZ36 | MUZU |  | 11.4 | 8.921 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
772 | PL_AMERICA--MZ37 | MUZU |  | 11.4 | 10.45 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
773 | LEONA--NA12 | NEL_ALONSO |  | 11.4 | 30.967 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
774 | AGAFANO--NA21 | NEL_ALONSO |  | 11.4 | 7.971 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
775 | C_MILITAR--NA31 | NEL_ALONSO |  | 11.4 | 6.54 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
776 | BRICENO--NA32 | NEL_ALONSO |  | 11.4 | 4.383 | 340 | 340 | 340 | Línea de distribución | 0.4 | 0.4 | 1.25 | 0.788 | 1.44 | 6.1125 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AWG ASC SEMIAISL
777 | SAN_MARINO--NC11 | CORZO |  | 11.4 | 18.299 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.27849 | 0.253 | 1.7872 | 0.54862 | 0.9108 | 8.7392 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AWG ACSR TRIPLEX XLPE
778 | BENILDA--NC12 | CORZO |  | 11.4 | 27.486 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
779 | CUBIA--NC13 | CORZO |  | 11.4 | 124.528 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
780 | ZIPACON--NC14 | CORZO |  | 11.4 | 58.47 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
781 | CHECUA--NM11D | NEMOCON |  | 13.2 | 74.039 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
782 | LA_PUERTA--NM12D | NEMOCON |  | 13.2 | 84.536 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
783 | ZOCAIRE--NM13D | NEMOCON |  | 13.2 | 30.006 | 260 | 260 | 260 | Línea de distribución | 0.331 | 0.122 | 0.98035 | 0.65207 | 0.4392 | 4.7939 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPOLAR SECO
784 | KREATO--NM14D | NEMOCON |  | 13.2 | 91.685 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
785 | EL_VINO--NO11R | NOROESTE |  | 34.5 | 10.178 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
786 | INDU_80--NO12R | NOROESTE |  | 34.5 | 11.966 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
787 | AS_ARCOS--NO22R | NOROESTE |  | 34.5 | 5.046 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
788 | CELTA--NO23R | NOROESTE |  | 34.5 | 9.976 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
789 | ELLIOT--NO24R | NOROESTE |  | 34.5 | 20.263 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
790 | ALEJANDRIA--NO31 | NOROESTE |  | 11.4 | 29.118 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
791 | FESTO--NO32 | NOROESTE |  | 11.4 | 12.687 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
792 | VILLAMERY--NO33 | NOROESTE |  | 11.4 | 16.367 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
793 | EL_CAIRO--NO51 | NOROESTE |  | 11.4 | 39.618 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
794 | METALCOM--NO52 | NOROESTE |  | 11.4 | 27.938 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
795 | JACALITO--NO53 | NOROESTE |  | 11.4 | 34.169 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
796 | ASAMBLEAS--NO54 | NOROESTE |  | 11.4 | 16.714 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
797 | ASERRIOS--NO55 | NOROESTE |  | 11.4 | 21.411 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
798 | MALQUI--NO56 | NOROESTE |  | 11.4 | 19.08 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
799 | ESPANOLA--NO57 | NOROESTE |  | 11.4 | 24.551 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
800 | DIRECTV--NO59 | NOROESTE |  | 11.4 | 15.621 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
801 | CHINAUT_UR--NT11D | CHINAUTA |  | 13.2 | 51.522 | 185 | 185 | 185 | Línea de distribución | 0.855 | 0.357 | 0.41585 | 1.6844 | 1.2852 | 2.0335 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 AL DESNUDO
802 | CANECAS--NT21D | CHINAUTA |  | 13.2 | 22.189 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
803 | ROCABELLA--NT22D | CHINAUTA |  | 13.2 | 0.01 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
804 | NUEVO_ROMP--BO21 | BOSA |  | 11.4 | 6.375 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
805 | SIQUIMA--NY11D | NAMAY |  | 13.2 | 54.567 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
806 | NAMAY--NY12D | NAMAY |  | 13.2 | 156.687 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
807 | OLIVOS--OLIVOS | INDUMIL |  | 11.4 | 6.197 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
808 | FUSUNGA--OM12R | COMPARTIR |  | 34.5 | 12.215 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
809 | AV_CIUCALI--OM21 | COMPARTIR |  | 11.4 | 15.034 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
810 | CHUSQUE--OM23 | COMPARTIR |  | 11.4 | 27.589 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
811 | CAÃ‘ITO--OM31 | COMPARTIR |  | 11.4 | 32.565 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
812 | SAN_MARON--OM32 | COMPARTIR |  | 11.4 | 9.497 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
813 | ALPUJARRA--OM33 | COMPARTIR |  | 11.4 | 20.002 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
814 | EL_SILO--OM41 | COMPARTIR |  | 11.4 | 14.404 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
815 | LA_POMA--OM42 | COMPARTIR |  | 11.4 | 7.064 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
816 | ROCOSOS--OM43 | COMPARTIR |  | 11.4 | 7.176 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 1.655 | 0.49841 | 0.4932 | 8.0931 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
817 | UNIMINUTO--OM44 | COMPARTIR |  | 11.4 | 16.199 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
818 | ZAPAN--OM45 | COMPARTIR |  | 11.4 | 8.661 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
819 | PARCELAS--OT12 | COTA |  | 11.4 | 35.782 | 390 | 390 | 390 | Transformador de corriente | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
820 | LA_MOYA--OT21 | COTA |  | 11.4 | 31.369 | 390 | 390 | 390 | Transformador de corriente | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
821 | FLORES_RIO--OT22 | COTA |  | 11.4 | 13.455 | 390 | 390 | 390 | Transformador de corriente | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
822 | PARAMOALTO--PA11D | PARAMO |  | 13.2 | 97.242 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
823 | PIEDEMONTE--PB11D | PARATEBUEN |  | 13.2 | 28.605 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
824 | MAYA--PB12D | PARATEBUEN |  | 13.2 | 161.637 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
825 | ALGARROBOS--PB13D | PARATEBUEN |  | 13.2 | 0.192 | 150 | 150 | 150 | Transformador de corriente | 0.44 | 0.318 | 1.079 | 0.8668 | 1.1448 | 5.2762 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU TRIPLEX
826 | YARICO--PB15D | PARATEBUEN |  | 13.2 | 153.215 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
827 | GUAYABAL--PE11D | EL_PENON |  | 13.2 | 90.556 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
828 | PENALOZA--PE12D | EL_PENON |  | 13.2 | 0.628 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
829 | GUANACAS--PE13D | EL_PENON |  | 13.2 | 55.59 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
830 | AQUALINA--PG12D | PANAGUA |  | 13.2 | 2.89 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
831 | OCOBOS--PG13D | PANAGUA |  | 13.2 | 4.125 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
832 | TAGUA--PG14D | PANAGUA |  | 13.2 | 6.245 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
833 | ANGOSTURA--PG22D | PANAGUA |  | 13.2 | 61.604 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
834 | EL_PIN--PI11D | LA_PITALA |  | 13.2 | 73.121 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
835 | JAVA--PI21D | LA_PITALA |  | 13.2 | 55.457 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
836 | LAVICTORIA--PI22D | LA_PITALA |  | 13.2 | 20.353 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
837 | HDA_RAFAEL--PM11D | EL_PALMAR |  | 13.2 | 10.814 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
838 | LAS_QUINTA--PM12D | EL_PALMAR |  | 13.2 | 6.591 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
839 | CRISTALES--PN11D | COND_PENON |  | 13.2 | 8.413 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
840 | BONAIRE--PN12D | COND_PENON |  | 13.2 | 8.247 | 242 | 242 | 242 | Transformador de corriente | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
841 | SOLCARIBE--PN13D | COND_PENON |  | 13.2 | 13.942 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
842 | LAGOS--PN14D | COND_PENON |  | 13.2 | 3.728 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
843 | CABRERA--PO11D | PORTONES |  | 13.2 | 70.163 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
844 | PORTONES--PO21D | PORTONES |  | 13.2 | 13.285 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
845 | SBERNARDO--PO22D | PORTONES |  | 13.2 | 122.984 | 105 | 105 | 105 | Línea de distribución | 2.1 | 0.395 | 0.086509 | 4.137 | 1.422 | 0.42303 | SDL | Aéreo | Sí |  | 6 ACSR DESNUDO
846 | VL_GRANADA--PR14 | PORTUGAL |  | 11.4 | 8.965 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
847 | STA_MERICI--PR16 | PORTUGAL |  | 11.4 | 8.03 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
848 | BILBAO--PR17 | PORTUGAL |  | 11.4 | 11.569 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
849 | VL_CINDY--PR18 | PORTUGAL |  | 11.4 | 8.208 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
850 | ARZOBISPO--PR19 | PORTUGAL |  | 11.4 | 5.844 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
851 | SALGAR_UR--PS12D | PTO_SALGAR |  | 13.2 | 6.45 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
852 | URBANOBASE--PS21D | PTO_SALGAR |  | 13.2 | 6.615 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
853 | LA_KORAN--PS22D | PTO_SALGAR |  | 13.2 | 101.883 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
854 | PTE_PIEDRA--PT12 | LA_PUNTA |  | 11.4 | 73.563 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
855 | PALMACERA--PT13 | LA_PUNTA |  | 11.4 | 31.813 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
856 | APULO_URB--PU11D | APULO |  | 13.2 | 14.683 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
857 | GUACANA--PU12D | APULO |  | 13.2 | 11.422 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
858 | AGRONOMICO--PU21D | APULO |  | 13.2 | 52.055 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
859 | LOS_MONJE--PZ11D | PENALISA |  | 13.2 | 6.019 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
860 | BARBADOS--PZ12D | PENALISA |  | 13.2 | 7.57 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
861 | QUIPILITO--QI11D | QUIPILE |  | 13.2 | 136.273 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
862 | LIMONAL--QI12D | QUIPILE |  | 13.2 | 63.073 | 140 | 140 | 140 | Línea de distribución | 1.32 | 0.377 | 0.20005 | 2.6004 | 1.3572 | 0.97824 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 ACSR DESNUDO
863 | GUATAVITA--QP11 | QUIN_PEREZ |  | 11.4 | 97.302 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
864 | GUASCA--QP13 | QUIN_PEREZ |  | 11.4 | 188.019 | 170 | 170 | 170 | Línea de distribución | 0.525 | 0.308 | 0.83133 | 1.0342 | 1.1088 | 4.0652 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL TRIPLEX
865 | QUETAME--QT12D | QUETAME |  | 13.2 | 203.809 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
866 | EL_CARBON--RB11D | RABANAL |  | 13.2 | 7.497 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
867 | EL_ESPINO--RB21D | RABANAL |  | 13.2 | 47.523 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
868 | OROPERDIDO--RG11D | RESGUARDO |  | 11.4 | 51.765 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
869 | CHIPAQUE--RG12D | RESGUARDO |  | 11.4 | 226.038 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
870 | CAQUEZA_--RG13D | RESGUARDO |  | 11.4 | 42.289 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
871 | UBAQUE--RG21D | RESGUARDO |  | 11.4 | 115.377 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
872 | FOSCA--RG22D | RESGUARDO |  | 11.4 | 214.985 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
873 | VEINTIDOS--RM11D | EL_RAMAL |  | 13.2 | 80.666 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
874 | COLORADOSP--RN11D | RIONEGRO |  | 13.2 | 83.69 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
875 | LLANOMATEO--RN12D | RIONEGRO |  | 13.2 | 45.429 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
876 | CAMBULOS--RR11D | CAPARRAPI |  | 13.2 | 176.232 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
877 | NORTE--RR12D | CAPARRAPI |  | 13.2 | 216.687 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
878 | CHAMBACU--RR13D | CAPARRAPI |  | 13.2 | 2.9 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
879 | PUERTOLIBR--RT11D | RIONEGRITO |  | 13.2 | 7.432 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
880 | VIZCAYA--RT12D | RIONEGRITO |  | 13.2 | 24.731 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
881 | TERAN--RT13D | RIONEGRITO |  | 13.2 | 172.935 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
882 | VDS1R1--S113R | COLEGIO |  | 34.5 | 15.164 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
883 | SALTO_1_2--S1S2R | SALTO_I |  | 34.5 | 0.324 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
884 | CAMAVIEJA--SA11 | SALITRE |  | 11.4 | 5.032 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
885 | AV_DORADO--SA12 | SALITRE |  | 11.4 | 16.213 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
886 | XEROS--SA13 | SALITRE |  | 11.4 | 8.729 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
887 | NORMANDIA--SA14 | SALITRE |  | 11.4 | 15.546 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
888 | ST_CECILIA--SA15 | SALITRE |  | 11.4 | 15.253 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
889 | JJ_VARGAS--SA16 | SALITRE |  | 11.4 | 7.43 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
890 | CAN--SA17 | SALITRE |  | 11.4 | 9.811 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
891 | EMBAJADA--SA18 | SALITRE |  | 11.4 | 4.94 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
892 | CESA--SA19 | SALITRE |  | 11.4 | 6.885 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
893 | ECOCENTRO--SA1A | SALITRE |  | 11.4 | 3.058 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
894 | TIEMPO_AUX--SA21 | SALITRE |  | 11.4 | 1.924 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
895 | ENCANTO--SA22 | SALITRE |  | 11.4 | 10.535 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
896 | BQ_POPULAR--SA23 | SALITRE |  | 11.4 | 9.086 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
897 | SALI_PLAZA--SA24 | SALITRE |  | 11.4 | 8.495 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
898 | C_EMPLEADO--SA25 | SALITRE |  | 11.4 | 24.558 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
899 | PABLO_VI--SA26 | SALITRE |  | 11.4 | 8.28 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
900 | EL_GRECO--SA27 | SALITRE |  | 11.4 | 6.569 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
901 | GRANJAS--SA28 | SALITRE |  | 11.4 | 7.066 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
902 | METROPOL--SA29 | SALITRE |  | 11.4 | 3.659 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
903 | GN_STACION--SA2A | SALITRE |  | 11.4 | 3.366 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
904 | DG_POLICIA--SA31 | SALITRE |  | 11.4 | 13.02 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
905 | SHERTN_AUX--SA32 | SALITRE |  | 11.4 | 2.891 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
906 | TRASMILENO--SA33 | SALITRE |  | 11.4 | 7.036 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
907 | ESPECTADOR--SA34 | SALITRE |  | 11.4 | 5.507 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
908 | RAFA_NUNEZ--SA35 | SALITRE |  | 11.4 | 14.237 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
909 | ALAMOS--SA37 | SALITRE |  | 11.4 | 5.973 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
910 | CIU_SALITR--SA38 | SALITRE |  | 11.4 | 14.986 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
911 | GUALI--SA39 | SALITRE |  | 11.4 | 8.228 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
912 | PETROLERAS--SA3A | SALITRE |  | 11.4 | 11.543 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
913 | GOBERNACIN--SA3B | SALITRE |  | 11.4 | 11.713 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
914 | SATELITE--SATELITE | INDUMIL |  | 11.4 | 9.269 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
915 | INTEXMODA--SB11 | SIBERIA |  | 11.4 | 7.236 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
916 | COLOMBINA--SB12 | SIBERIA |  | 11.4 | 7.443 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
917 | FLOR_PINO--SB13 | SIBERIA |  | 11.4 | 18.5 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
918 | CLIC_80--SB23 | SIBERIA |  | 11.4 | 10.607 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
919 | G_RESTREPO--SC11 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 1.285 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
920 | ANTONIO_NA--SC12 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 8.287 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
921 | VINAL--SC13 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 3.034 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
922 | SAN_ISIDRO--SC14 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 1.794 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
923 | QUIROGA--SC15 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 6.922 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
924 | PESEBRE--SC21 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 9.756 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
925 | CONSUELO--SC22 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 10.658 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
926 | 20_JULIO--SC23 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 6.444 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
927 | SOCIEGO--SC24 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 10.721 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
928 | MOCHUELO--SC25 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 7.802 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
929 | ALBINA--SC31 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 6.337 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
930 | TUNJUELITO--SC32 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 12.918 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
931 | LAS_LOMAS--SC33 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 6.567 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
932 | CLARET--SC34 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 8.387 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
933 | OLAYA--SC35 | SAN_CARLOS |  | 11.4 | 6.77 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
934 | YERBABUENA--SD11 | SINDAMANOY |  | 11.4 | 65.945 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
935 | SAGAMASA--SD12 | SINDAMANOY |  | 11.4 | 29.875 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
936 | CLI_BEJARA--SF11 | SAN_FACON |  | 11.4 | 7.455 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
937 | BCO_COLOMB--SF12 | SAN_FACON |  | 11.4 | 6.2 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
938 | ZAPATA_BOL--SF13 | SAN_FACON |  | 11.4 | 1.314 | 180 | 180 | 180 | Línea de distribución | 0.361 | 0.131 | 0.88824 | 0.71117 | 0.4716 | 4.3435 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPOLAR SECO
939 | REY_TIEMPO--SF14 | SAN_FACON |  | 11.4 | 8.292 | 180 | 180 | 180 | Línea de distribución | 0.361 | 0.131 | 0.88824 | 0.71117 | 0.4716 | 4.3435 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPOLAR SECO
940 | RICAURTE--SF15 | SAN_FACON |  | 11.4 | 6.299 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
941 | PAIBA--SF16 | SAN_FACON |  | 11.4 | 4.818 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
942 | OXIGENOS--SF17 | SAN_FACON |  | 11.4 | 1.97 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
943 | COLSEGUROS--SF18 | SAN_FACON |  | 11.4 | 7.951 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
944 | CALLE_21--SF21 | SAN_FACON |  | 11.4 | 2.306 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
945 | ROBLEDO_BC--SF22 | SAN_FACON |  | 11.4 | 5.838 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
946 | NIEVES--SF23 | SAN_FACON |  | 11.4 | 8.854 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
947 | CALLE22_BC--SF24 | SAN_FACON |  | 11.4 | 4.571 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
948 | AV_JIMENEZ--SF25 | SAN_FACON |  | 11.4 | 2.607 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
949 | BIBLIOTECA--SF26 | SAN_FACON |  | 11.4 | 6.197 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
950 | CROMOS--SF27 | SAN_FACON |  | 11.4 | 8.258 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
951 | USATAMA--SF28 | SAN_FACON |  | 11.4 | 5.875 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
952 | SGABRIEL--SG11D | SGABRIEL |  | 13.2 | 0.66 | 140 | 140 | 140 | Línea de distribución | 1.32 | 0.377 | 0.20005 | 2.6004 | 1.3572 | 0.97824 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4 ACSR DESNUDO
953 | ARGENTINA--SG12D | SGABRIEL |  | 13.2 | 31.04 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
954 | LAS_PALMAS--SG13D | SGABRIEL |  | 13.2 | 75.086 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
955 | PRADERA--SH11 | SUBACHOQUE |  | 11.4 | 99.135 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
956 | TABLAZO--SH12 | SUBACHOQUE |  | 11.4 | 74.234 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.256 | 0.282 | 1.944 | 0.50432 | 1.0152 | 9.5063 | SDL | Aéreo | Sí |  | 250 AL TRIPLEX
957 | LA_YEGUERA--SH21 | SUBACHOQUE |  | 11.4 | 85.758 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
958 | CANICA--SH22 | SUBACHOQUE |  | 11.4 | 32.384 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
959 | SIE_MORENA--BO28 | BOSA |  | 11.4 | 11.508 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
960 | EDI_COLON--SJ12 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 2.003 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
961 | EDITORIAL--SJ14 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.513 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
962 | VOTO_NAL--SJ21 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.108 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
963 | SAN_ROQUE--SJ24 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.555 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
964 | SIMIJACA--SK11D | SIMIJACA |  | 13.2 | 53.983 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
965 | HATOCHICO--SK12D | SIMIJACA |  | 13.2 | 69.421 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
966 | SAN_MIGUEL--SK13D | SIMIJACA |  | 13.2 | 134.508 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
967 | SUSA--SK14D | SIMIJACA |  | 13.2 | 96.01 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
968 | POLICARPA--SM11 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 19.558 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
969 | SAN_CARLOS--SM12 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 11.752 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
970 | TERREROS--SM13 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 9.627 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
971 | VEREDITA--SM14 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 6.23 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
972 | WEST_ARCO--SM15 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 10.91 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
973 | RIVELINO--SM16 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 20.092 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
974 | BARRIO_NVO--SM18 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 8.238 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
975 | CANTERAS--SM19 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 17.95 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
976 | CAZUCA--SM1A | SAN_MATEO |  | 11.4 | 7.813 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
977 | LEON_XIII--SM1B | SAN_MATEO |  | 11.4 | 10.737 | 290 | 290 | 290 | Línea de distribución | 0.125 | 0.137 | 3.9833 | 0.24625 | 0.4932 | 19.4781 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
978 | PTO_ALEGRE--SM1C | SAN_MATEO |  | 11.4 | 12.756 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
979 | QUINTANARE--SM21 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 14.281 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
980 | HELIOS--SM22 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 18.991 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
981 | PORVENIR--SM23 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 11.588 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
982 | SUCRE--SM24 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 12.198 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
983 | UNISUR--SM25 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 16.182 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 AL TRIPLEX XLPE
984 | VOGUE--SM26 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 6.325 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 AL TRIPLEX XLPE
985 | OASIS--SM27 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 10.222 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
986 | PIAMONTE--SM28 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 6.644 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
987 | NARANJOS--SM29 | SAN_MATEO |  | 11.4 | 3.779 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
988 | C_TORRES--SM2A | SAN_MATEO |  | 11.4 | 11.126 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
989 | EL_ATICO--SM2B | SAN_MATEO |  | 11.4 | 8.482 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
990 | QUESADA--SM2C | SAN_MATEO |  | 11.4 | 10.635 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
991 | NOVILLEROS--SN11D | SAN_JORGE |  | 13.2 | 0.005 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
992 | SILVANIA--SN21D | SAN_JORGE |  | 13.2 | 39.544 | 200 | 200 | 200 | Transformador de corriente | 0.329 | 0.328 | 1.5197 | 0.64813 | 1.1808 | 7.4316 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU MONOPOLAR
993 | VL_NATALIA--SN22D | SAN_JORGE |  | 13.2 | 8.86 | 230 | 230 | 230 | Transformador de corriente | 0.261 | 0.32 | 1.8766 | 0.51417 | 1.152 | 9.1766 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU MONOPOLAR
994 | EL_INDIO--SN23D | SAN_JORGE |  | 13.2 | 22.667 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
995 | SN_AGUSTIN--SP11 | SOPO |  | 11.4 | 19.997 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
996 | CAROLINA--SP12 | SOPO |  | 11.4 | 12.348 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
997 | MARQUEZ--SP21 | SOPO |  | 11.4 | 44.141 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
998 | ALMEIDAS--SQ11R | SESQUILE |  | 34.5 | 11.943 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
999 | LA_PLAYA--SQ12R | SESQUILE |  | 34.5 | 14.987 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1000 | VILLAPINZO--SQ23R | SESQUILE |  | 34.5 | 55.865 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1001 | PROTISA--SQ13R | SESQUILE |  | 34.5 | 18.244 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1002 | C_NAUTICO--SQ21 | SESQUILE |  | 11.4 | 81.323 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1003 | GACHANCIPA--SQ21R | SESQUILE |  | 34.5 | 9.731 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX 34,5 KV
1004 | TOMINE--SQ22R | SESQUILE |  | 34.5 | 20.764 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1005 | CACERIO--SR11 | SANTA_ROSA |  | 11.4 | 4.15 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
1006 | BETANIA--SR12 | SANTA_ROSA |  | 11.4 | 27.348 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
1007 | NAZARET--SR13 | SANTA_ROSA |  | 11.4 | 29.407 | 242 | 242 | 242 | Transformador de corriente | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
1008 | ESPIGAS--SS11D | SUESCA |  | 13.2 | 38.253 | 260 | 260 | 260 | Línea de distribución | 0.331 | 0.122 | 0.98035 | 0.65207 | 0.4392 | 4.7939 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPOLAR SECO
1009 | PALMIRA--SS12D | SUESCA |  | 13.2 | 45.392 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1010 | CACICAZGO--SS21D | SUESCA |  | 13.2 | 132.585 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
1011 | SALTOCADEN--ST11 | STNDERCITO |  | 11.4 | 40.832 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
1012 | TEQUENDAMA--ST12 | STNDERCITO |  | 11.4 | 12.472 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
1013 | LAGUNETA--ST13 | STNDERCITO |  | 11.4 | 10.312 | 242 | 242 | 242 | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0.88052 | 1.0264 | 1.2312 | 4.3058 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO
1014 | MAZUREN--SU11 | SUBA |  | 11.4 | 16.163 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1015 | PROVENZA--SU12 | SUBA |  | 11.4 | 16.399 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1016 | VL_MAGDALA--SU13 | SUBA |  | 11.4 | 9.276 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1017 | CAMPANELA--SU15 | SUBA |  | 11.4 | 9.563 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1018 | PARCELACIO--SU16 | SUBA |  | 11.4 | 40.464 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1019 | VELEZ--SU17 | SUBA |  | 11.4 | 9.751 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1020 | TOLU--SU19 | SUBA |  | 11.4 | 4.51 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1021 | CONEJERA--SU1A | SUBA |  | 11.4 | 4.243 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1022 | BACATA--SU21 | SUBA |  | 11.4 | 13.258 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1023 | PORTALES--SU22 | SUBA |  | 11.4 | 7.967 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1024 | BOSTON--SU23 | SUBA |  | 11.4 | 13.911 | 260 | 260 | 260 | Línea de distribución | 0.331 | 0.122 | 0.98035 | 0.65207 | 0.4392 | 4.7939 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPOLAR SECO
1025 | VL_PRADO--SU24 | SUBA |  | 11.4 | 13.381 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1026 | LA_SIRENA--SU25 | SUBA |  | 11.4 | 5.642 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1027 | MULTIDRIVE--SU26 | SUBA |  | 11.4 | 12.124 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1028 | POPAYAN--SU28 | SUBA |  | 11.4 | 10.612 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1029 | CARMEN--SU31 | SUBA |  | 11.4 | 15.739 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1030 | J_N_CORPA--SU32 | SUBA |  | 11.4 | 19.592 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1031 | CERRITO--SU33 | SUBA |  | 11.4 | 21.766 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1032 | BUCARO--SU34 | SUBA |  | 11.4 | 0.884 | 260 | 260 | 260 | Línea de distribución | 0.331 | 0.122 | 0.98035 | 0.65207 | 0.4392 | 4.7939 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPOLAR SECO
1033 | S_CIPRIANO--SU35 | SUBA |  | 11.4 | 13.222 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1034 | LA_CAMPINA--SU36 | SUBA |  | 11.4 | 13.318 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1035 | S_MONICA--SU37 | SUBA |  | 11.4 | 1.227 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1036 | LINCON--SU38 | SUBA |  | 11.4 | 7.946 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1037 | CALLE_170--SU39 | SUBA |  | 11.4 | 12.872 | 345 | 345 | 345 | Línea de distribución | 0.23 | 0.255 | 2.1624 | 0.4531 | 0.918 | 10.5741 | SDL | Aéreo | Sí |  | 150 MM2 CU TRIPLEX
1038 | MUISCA--SU3A | SUBA |  | 11.4 | 4.215 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1039 | HACIENDA--SY11D | S_CAYETANO |  | 13.2 | 70.534 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1040 | CAMANCHA--SY12D | S_CAYETANO |  | 13.2 | 68.292 | 276 | 276 | 276 | Transformador de corriente | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1041 | FRANSALES--TA11D | TORIBA |  | 13.2 | 7.318 | 247 | 247 | 247 | Línea de distribución | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
1042 | CAIQUERO--TA21D | TORIBA |  | 13.2 | 0.037 | 150 | 150 | 150 | Transformador de corriente | 0.44 | 0.318 | 1.079 | 0.8668 | 1.1448 | 5.2762 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU TRIPLEX
1043 | LA_MAGOLA--TA22D | TORIBA |  | 13.2 | 55.584 | 150 | 150 | 150 | Línea de distribución | 0.44 | 0.318 | 1.079 | 0.8668 | 1.1448 | 5.2762 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU TRIPLEX
1044 | ALCAPARROS--TB12 | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.034 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1045 | BERLIN--TB13 | TIBABUYES |  | 11.4 | 12.155 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1046 | PIEDRA_VER--TB14 | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.182 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 1.655 | 0.49841 | 0.4932 | 8.0931 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1047 | PORTAL--TB15 | TIBABUYES |  | 11.4 | 16.323 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1048 | UNIVERSAL--TB16 | TIBABUYES |  | 11.4 | 8.243 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1049 | NUEVA_TIBA--TB17 | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.337 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1050 | JAPON--TB18 | TIBABUYES |  | 11.4 | 11.564 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1051 | PLAZA_IMP--TB19 | TIBABUYES |  | 11.4 | 3.648 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1052 | MANUELITA--TB21 | TIBABUYES |  | 11.4 | 11.32 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1053 | CTRO_SUBA--TB22 | TIBABUYES |  | 11.4 | 4.883 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1054 | BOCHALEMA--TB23 | TIBABUYES |  | 11.4 | 11.41 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
1055 | LAS_FLORES--TB24 | TIBABUYES |  | 11.4 | 8.83 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1056 | LA_GAITANA--TB26 | TIBABUYES |  | 11.4 | 5.739 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1057 | PUERTO_SOL--TB27 | TIBABUYES |  | 11.4 | 5.587 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1058 | J_AMARILLO--TB28 | TIBABUYES |  | 11.4 | 19.1 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1059 | ALMENDROS--TB29 | TIBABUYES |  | 11.4 | 13.876 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1060 | BUSES_SUBA--TB2A | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.144 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1061 | RUBI_NORTE--TB31 | TIBABUYES |  | 11.4 | 7.258 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1062 | STA_INES--TB32 | TIBABUYES |  | 11.4 | 7.815 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1063 | VL_MARIA--TB33 | TIBABUYES |  | 11.4 | 4.886 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1064 | COSTA_AZUL--TB35 | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.371 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1065 | RINCON--TB36 | TIBABUYES |  | 11.4 | 5.192 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1066 | LINDARAJA--TB37 | TIBABUYES |  | 11.4 | 7.225 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1067 | URB_LAROSA--TB38 | TIBABUYES |  | 11.4 | 5.136 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1068 | BQUE_SUBA--TB39 | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.604 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1069 | HAMMEN--TB3A | TIBABUYES |  | 11.4 | 6.221 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1070 | LA_FUENTE--TC11 | TOCANCIPA |  | 11.4 | 27.299 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1071 | MANZANOS--TC21 | TOCANCIPA |  | 11.4 | 25.185 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1072 | MILENA--TC22 | TOCANCIPA |  | 11.4 | 5.095 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1073 | YEGUAS--TD11D | TAMARINDO |  | 13.2 | 101.074 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.268 | 0.302 | 1.8524 | 0.52796 | 1.0872 | 9.0584 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL MONOPOLAR
1074 | PALOEMANGO--TD12D | TAMARINDO |  | 13.2 | 67.826 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1075 | ANAPO_URBA--TD13D | TAMARINDO |  | 13.2 | 89.034 | 383 | 383 | 383 | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
1076 | SINAI--TE11 | TECHO |  | 11.4 | 6.641 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1077 | AYACUCHO--TE12 | TECHO |  | 11.4 | 7.442 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1078 | KENNEDY--TE13 | TECHO |  | 11.4 | 8.129 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1079 | ESCOCIA--TE14 | TECHO |  | 11.4 | 12.546 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1080 | BANDERAS--TE15 | TECHO |  | 11.4 | 14.392 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1081 | HORIZONTE--TE16 | TECHO |  | 11.4 | 10.54 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1082 | PTE_CALDAS--TE17 | TECHO |  | 11.4 | 7.32 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1083 | CORABASTOS--TE18 | TECHO |  | 11.4 | 4.178 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1084 | PATIO_BONI--TE1A | TECHO |  | 11.4 | 3.445 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1085 | LLANO_GRAN--TE21 | TECHO |  | 11.4 | 5.498 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1086 | ETB_BC--TE22 | TECHO |  | 11.4 | 5.849 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1087 | DIONISIO--TE23 | TECHO |  | 11.4 | 11.837 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1088 | MARIA_PAZ--TE24 | TECHO |  | 11.4 | 6.032 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1089 | BRASIL--TE25 | TECHO |  | 11.4 | 8.979 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
1090 | EM_MARIANA--TE26 | TECHO |  | 11.4 | 12.234 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1091 | HIPODROMO--TE27 | TECHO |  | 11.4 | 8.692 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1092 | TIMOTEO--TE28 | TECHO |  | 11.4 | 13.848 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1093 | PROVIVIEND--TE31 | TECHO |  | 11.4 | 5.722 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1094 | AV_BOYACA--TE32 | TECHO |  | 11.4 | 11.342 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1095 | TINTALA--TE33 | TECHO |  | 11.4 | 8.463 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1096 | MANDALAY--TE34 | TECHO |  | 11.4 | 9.711 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1097 | CASTILLA--TE35 | TECHO |  | 11.4 | 14.515 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1098 | 2_AVENIDAS--TE36 | TECHO |  | 11.4 | 7.903 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1099 | ANDALUCIA--TE37 | TECHO |  | 11.4 | 7.214 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1100 | AV_1_MAYO--TE38 | TECHO |  | 11.4 | 6.552 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1101 | BARBARA--TI11 | TABIO |  | 11.4 | 70.154 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1102 | MARCELA--TI12 | TABIO |  | 11.4 | 31.22 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1103 | VIRGINIA--TI21 | TABIO |  | 11.4 | 50.225 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1104 | TERMALES--TI22 | TABIO |  | 11.4 | 21.504 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1105 | BIMBO--TJ11R | TENJO |  | 34.5 | 62.207 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1106 | LAMINADOS--TJ12R | TENJO |  | 34.5 | 5.898 | 250 | 250 | 250 | Transformador de corriente | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
1107 | CARRASQUIL--TJ21R | TENJO |  | 34.5 | 54.769 | 325 | 325 | 325 | Transformador de corriente | 0.139 | 0.295 | 2.774 | 0.27383 | 1.062 | 13.5647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 250 CU MONOPOLAR
1108 | GUARUMAL--TL21 | TABACAL |  | 13.2 | 179.853 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1109 | CHUSCAL--TL22 | TABACAL |  | 13.2 | 2.592 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1110 | VEGA_URB--TL23 | TABACAL |  | 13.2 | 10.55 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1111 | 3_ESQUINAS--TM11D | TOCAIMA |  | 13.2 | 8.918 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1112 | S_JERONIMO--TM12D | TOCAIMA |  | 13.2 | 10.072 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1113 | CACHIMBULO--TM21D | TOCAIMA |  | 13.2 | 45.269 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1114 | VASQUEZ--TM22D | TOCAIMA |  | 13.2 | 76.089 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1115 | LIMBALU--TN11 | SABANILLA |  | 11.4 | 81.561 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 1.655 | 0.49841 | 0.4932 | 8.0931 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1116 | CHINCE--TN13 | SABANILLA |  | 11.4 | 18.094 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1117 | ESTANCO--TN21 | SABANILLA |  | 11.4 | 67.486 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1118 | CHACAL--TN22 | SABANILLA |  | 11.4 | 46.716 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1119 | ARRAYANES--TO11 | TORCA |  | 11.4 | 0.101 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1120 | EL_GUAVIO--TO12 | TORCA |  | 11.4 | 15.303 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1121 | MARANTA--TO13 | TORCA |  | 11.4 | 8.538 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1122 | VERBENAL--TO14 | TORCA |  | 11.4 | 29.08 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1123 | AMER_PIPE--TO15 | TORCA |  | 11.4 | 18.668 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1124 | S_BOLIVAR--TO16 | TORCA |  | 11.4 | 22.778 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1125 | BIMA--TO17 | TORCA |  | 11.4 | 5.192 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1126 | HATOGRANDE--TO18 | TORCA |  | 11.4 | 45.988 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1127 | SANTAFE--TO21 | TORCA |  | 11.4 | 5.631 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1128 | JORDAN--TO23 | TORCA |  | 11.4 | 17.046 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1129 | CAOBOS--TO24 | TORCA |  | 11.4 | 9.049 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1130 | GUAYMARAL--TO25 | TORCA |  | 11.4 | 62.612 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1131 | BELMIRA--TO26 | TORCA |  | 11.4 | 7.39 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1132 | TEJARES--TO27 | TORCA |  | 11.4 | 14.63 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1133 | MAICAO_ETB--TO28 | TORCA |  | 11.4 | 9.297 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1134 | POTOSI--TQ11 | T_ESQUINAS |  | 11.4 | 53.947 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1135 | ARENERAS--TQ12 | T_ESQUINAS |  | 11.4 | 55.819 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1136 | MEUSA--TQ21 | T_ESQUINAS |  | 11.4 | 86.543 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1137 | NARANJAL--TR11D | TERRAZAS |  | 13.2 | 158.638 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1138 | TERRAZAS--TR12D | TERRAZAS |  | 13.2 | 2.128 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1139 | MINERO--TS11D | TAUSA |  | 13.2 | 37.968 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1140 | NEUSA--TS12D | TAUSA |  | 13.2 | 101.34 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 1.655 | 0.49841 | 0.4932 | 8.0931 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1141 | PEDREGAL--TS13D | TAUSA |  | 13.2 | 88.801 | 200 | 200 | 200 | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 1.655 | 0.49841 | 0.4932 | 8.0931 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1142 | RASGATA--TS14D | TAUSA |  | 13.2 | 53.966 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1143 | INEM--TU11 | TUNAL |  | 11.4 | 9.018 | 390 | 390 | 390 | Línea de distribución | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
1144 | CIU_BOLIVA--TU12 | TUNAL |  | 11.4 | 5.542 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1145 | NVO_LUCERO--TU13 | TUNAL |  | 11.4 | 9.968 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1146 | MARANDU--TU14 | TUNAL |  | 11.4 | 19.702 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1147 | SAN_BENITO--TU15 | TUNAL |  | 11.4 | 6.347 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1148 | MARISCAL--TU16 | TUNAL |  | 11.4 | 15.851 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1149 | ONTARIO--TU17 | TUNAL |  | 11.4 | 8.696 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1150 | MEISSEN--TU18 | TUNAL |  | 11.4 | 8.527 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1151 | JALISCO--TU19 | TUNAL |  | 11.4 | 7.296 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1152 | JERUSALEN--TU1A | TUNAL |  | 11.4 | 10.834 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1153 | CABLEAEREO--TU21 | TUNAL |  | 11.4 | 5.499 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1154 | OKAL_MUZU--TU22 | TUNAL |  | 11.4 | 5.523 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1155 | JJ_RONDON--TU23 | TUNAL |  | 11.4 | 11.196 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1156 | LOCAL_ETB--TU24 | TUNAL |  | 11.4 | 0.125 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1157 | ARBORIZADO--TU25 | TUNAL |  | 11.4 | 17.241 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1158 | ATLANTA--TU26 | TUNAL |  | 11.4 | 9.872 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1159 | GUIPARMA--TU27 | TUNAL |  | 11.4 | 8.096 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1160 | FRANCISCO--TU28 | TUNAL |  | 11.4 | 10.257 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1161 | J_PABLO_II--TU29 | TUNAL |  | 11.4 | 12.387 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1162 | CROYDON--TU2A | TUNAL |  | 11.4 | 9.005 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1163 | QUALA--TZ13R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 5.4 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1164 | RURALES--TZ16R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 8.691 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1165 | MALTERIAS--TZ21R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 21.021 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
1166 | TERMOTIBIT--TZ22R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 2.609 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1167 | CANAVITA--TZ23R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 6.098 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1168 | INDUNORTE--TZ31R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 15.919 | 290 | 290 | 290 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Aéreo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1169 | PNSILVANIA--TZ32R | TERMOZIPA |  | 34.5 | 17.213 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 350 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
1170 | UBATE_LCAL--UB11D | UBATE |  | 13.2 | 47.668 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1171 | CARUPA--UB12D | UBATE |  | 13.2 | 235.24 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1172 | CAPELLANIA--UB12R | UBATE |  | 34.5 | 35.955 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1173 | CUCUNUBA--UB13D | UBATE |  | 13.2 | 58.696 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1174 | TAUSA--UB13R | UBATE |  | 34.5 | 75.227 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
1175 | LENGUAZAQ--UB14D | UBATE |  | 13.2 | 110.634 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1176 | SUTATAUSA--UB15D | UBATE |  | 13.2 | 27.876 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1177 | FUQUENE--UB16D | UBATE |  | 13.2 | 0.004 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1178 | ORIENTE--UB21R | UBATE |  | 34.5 | 48.601 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
1179 | SUMAPAZ9--UC10R | CABRERA |  | 34.5 | 43.543 | 255 | 255 | 255 | Transformador de corriente | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1180 | PASCA--UC11D | SAUCES |  | 13.2 | 149.843 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
1181 | SUMAPAZ--UC11R | EL_BOSQUE |  | 34.5 | 30.968 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1182 | BETHEL--UC12D | SAUCES |  | 13.2 | 15.134 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
1183 | AGUABONIT--UC12R | SAUCES |  | 34.5 | 16.526 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
1184 | LUXEMBURGO--UC13D | SAUCES |  | 13.2 | 38.42 | 383 | 383 | 383 | Transformador de corriente | 0.268 | 0.313 | 1.8434 | 0.52796 | 1.1268 | 9.0143 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO
1185 | PISIMBALA--UC13R | SAUCES |  | 34.5 | 27.16 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.155 | 2.243 | 0.29353 | 0.558 | 10.97 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1186 | AGUABONITP--UC21R | SAUCES |  | 34.5 | 16.526 | 449 | 449 | 449 | Transformador de corriente | 0.211 | 0.296 | 2.2401 | 0.41567 | 1.0656 | 10.9541 | SDL | Aéreo | Sí |  | 266.8 ACSR DESNUDO
1187 | PISIMBALAP--UC22R | SAUCES |  | 34.5 | 27.16 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1188 | GACHAL_EEC--UL11D | UBALA |  | 13.2 | 92.481 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1189 | UBALA--UL13D | UBALA |  | 13.2 | 223.313 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1190 | TUNJA--UL14D | UBALA |  | 13.2 | 41.182 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1191 | CASCADAS--UL15D | UBALA |  | 13.2 | 61.675 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1192 | PRESA_EMG--UL16D | UBALA |  | 13.2 | 0.116 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1193 | MARICHUELA--UM11 | USME |  | 11.4 | 2.805 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1194 | EL_VALLE--UM12 | USME |  | 11.4 | 8.382 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.197 | 1.08 | 14.67 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 CU KCMIL TRIPLEX
1195 | LADRILLERA--UM13 | USME |  | 11.4 | 11.341 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1196 | TENERIFE--UM14 | USME |  | 11.4 | 12.86 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1197 | ALFO_LOPEZ--UM15 | USME |  | 11.4 | 7.779 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1198 | CIU_USME--UM16 | USME |  | 11.4 | 95.102 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1199 | PTA_LLANO--UM17 | USME |  | 11.4 | 35.975 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1200 | BOQUERON--UM18 | USME |  | 11.4 | 16.564 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1201 | VENEZUELA--UM19 | USME |  | 11.4 | 15.225 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1202 | NACIONES_U--UM21 | USME |  | 11.4 | 15.906 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1203 | VIVIENDAS--UM22 | USME |  | 11.4 | 10.879 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
1204 | TRANSMICAB--UM23 | USME |  | 11.4 | 8.4 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1205 | EL_UVAL--UM26 | USME |  | 11.4 | 15.456 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1206 | MTE_BLANCO--UM27 | USME |  | 11.4 | 22.728 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1207 | HORNOS--UM29 | USME |  | 11.4 | 69.396 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1208 | LA_CABANA--UM31 | USME |  | 11.4 | 2.16 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1209 | CHUNIZA--UM32 | USME |  | 11.4 | 9.92 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1210 | PICOTA--UM33 | USME |  | 11.4 | 21.048 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
1211 | SERRANIAS--UM34 | USME |  | 11.4 | 6.032 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1212 | TIGUAQUE--UM35 | USME |  | 11.4 | 18.587 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1213 | LUCERO--UM36 | USME |  | 11.4 | 17.827 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1214 | PASQUILLA--UM37 | USME |  | 11.4 | 16.439 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1215 | TESORO--UM38 | USME |  | 11.4 | 13.439 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1216 | TUNEL--US11 | USAQUEN |  | 11.4 | 17.794 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1217 | CANTON_NTE--US12 | USAQUEN |  | 11.4 | 20.931 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1218 | TEATRO_PAT--US13 | USAQUEN |  | 11.4 | 10.493 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1219 | FUNDACION--US14 | USAQUEN |  | 11.4 | 2.041 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1220 | BATAN--US15 | USAQUEN |  | 11.4 | 15.368 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1221 | WORL_TRADE--US17 | USAQUEN |  | 11.4 | 5.361 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1222 | PATRICIO--US18 | USAQUEN |  | 11.4 | 5.335 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1223 | REFUGIO--US21 | USAQUEN |  | 11.4 | 7.87 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1224 | BELLASUIZA--US22 | USAQUEN |  | 11.4 | 7.325 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1225 | CALLE_117--US23 | USAQUEN |  | 11.4 | 22.072 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1226 | CARRETERA--US24 | USAQUEN |  | 11.4 | 22.832 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1227 | BARCELONA--US25 | USAQUEN |  | 11.4 | 14.111 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1228 | PEPESIERRA--US26 | USAQUEN |  | 11.4 | 8.04 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1229 | CALERA--US27 | USAQUEN |  | 11.4 | 84.942 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1230 | MOLINOS--US28 | USAQUEN |  | 11.4 | 13.115 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1231 | CALLE_98--US31 | USAQUEN |  | 11.4 | 11.128 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.18052 | 0.164 | 2.757 | 0.35563 | 0.5904 | 13.4818 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 ASC KCMIL TRIPLEX
1232 | ST_BEATRIZ--US32 | USAQUEN |  | 11.4 | 18.777 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1233 | BQE_MEDINA--US33 | USAQUEN |  | 11.4 | 6.709 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1234 | AV_NQS--US34 | USAQUEN |  | 11.4 | 7.775 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1235 | AGUADORA--US35 | USAQUEN |  | 11.4 | 0.128 | 375 | 375 | 375 | Transformador de corriente | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1236 | CRA_11--US37 | USAQUEN |  | 11.4 | 15.033 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1237 | CLL_122--US38 | USAQUEN |  | 11.4 | 16.036 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1238 | CUSEZAR--US39 | USAQUEN |  | 11.4 | 2.383 | 390 | 390 | 390 | Línea de distribución | 0.1 | 0.127 | 4.8605 | 0.197 | 0.4572 | 23.7678 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 350 CU TRIPLEX
1239 | LACAROLINA--US3A | USAQUEN |  | 11.4 | 6.342 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1240 | QDA_NEGRA--UT11D | UTICA |  | 13.2 | 152.207 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.342 | 0.339 | 1.4619 | 0.67374 | 1.2204 | 7.1488 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 CU DESNUDO
1241 | ABACOA--UT12D | UTICA |  | 13.2 | 5.405 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1242 | SN_ANTONIO--VA11D | VIOTA |  | 13.2 | 33.863 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1243 | EL_TRIUNFO--VA12D | VIOTA |  | 13.2 | 31.191 | 357 | 357 | 357 | Línea de distribución | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1244 | VIOTA--VA13D | VIOTA |  | 13.2 | 33.202 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1245 | DERSA--VE11 | VERAGUAS |  | 11.4 | 1.61 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
1246 | STA_ISABEL--VE12 | VERAGUAS |  | 11.4 | 12.582 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1247 | GRASCO--VE14 | VERAGUAS |  | 11.4 | 4.306 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1248 | TEJAR--VE16 | VERAGUAS |  | 11.4 | 8.631 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1249 | MADERPLAS--VE17 | VERAGUAS |  | 11.4 | 5.621 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1250 | AVENIDA_6A--VE18 | VERAGUAS |  | 11.4 | 5.453 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1251 | TIBANA--VE19 | VERAGUAS |  | 11.4 | 8.21 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1252 | CAMELIA--VE23 | VERAGUAS |  | 11.4 | 9.783 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1253 | METALES--VE24 | VERAGUAS |  | 11.4 | 3.554 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1254 | LAASUNCION--VE25 | VERAGUAS |  | 11.4 | 8.47 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1255 | AVENIDA_3--VE26 | VERAGUAS |  | 11.4 | 6.497 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
1256 | CANALINDUS--VE27 | VERAGUAS |  | 11.4 | 3.766 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
1257 | COMUNEROS--VE28 | VERAGUAS |  | 11.4 | 7.257 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1258 | ACEITALES--VE29 | VERAGUAS |  | 11.4 | 4.128 | 220 | 220 | 220 | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 1.4988 | 0.65207 | 1.0512 | 7.329 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX
1259 | PRIMAVERA--VE31 | VERAGUAS |  | 11.4 | 10.299 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1260 | ST_MATILDE--VE32 | VERAGUAS |  | 11.4 | 11.345 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1261 | BQE_COMUN--VE33 | VERAGUAS |  | 11.4 | 1.984 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1262 | OBRAS_ETB--VE34 | VERAGUAS |  | 11.4 | 1.423 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1263 | COLMALLAS--VE35 | VERAGUAS |  | 11.4 | 4.223 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1264 | GALAN--VE36 | VERAGUAS |  | 11.4 | 7 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1265 | SECRESALUD--VE37 | VERAGUAS |  | 11.4 | 5.511 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1266 | MILENTAP--VE37_A | VERAGUAS |  | 11.4 | 13.559 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1267 | COLORTEX--VE39 | VERAGUAS |  | 11.4 | 5.493 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1268 | PASUNCHA--VG11D | VILLAGOMEZ |  | 13.2 | 96.454 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1269 | PAIME--VG12D | VILLAGOMEZ |  | 13.2 | 157.777 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1270 | CAMPAMENTO--VG13D | VILLAGOMEZ |  | 13.2 | 22.416 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1271 | USME--VI11R | VICTORIA |  | 34.5 | 49.205 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1272 | EL_PARAISO--VI12 | VICTORIA |  | 11.4 | 6.005 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1273 | ACUEDUCTO--VI12R | VICTORIA |  | 34.5 | 7.74 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1274 | STA_MARTA--VI13 | VICTORIA |  | 11.4 | 12.136 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1275 | DANUBIO--VI15 | VICTORIA |  | 11.4 | 8.272 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1276 | LOS_ALPES--VI16 | VICTORIA |  | 11.4 | 12.517 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1277 | ACUEDUC_11--VI17 | VICTORIA |  | 11.4 | 4.303 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1278 | MARRUECOS--VI18 | VICTORIA |  | 11.4 | 5.563 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1279 | ATENAS--VI21 | VICTORIA |  | 11.4 | 13.497 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1280 | MERCEDES--VI22 | VICTORIA |  | 11.4 | 15.681 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1281 | D_TURBAY--VI23 | VICTORIA |  | 11.4 | 5.505 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1282 | SANTA_RITA--VI24 | VICTORIA |  | 11.4 | 13.051 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1283 | JUAN_REY--VI25 | VICTORIA |  | 11.4 | 8.371 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1284 | COLUMNAS--VI26 | VICTORIA |  | 11.4 | 10.411 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1285 | EL_ZUQUE--VI27 | VICTORIA |  | 11.4 | 11.544 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1286 | ST_LIBRADA--VI28 | VICTORIA |  | 11.4 | 3.001 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1287 | MALVINAS--VI31 | VICTORIA |  | 11.4 | 8.063 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1288 | FISCALA--VI33 | VICTORIA |  | 11.4 | 0.002 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1289 | REP_CANADA--VI34 | VICTORIA |  | 11.4 | 12.991 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1290 | SIDEL--VI35 | VICTORIA |  | 11.4 | 11.927 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1291 | MOLINO_SUR--VI36 | VICTORIA |  | 11.4 | 2.572 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1292 | GUACAMAYAS--VI37 | VICTORIA |  | 11.4 | 13.312 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.249 | 0.122 | 1.5868 | 0.49053 | 0.4392 | 7.7594 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPOLAR SECO
1293 | VILLA_INES--VE22 | VERAGUAS |  | 11.4 | 7.903 | 245 | 245 | 245 | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 2.9518 | 0.32308 | 0.4572 | 14.4342 | SDL | Aéreo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1294 | VILLA_RIO--BO31 | BOSA |  | 11.4 | 10.148 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1295 | VL_ANITA--BO24 | BOSA |  | 11.4 | 8 | 255 | 255 | 255 | Línea de distribución | 0.149 | 0.152 | 2.9574 | 0.29353 | 0.5472 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1296 | VILLA_ALBA--VM11D | VL_MANJUI |  | 13.2 | 6.355 | 286 | 286 | 286 | Transformador de corriente | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1297 | CAMBAO--VN11D | VIANI |  | 13.2 | 363.684 | 357 | 357 | 357 | Transformador de corriente | 0.26 | 0.316 | 1.8871 | 0.5122 | 1.1376 | 9.2277 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 ACSR DESNUDO
1298 | LA_SIERRA--VN21D | VIANI |  | 13.2 | 72.157 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1299 | VIANI_EEC--VN22D | VIANI |  | 13.2 | 54.103 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
1300 | HOSPITAL--VP11D | VILLAPINZO |  | 13.2 | 126.007 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1301 | GUANGUITA--VP12D | VILLAPINZO |  | 13.2 | 129.963 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1302 | SAN_PEDRO--VP13D | VILLAPINZO |  | 13.2 | 11.23 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1303 | LA_PALMA--VT11R | VILLETA |  | 34.5 | 51.474 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1304 | VILLEPETRO--VT12R | VILLETA |  | 34.5 | 0.282 | 190 | 190 | 190 | Línea de distribución | 0.27849 | 0.253 | 1.7872 | 0.54862 | 0.9108 | 8.7392 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AWG ACSR TRIPLEX XLPE
1305 | ALBAN--VT21R | VILLETA |  | 34.5 | 43.021 | 295 | 295 | 295 | Transformador de corriente | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1306 | VILLETA--VT22R | VILLETA |  | 34.5 | 111.264 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1307 | GUADUALITO--YA11D | YACOPI |  | 13.2 | 126.036 | 235 | 235 | 235 | Línea de distribución | 0.3 | 0.34 | 1.6537 | 0.591 | 1.224 | 8.0866 | SDL | Aéreo | Sí |  | 3/0 AWG AAAC MONOPOLOR XLPE
1308 | IBAMA--YA12D | YACOPI |  | 13.2 | 96.975 | 235 | 235 | 235 | Línea de distribución | 0.3 | 0.34 | 1.6537 | 0.591 | 1.224 | 8.0866 | SDL | Aéreo | Sí |  | 3/0 AWG AAAC MONOPOLOR XLPE
1309 | ALTO_CANAS--YA13D | YACOPI |  | 13.2 | 52.756 | 235 | 235 | 235 | Línea de distribución | 0.3 | 0.34 | 1.6537 | 0.591 | 1.224 | 8.0866 | SDL | Aéreo | Sí |  | 3/0 AWG AAAC MONOPOLOR XLPE
1310 | LA_PALMA6--YACOPI_ | LA_PALMA |  | 34.5 | 18.062 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1311 | YUCAL--YU11D | YUCALITO |  | 13.2 | 0.004 | 185 | 185 | 185 | Línea de distribución | 0.855 | 0.357 | 0.41585 | 1.6844 | 1.2852 | 2.0335 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 AL DESNUDO
1312 | SN_RAFAEL2--ZP11D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 16.168 | 350 | 350 | 350 | Línea de distribución | 0.14505 | 0.13177 | 3.4313 | 0.28574 | 0.52708 | 16.7793 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
1313 | SN_JORGE1--ZP12 | ZIPAQUIRA |  | 11.4 | 56.236 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.164 | 0.302 | 2.5572 | 0.32308 | 1.0872 | 12.5045 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU MONOPOLAR
1314 | SAN_PABLO--ZP13D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 56.077 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1315 | CENTRO--ZP14D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 16.711 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1316 | LOCAL_ZP18--ZP18D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 0.049 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1317 | MORTINO2--ZP22D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 42.29 | 350 | 350 | 350 | Línea de distribución | 0.14505 | 0.13177 | 3.4313 | 0.28574 | 0.52708 | 16.7793 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 KCMIL AL TRIPLEX XLPE
1318 | PARAMO--ZP23D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 84.649 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
1319 | COGUA2--ZP25D | ZIPAQUIRA |  | 13.2 | 90.972 | 250 | 250 | 250 | Línea de distribución | 0.13759 | 0.125 | 3.6172 | 0.27106 | 0.45 | 17.6881 | SDL | Aéreo | Sí |  | 500 MCM AL TRIPLEX XLPE
1320 | TABLADO--CK19 | CHICALA |  | 11.4 | 3.579 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM AL TRIPLEX
1321 | TOPAIPI--LM22D | LA_PALMA |  | 13.2 | 108.976 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
1322 | CHAGUANI--GD22D | GUADUAS |  | 13.2 | 148.861 | 286 | 286 | 286 | Línea de distribución | 0.426 | 0.33 | 1.1365 | 0.83922 | 1.188 | 5.5573 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 AL DESNUDO
1323 | CUNE--AY11D | CAYUNDA |  | 13.2 | 57.161 | 247 | 247 | 247 | Transformador de corriente | 0.537 | 0.339 | 0.84059 | 1.0579 | 1.2204 | 4.1105 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 AL DESNUDO
1324 | LARELIQUIA--TE19 | TECHO |  | 11.4 | 4.842 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1325 | LA_ALSACIA-YA14D | YACOPI |  | 13.2 | 161.245 | 184 | 184 | 184 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0.44072 | 1.6331 | 1.296 | 2.1551 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO
1326 | MUSEPOL--SJ26 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.032 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1327 | PEPITA--SJ18 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.063 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1328 | CLI_BOGOTA--SJ11 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.484 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1329 | ETB_MARTIR--SJ17 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 1.793 | 230 | 230 | 230 | Línea de distribución | 0.261 | 0.147 | 1.6382 | 0.51417 | 0.5292 | 8.011 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU TRIPLEX
1330 | CAPUCHINA--SJ13 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.571 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1331 | MILENIO--SJ16 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 4.747 | 295 | 295 | 295 | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 2.9574 | 0.32702 | 0.4932 | 14.4615 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX
1332 | PALETAS--SJ22 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.596 | 375 | 375 | 375 | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 2.9876 | 0.22852 | 1.0368 | 14.6091 | SDL | Aéreo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1333 | PIRAMIDES--BQ14D | BOQUERON |  | 13.2 | 20.052 | 345 | 345 | 345 | Línea de distribución | 0.23 | 0.255 | 2.1624 | 0.4531 | 0.918 | 10.5741 | SDL | Aéreo | Sí |  | 125 MM2 AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15KV
1334 | VITOL_UF08-OM11R | COMPARTIR |  | 34.5 | 26.05 | 290 | 290 | 290 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1335 | PROSPERIDA--MO15 | MOSQUERA |  | 11.4 | 47.717 | 240 | 240 | 240 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1336 | MAZUERA UC14R | SAUCES |  | 34.5 | 9.532 | 276 | 276 | 276 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 1.1839 | 0.81361 | 1.2024 | 5.7891 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO
1337 | PTADORADO--UM12R | USME |  | 34.5 | 10.121 | 290 | 290 | 290 | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 3.9805 | 0.24625 | 0.4968 | 19.4647 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1338 | GASERA--AA13D | SALAMINA |  | 13.2 | 15.913 | 275 |  |  | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 11,838,724 | 0,81361 | 12,024 | 578,913,602 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO (6)
1339 | AJ_AUX_2--AJ27 | ARANJUEZ |  | 11.4 | 0.437 | 290 |  |  | Línea de distribución | 1 | 1 | 0,5 | 1,97 | 3,6 | 2,445 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 150MM2 COBRE TRIPOLAR XLPE 15KV
1340 | CS_SAUX_2--CS38 | CALLE_67 |  | 11.4 | 0.016 | 290 |  |  | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 298,755,187 | 0,22852 | 10,368 | 1,460,912,863 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1341 | ENEBUSUPLE--EI11R | TERMINAL |  | 34.5 | 0.004 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1342 | HUMEDAL--EI12 | TERMINAL |  | 11.4 | 2.095 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1343 | LAFAYETT--EI12R | TERMINAL |  | 34.5 | 0.211 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1344 | ISOLA--EI13 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.003 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1345 | INVERPOSAS--EI13R | TERMINAL |  | 34.5 | 0.004 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1346 | EL_VERGEL--EI14 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.69 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1347 | CARRERA_81--EI16 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.003 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1348 | MONTERREY--EI17 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.003 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1349 | ZAJARI--EI18 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.003 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1350 | VALLADOLID--EI21 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.004 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1351 | SANIGNACIO--EI23 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.003 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1352 | CIUDADELA--EI26 | TERMINAL |  | 11.4 | 0.003 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1353 | FELICIDAD--EI27 | TERMINAL |  | 11.4 | 4.304 | 300 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 165,502,911 | 0,49841 | 0,4932 | 809,309,237 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 3X120MM2 ALUMINIO 15KV AISL
1354 | BUSFA_17--FO31R | FONTIBON |  | 34.5 | 7.053 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1355 | BUSENE_VII--FO32R | FONTIBON |  | 34.5 | 7.336 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1356 | HILAFONTI--FO33R | FONTIBON |  | 34.5 | 1.067 | 393 |  |  | Línea de distribución | 0.268 | 0.313 | 184,342,111 | 0,52796 | 11,268 | 901,432,921 | SDL | Aéreo | Sí |  | 4/0 AL DESNUDO (16)
1357 | BUSREFUGIO--FR16R | FLORIDA |  | 34.5 | 0.021 | 290 |  |  | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 298,755,187 | 0,22852 | 10,368 | 1,460,912,863 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1358 | BUSFANA_VI--FR21R | FLORIDA |  | 34.5 | 8.209 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1359 | RADAR--FR22R | FLORIDA |  | 34.5 | 1.875 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1360 | LA_PAZ--GD23D | GUADUAS |  | 13.2 | 133.614 | 175 |  |  | Línea de distribución | 0.606 | 0.169 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 70 MM2 CU TRIPLEX 15 KV XLPE
1361 | SOPO_CTRO--GN22R | GRANSABANA |  | 34.5 | 4.042 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1362 | LA_DIANA--GN32 | GRANSABANA |  | 11.4 | 0.834 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1363 | PTE_COMUN--IA11R | CHIA |  | 34.5 | 6.62 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1364 | CC_CHIA--IA22R | CHIA |  | 34.5 | 0.002 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 120 MM2 CU TRENZADO XLPE
1365 | AMISTAD--IN16 | INDUMIL |  | 11.4 | 0.004 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1366 | GUATEMALA--MO35 | MOSQUERA |  | 11.4 | 4.791 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1367 | MU_AUX_2--MU24 | MUNA |  | 11.4 | 0.038 | 175 |  |  | Línea de distribución | 0.606 | 0.169 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | SDL | Subterráneo | Sí |  | CABLE 70 MM2 CU TRIPLEX 15 KV XLPE
1368 | POTRE_NVO--NC22 | CORZO |  | 11.4 | 11.05 | 275 |  |  | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 11,838,724 | 0,81361 | 12,024 | 578,913,602 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO (6)
1369 | BENJI--OM36 | COMPARTIR |  | 11.4 | 9.099 | 290 |  |  | Línea de distribución | 1 | 1 | 0,5 | 1,97 | 3,6 | 2,445 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 150MM2 COBRE TRIPOLAR XLPE 15KV
1370 | CARANDAY--PG21D | PANAGUA |  | 13.2 | 10.058 | 185 |  |  | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0,44072225 | 163,313 | 1,296 | 215,513,178 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO (5)
1371 | B_DNINO--PS13D | PTO_SALGAR |  | 13.2 | 5.237 | 300 |  |  | Línea de distribución | 0.294 | 0.263 | 169,017,705 | 0,57918 | 0,9468 | 826,496,578 | SDL | Aéreo | Sí |  | 100 MM2 AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15KV
1372 | RETORNO--QT22D | QUETAME |  | 13.2 | 102.612 | 185 |  |  | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0,44072225 | 163,313 | 1,296 | 215,513,178 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO (5)
1373 | RUTADELSOL--RR14D | CAPARRAPI |  | 13.2 | 17.919 | 275 |  |  | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 11,838,724 | 0,81361 | 12,024 | 578,913,602 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO (6)
1374 | LA_CUESTA--SH23 | SUBACHOQUE |  | 11.4 | 52.644 | 185 |  |  | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0,44072225 | 163,313 | 1,296 | 215,513,178 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO (5)
1375 | LIB_SJ28_--SJ15 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.152 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.166 | 0.137 | 295,736,643 | 0,32702 | 0,4932 | 1,446,152,186 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 CU TRIPLEX (74)
1376 | PALONEGRO--SJ25 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 4.573 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1377 | COCOLIN--SJ28 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 2.733 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1378 | P_QUEMAO--SJ29 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 3.64 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1379 | MIRANDELA--SU14 | SUBA |  | 11.4 | 0.004 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1380 | LOMBARDIA--SU18 | SUBA |  | 11.4 | 4.806 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1381 | COCUY--SU27 | SUBA |  | 11.4 | 2.662 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1382 | SU_COND_02--SU29 | SUBA |  | 11.4 | 5.215 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1383 | QUININI--UC23R | SAUCES |  | 34.5 | 0.128 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1384 | SUTAGAO--UC24R | SAUCES |  | 34.5 | 1.959 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1385 | SER_AUX1--VI1A | VICTORIA |  | 11.4 | 7.134 | 275 |  |  | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 11,838,724 | 0,81361 | 12,024 | 578,913,602 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO (6)
1386 | LADRISTAFE--VI21R | VICTORIA |  | 34.5 | 4.29 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 35KV
1387 | CK_SAUX_1--CK1C | CHICALA |  | 11.4 | 0.1 | 175 |  |  | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 149,878,096 | 0,65207 | 10,512 | 732,903,888 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX (66)
1388 | AUX_EMGESA--CO11 | COLEGIO |  | 11.4 | 0.057 | 175 |  |  | Línea de distribución | 0.331 | 0.292 | 149,878,096 | 0,65207 | 10,512 | 732,903,888 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 4/0 AL TRIPLEX (66)
1389 | MO_AUX_2--MO28 | MOSQUERA |  | 11.4 | 0.042 | 180 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 165,502,911 | 0,49841 | 0,4932 | 809,309,237 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1390 | VERGANZO--TC12 | TOCANCIPA |  | 11.4 | 3.43 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1391 | FDA_MOLINO--RB12D | RABANAL |  | 13.2 | 0.087 | 240 |  |  | Línea de distribución | 0.521 | 0.342 | 0,8805242 | 102,637 | 12,312 | 430,576,331 | SDL | Aéreo | Sí |  | 1/0 ACSR DESNUDO (4)
1392 | FCA_BALU--AT14D | ALTO_TRIGO |  | 13.2 | 0.54 | 185 |  |  | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0,44072225 | 163,313 | 1,296 | 215,513,178 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO (5)
1393 | MO_AUX_1--MO19 | MOSQUERA |  | 11.4 | 0.055 | 180 |  |  | Línea de distribución | 0.253 | 0.137 | 165,502,911 | 0,49841 | 0,4932 | 809,309,237 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 120 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1394 | CK_AUX_2--CK2A | CHICALA |  | 11.4 | 0.059 | 290 |  |  | Línea de distribución | 0.116 | 0.288 | 298,755,187 | 0,22852 | 10,368 | 1,460,912,863 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 300 MCM CU XLPE
1395 | PALMAR--BQ13D | BOQUERON |  | 13.2 | 17.457 | 345 | 345 | 345 | Línea de distribución | 0.829 | 0.36 | 0,44072225 | 163,313 | 1,296 | 215,513,178 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2 ACSR DESNUDO (5)
1396 | CORDILLERA--BQ12D | BOQUERON |  | 13.2 | 54.592 | 345 | 345 | 345 | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 11,838,724 | 0,81361 | 12,024 | 578,913,602 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO (6)
1397 | CAPRIATO--JM12D | JMCORDOBA |  | 13.2 | 0.116 | 245 |  |  | Línea de distribución | 0.164 | 0.127 | 295,177,223 | 0,32308 | 0,4572 | 1,443,416,618 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 185 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1398 | MINIGRID--MINIGRID | GM |  | 13.2 | 0.422 | 175 |  |  | Línea de distribución | 0.4 | 0.1 | 0,58823529 | 0,788 | 0,36 | 287,647,059 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 2/0 CU AWG TRIPOLAR
1399 | NO_SAUX_3--NO58 | NOROESTE |  | 11.4 | 0.796 | 275 |  |  | Línea de distribución | 0.413 | 0.334 | 11,838,724 | 0,81361 | 12,024 | 578,913,602 | SDL | Aéreo | Sí |  | 2/0 ACSR DESNUDO (6)
1400 | CONSOLATA--SJ27 | SAN_JOSE |  | 11.4 | 1.536 | 270 |  |  | Línea de distribución | 0.125 | 0.138 | 398,050,131 | 0,24625 | 0,4968 | 1,946,465,142 | SDL | Subterráneo | Sí |  | 240 MM2 ALUMINIO TRIPOLAR XLPE 15KV
1401 | SAUCES - MUÑA 1 115 Kv | SAUCES | MUÑA | 115 | 25.69 | 800 | 800 | 920 | Capacidad de conductor | 0.058574 | 0.43648 | 3.3658 | 0.31505 | 1.2594 | 1.9486 | STR | Áerea | No | 2024-06-30 |  |  |  |  | PROYECTO DE REPOTENCIACION DE LA ACTUAL LINEA
1402 | NUEVA ESPERANZA - INDUMIL 1 115 kV | NUEVA ESPERANZA | INDUMIL | 115 | 4.93 | 800 | 800 | 920 | Capacidad de conductor | 0.1084 | 0.4733 | 3.5201 | 0.3776 | 1.3227 | 1.7083 | STR | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1403 | TREN OCCID - MOSQUERA 115kV | TREN OCCID | MOSQUERA | 115 | 15.3 | 800 | 854 | 920 | Capacidad de conductor | 0.0957 | 0.4681 | 3.5154 | 0.4435 | 1.5964 | 1.9278 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1404 | BALSILLAS - TREN OCCID 115kV | BALSILLAS | TREN OCCID | 115 | 16.8 | 800 | 800 | 800 | Capacidad de conductor | 0.0957 | 0.4921 | 3.3441 | 0.4623 | 1.3326 | 2.1119 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1405 | TREN OCCID - FACATATIVA 115kV | TREN OCCID | FACATATIVA | 115 | 6.5 | 800 | 800 | 800 | Capacidad de conductor | 0.0957 | 0.4921 | 3.3441 | 0.4623 | 1.3326 | 2.1119 | STR | Áerea | No | 2025-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1406 | CHICALA - PORVENIR 115 Kv | CHICALA | PORVENIR | 115 | 2.85 | 800 | 813 | 920 | Capacidad de conductor | 0.0958 | 0.4741 | 3.4874 | 0.414 | 1.3393 | 2.0122 | STR | Áerea | No | 2025-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1407 | PORVENIR - COLEGIO 115kV | PORVENIR | COLEGIO | 115 | 35.8 | 800 | 500 | 920 | Capacidad de conductor | 0.0958 | 0.4741 | 3.4874 | 0.414 | 1.3393 | 2.0122 | STR | Áerea | No | 2025-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1408 | SALITRE - MONTEVIDEO 115 Kv | SALITRE | MONTEVIDEO | 115 | 2.5 | 800 | 854 | 920 | Capacidad de conductor | 0.0954 | 0.4608 | 3.5838 | 0.3055 | 1.3146 | 1.8904 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1409 | MONTEVIDEO - LA PAZ 115kV | MONTEVIDEO | SALITRE | 115 | 3.1 | 800 | 813 | 920 | Capacidad de conductor | 0.0954 | 0.4608 | 3.5838 | 0.3055 | 1.3146 | 1.8904 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1410 | TECHO - VERAGUAS 115 Kv | TECHO | VERAGUAS | 115 | 6.2 | 800 | 854 | 920 | Capacidad de conductor | 0.0939 | 0.4696 | 3.5104 | 0.3599 | 1.1152 | 2.0066 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1411 | LINEA GUACA - COLEGIO 1 | GUACA | COLEGIO | 115 | 5 | 1200 | 1200 | 1380 | Capacidad de conductor | 0.0952 | 0.5033 | 3.2772 | 0.5266 | 1.3694 | 2.2872 | STR | Áerea | No | 2025-12-31 |  |  |  |  | PROYECTO DE REPOTENCIACION ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1412 | LINEA GUACA - COLEGIO 2 | GUACA | COLEGIO | 115 | 5 | 1200 | 1200 | 1380 | Capacidad de conductor | 0.0952 | 0.5033 | 3.2772 | 0.5266 | 1.3694 | 2.2872 | STR | Áerea | No | 2025-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1413 | TERMOZIPA - BOCHICA | TERMOZIPA | BOCHICA | 115 | 14.1 | 400 | 430 | 400 | Capacidad de conductor | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION - RECONFIGURACION LIENA SESQUILE - TERMOZIPA
1414 | BOCHICA - SESQUILE | BOCHICA | SESQUILE | 115 | 7.1 | 400 | 430 | 400 | Capacidad de conductor | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION - RECONFIGURACION LIENA SESQUILE - TERMOZIPA
1415 | NOROESTE - OCCIDENTE | NOROESTE | OCCIDENTE | 115 | 8 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION - RECONFIGURACION LIENA NOROESTE TERMINAL
1416 | OCCIDENTE - TERMINAL | OCCIDENTE | TERMINAL | 115 | 15.3 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0955 | 0.4548 | 3.6528 | 0.4178 | 1.4691 | 2.0503 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION - RECONFIGURACION LIENA NOROESTE MOSQUERA
1417 | OCCIDENTE - MOSQUERA | OCCIDENTE | MOSQUERA | 115 | 4.81 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1418 | NOROESTE - OCCIDENTE II | NOROESTE | OCCIDENTE | 115 | 8 | 800 | 813 | 920 | Transformador de corriente | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1419 | VILLLETA - CEIBA | VILLETA | CEIBA | 115 | 25.69 | 1200 | 800 | 920 | Capacidad de conductor | 0.058574 | 0.43648 | 3.3658 | 0.31505 | 1.2594 | 1.9486 | STR | Áerea | No | 2032-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO PLANEADO PARA 2032
1420 | CEIBA - DORADA | CEIBA | DORADA | 115 | 50 | 800 | 800 | 920 | Capacidad de conductor | 0.095 | 0.503 | 3.28 | 0.503 | 1.249 | 1.9486 | STR | Áerea | No | 2032-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO PLANEADO PARA 2032
1421 | TENJO-EL SOL | TENJO | EL SOL | 115 | 16.6 | 1200 | 1200 | 1320 | Capacidad de conductor | 0.049 | 0.432 | 3.895 | 0.302 | 1.188 | 2.266 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | PROYECTO DE REPOTENCIACION - ACTIVO EN CONSTRUCCION
1422 | BACATA¦CHIA | BACATA | CHIA | 115 | 21.8 | 1200 | 1200 | 1320 | Capacidad de conductor | 0.049 | 0.432 | 3.895 | 0.302 | 1.188 | 2.266 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | PROYECTO DE REPOTENCIACION - ACTIVO EN CONSTRUCCION
1423 | BACATA¦EL_SOL | BACATA | EL SOL | 115 | 36 | 1200 | 1200 | 1320 | Capacidad de conductor | 0.049 | 0.432 | 3.895 | 0.302 | 1.188 | 2.266 | STR | Áerea | No | 2024-12-31 |  |  |  |  | PROYECTO DE REPOTENCIACION - ACTIVO EN CONSTRUCCION
1424 | NORTE - ZIPAQUIRÁ | Norte | Zipaquirá | 115 | 12.1846 | 1200 | 1200 | 1320 | Capacidad de conductor | 0.0958 | 0.4586 | 3.6347 | 0.33 | 1.2573 | 2.149 | STR | Áerea | No | 2026-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1425 | NORTE - UBATÉ | Norte | Ubaté | 115 | 30.5 | 800 | 800 | 800 | Capacidad de conductor | 0.2 | 0.5 | 3.5001 | 0.5995 | 1.3267 | 2.3276 | STR | Áerea | No | 2026-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1426 | NORTE - GRAN SABANA | Norte | Gran Sabana | 115 | 22.6 | 1200 | 1200 | 1320 | Capacidad de conductor | 0.847 | 0.4522 | 3.6761 | 0.3922 | 1.4259 | 2.0024 | STR | Áerea | No | 2026-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1427 | NORTE - SESQUILÉ | Norte | Sesquilé | 115 | 3.6 | 1200 | 1200 | 1320 | Capacidad de conductor | 0.0958 | 0.4586 | 3.6347 | 0.33 | 1.2573 | 2.149 | STR | Áerea | No | 2026-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
1428 | FACATATIVA - VILLETA | FACATATIVA | VILLETA | 115 | 27.34 | 800 | 800 | 800 | Capacidad de conductor | 0.0958 | 0.492 | 3.3472 | 0.5306 | 1.3949 | 2.1206 | STR | Áerea | No | 2032-12-31 |  |  |  |  | PROYECTO DE REPOTENCIACION PLANEADO - INCLUIDO CON EL ESTUDIO INFORMADO A UPME DEL PROYECTO SE LA CEIBA.
1429 | PAICAGUITA | UBATE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1430 | FERRROVIA | FLANDES | MANGOS | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1431 | ARAGON | FLANDES |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1432 | ORQUIDEAS | FLANDES |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1433 | GOLGOTA | MANGOS |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1434 | LA_RUIDOSA | NEMOCOM |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1435 | ORATORIO | NEMOCOM |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1436 | TOBIA | TABACAL |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1437 | BULOCAIMA | TABACAL |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1438 | NOCAIMA | TORIBA | TABACAL | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1439 | ASERRIOS_NUEVO | NOROESTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1440 | METALCOM | NOROESTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1441 | LLOREDA | BOSA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1442 | TERREROS - CAZUCA | SAN_MATEO | COMPARTIR | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1443 | QDA_NEGRA | UTICA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1444 | TULIPANES | BOQUERON |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1445 | VILLETA__NUEVO | VILLETA |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1446 | LUXEMBURGO__NUEVO | SAUCES |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1447 | MAZUERA2__NUEVO | SAUCES |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1448 | PEKIN_NUEVO | BALMORAL |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1449 | SUTAGAO2_NUEVO | SAUCES |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1450 | VL_NATALIA_NUEVO | SAN_JORGE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1451 | CORDILLERA | BOQUERON |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1452 | CUMACA | LIBERIA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1453 | PANDI | BOQUERON |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1454 | TIBACUY2 | BOQUERON |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1455 | ITALCOL_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1456 | MARTINS_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1457 | PLASTIHOGA_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1458 | SAN_ANDRES_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1459 | SERREZUELA_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1460 | TIBAITATA_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1461 | VILLA_PAUL_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1462 | ZUAME_NUEVO | OCCIDENTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1463 | CACICAZGO | SUESCA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1464 | PL_SABANA | GRANSABANA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1465 | PQ_FLORIDA | BOLIVIA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1466 | HIPODROMO | TECHO | VERAGUAS | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1467 | DIRECTV | NOROESTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1468 | FESTO | NOROESTE |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1469 | MANAS | EL_SOL | EL_SOL | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1470 | VOLMO | EL_SOL | CHIA | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1471 | CHUNUGUA | CAJICA |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1472 | LLANOMATEO_NUEVO | RIONEGRO | YACOPI | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1473 | ANAPOIMA_NUEVO | LA GUACA |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1474 | COND_PENON | BARZALOSA |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1475 | LA_ISLA | BARZALOSA |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1476 | PIEDEMONTE_NUEVO | PARATEBUEN |  | 11.4 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1477 | INDU_80 | NOROESTE |  | 34.5 |  |  |  |  | Capacidad de conductor | [6 empty] | SDL | Áerea | No | 2023-12-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1478 | NOROESTE - INTEXZONA 115kV | NOROESTE | INTEXZONA | 115 | 16.8 | 800 | 800 | 800 | Capacidad de conductor | 0.0957 | 0.4921 | 3.3441 | 0.4623 | 1.3326 | 2.1119 | STR | Áerea | No | 2026-10-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
1479 | INTEXZONA - BOLIVIA 115kV | INTEXZONA | BOLIVIA | 115 | 6.5 | 800 | 800 | 800 | Capacidad de conductor | 0.0957 | 0.4921 | 3.3441 | 0.4623 | 1.3326 | 2.1119 | STR | Áerea | No | 2026-10-31 |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[22 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | BACATA T1 | BACATA | 500 | 120 | 11.2 | 450 | 450 | 5 | YN0yn0d0 | 11.4 | 1.178 | 0.98493 | 11.4 | 1.178 | 0.98493 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 866.25 | 1.701 | 1.6632 | 0.54 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre BACATA (CODENSA) 1 450 MVA 500/120/11.2 kV
|  | 2 | BACATA T2 | BACATA | 500 | 120 | 11.2 | 450 | 450 | 5 | YN0yn0d0 | 11.2967 | 1.2417 | 1.0937 | 11.2967 | 1.2417 | 1.0937 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 867.075 | 1.7026 | 1.6648 | 1.93 | 18.3 | 5 | Registrado en XM con el nombre BACATA (CODENSA) 2 450 MVA 500/120/11.2 kV
|  | 3 | BALSILLAS T1 | BALSILLAS | 230 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 9.33 | 9.7 | 5.88 | 9.33 | 9.7 | 5.88 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 120% | 180 | Sí |  | STN | 223.125 | 85.875 | 95.175 | 4.35 | 0.38 | 1 | Registrado en XM con el nombre BALSILLAS 1 90 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 4 | BALSILLAS T2 | BALSILLAS | 230 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 9.34 | 9.71 | 5.89 | 9.34 | 9.71 | 5.89 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 223.4225 | 85.9895 | 95.3019 | 9.66 | 30.58 | 2 | Registrado en XM con el nombre BALSILLAS 2 90 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 5 | BALSILLAS T3 | BALSILLAS | 230 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 8.75 | 8.6732 | 5.2926 | 8.75 | 8.6732 | 5.2926 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 224.0175 | 86.2185 | 95.5557 | 0.68 | 5.57 | 1 | Registrado en XM con el nombre BALSILLAS 3 90 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 6 | BALSILLAS T4 | BALSILLAS | 230 | 115 | 13.8 | 90 | 90 | 30 | YN0yn0d0 | 9.56 | 9.3149 | 5.839 | 9.56 | 9.3149 | 5.839 | 9 | 21 | 1 | 1.25 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 222.8275 | 85.7605 | 95.0481 | 1.53 | 3.32 | 1 | Registrado en XM con el nombre BALSILLAS 4 90 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 7 | CIRCO T1 | CIRCO | 230 | 115 | 13.2 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 16.59 | 15.4321 | 7.5373 | 16.59 | 15.4321 | 7.5373 | 11 | 26 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 298.501 | 115.501 | 127.901 | 0.12 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre CIRCO 1 168 MVA 230/115/13.2 kV
|  | 8 | CIRCO T2 | CIRCO | 230 | 115 | 13.2 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 17.26 | 14.6207 | 7.4771 | 17.26 | 14.6207 | 7.4771 | 11 | 26 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 282.625 | 108.775 | 120.555 | 4.37 | 4.42 | 1 | Registrado en XM con el nombre CIRCO 2 168 MVA 230/115/13.2 kV
|  | 9 | CIRCO T3 | CIRCO | 230 | 115 | 13.2 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 16.12 | 14.8532 | 7.3971 | 16.12 | 14.8529 | 7.3971 | 11 | 26 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 285.6 | 109.92 | 121.824 | 2.83 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre CIRCO 3 168 MVA 230/115/13.2 kV
|  | 10 | CONCORDIA S1 | CONCORDIA | 115 | 57.5 | 7.5 | 60 | 60 | 20 | Yy0d0 | 13.357 | 6.75 | 1.79 | 13.357 | 6.75 | 1.79 | 4 | 11 | 1 | 1 | 110% | 30 | Sí |  | STR | 163.625 | 163.625 | 69.795 | 10.33 | 7.03 | 1 | Registrado en XM con el nombre CONCORDIA 1 60 MVA 115/57.5/7.5 kV
|  | 11 | CONCORDIA S2 | CONCORDIA | 115 | 57.5 | 7.5 | 60 | 60 | 20 | Yy0d0 | 13.357 | 6.75 | 1.79 | 13.357 | 6.75 | 1.79 | 4 | 11 | 1 | 1 | 110% | 30 | Sí |  | STR | 164.22 | 164.22 | 70.0488 | 2.51 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre CONCORDIA 2 60 MVA 115/57.5/7.5 kV
|  | 12 | GUAVIO T1 | GUAVIO | 230 | 115 | 13.8 | 40 | 40 | 10 | YN0yn0d0 | 13.1867 | 4.88 | 1.23 | 13.1867 | 4.88 | 1.23 | 11 | 21 | 1 | 1 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 126.4375 | 48.7 | 53.9325 | 4.02 | 34.43 | 1 | Registrado en XM con el nombre GUAVIO 6 40 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 13 | LA GUACA T1 | LA GUACA | 230 | 115 | 13.8 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 17.18 | 14.7157 | 7.9157 | 17.18 | 14.7143 | 7.9 | 11 | 26 | 1 | 1 | 130% | 120 | Sí |  | STN | 287.0875 | 110.493 | 122.4585 | 3.77 | 144.45 | 1 | Registrado en XM con el nombre LA GUACA 4 168 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 31 | LA GUACA R1 | LA GUACA | 230 | 34.5 | 5 | 40 | 40 | 13.33 | YN0yn0d | 15.1333 | 22.375 | 5.7687 | 15.1333 | 22.38 | 5.77 | 0 | 10 | -10 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 140 | 140 | 91 | 13.63 | 77.38 | 4 | Registrado en XM con el nombre LA GUACA 5 40 MVA 230/34.5/5 kV | Posible Bidevanado: Reporte definitivo CNO1414/placas/la_guaca/laGuaca 5. ZccHL:11,35 *40/30=15,133
|  | 14 | NOROESTE T1 | NOROESTE | 230 | 115 | 13.2 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 16.1247 | 15.002 | 7.4039 | 16.1247 | 15.002 | 7.4039 | 11 | 26 | 1 | 1 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 286.79 | 110.378 | 122.3316 | 2.52 | 17.3 | 3 | Registrado en XM con el nombre NOROESTE 1 168 MVA 230/115/13.2 kV
|  | 15 | NOROESTE T2 | NOROESTE | 230 | 115 | 13.2 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 17.0635 | 15.6547 | 7.8162 | 17.0635 | 15.6547 | 7.8162 | 11 | 26 | 1 | 1 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 287.1173 | 110.504 | 122.4712 | 0.65 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre NOROESTE 2 168 MVA 230/115/13.2 kV
|  | 16 | NOROESTE T3 | NOROESTE | 230 | 115 | 13.8 | 168 | 168 | 60 | YNyn0d0 | 17.5741 | 15.1 | 7.882 | 17.5741 | 15.1 | 7.882 | 11 | 26 | 1 | 1 | 115% | 30 | Sí |  | STN | 287.6825 | 110.722 | 122.7123 | 40.06 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre NOROESTE 3 168 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 17 | NESPERANZA T1 | NUEVA ESPERANZA | 500 | 115 | 11.4 | 450 | 450 | 5 | YNyn0d0 | 11.4466 | 1.1035 | 0.9513 | 11.4466 | 1.1035 | 0.9513 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 239.23 | 1.62 | 1.584 | 0.51 | 171.35 | 4 | Registrado en XM con el nombre NUEVA ESPERANZA 1 450 MVA 500/115/11.4 kV
|  | 18 | SALITRE S2 | SALITRE | 115 | 57.5 | 7.5 | 60 | 60 | 20 | Yy0d0 | 13.8311 | 20.7377 | 5.3777 | 13.8311 | 20.74 | 5.3778 | 4 | 11 | 1 | 1 | 110% | 30 | Sí |  | STR | 162.1375 | 162.1375 | 69.1605 | 52.47 | 5.6 | 1 | Registrado en XM con el nombre SALITRE 2 60 MVA 115/57.5/7.5 kV
|  | 19 | SALITRE S3 | SALITRE | 115 | 57.5 | 7.5 | 60 | 60 | 20 | Yy0d0 | 13.6089 | 20.64 | 5.5556 | 13.6089 | 20.64 | 5.5556 | 4 | 11 | 1 | 1 | 110% | 30 | Sí |  | STR | 162.7325 | 162.7325 | 69.4143 | 12.97 | 6.15 | 2 | Registrado en XM con el nombre SALITRE 3 60 MVA 115/57.5/7.5 kV
|  | 20 | SAN MATEO D1 | SAN MATEO (BOGOTA) | 230 | 12 | 5 | 56 | 56 | 20 | Yy0d1 | 24.4259 | 32.2 | 4.48 | 24.4259 | 32.2 | 4.48 | 0 | 5 | -17 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 196 | 196 | 144 | 0.64 | 3.3 | 2 | Registrado en XM con el nombre SAN MATEO (BOGOTA) 1 56 MVA 230/12/5 kV
|  | 21 | SAN MATEO D2 | SAN MATEO (BOGOTA) | 230 | 12 | 5 | 56 | 56 | 20 | Yy0d1 | 24.4259 | 32.2 | 4.48 | 24.4259 | 32.2 | 4.48 | 0 | 5 | -17 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 196 | 196 | 144 | 2.62 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre SAN MATEO (BOGOTA) 2 56 MVA 230/12/5 kV
|  | 22 | TORCA T5 | TORCA | 230 | 115 | 13.8 | 300 | 300 | 100 | YN0yn0d0 | 17.7 | 14.4333 | 7.5333 | 17.7 | 14.4333 | 7.5333 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 709.5 | 1.393 | 1.3622 | 6.11 | 9.13 | 2 | Registrado en XM con el nombre TORCA 5 300 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 23 | TUNAL T1 | TUNAL | 230 | 115 | 13.8 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 16.52 | 15.511 | 7.6294 | 16.52 | 15.511 | 7.6294 | 11 | 26 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 294.525 | 113.355 | 125.631 | 15.68 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre TUNAL 1 168 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 24 | TUNAL T2 | TUNAL | 230 | 115 | 13.8 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 17.31 | 14.705 | 7.535 | 17.31 | 14.705 | 7.535 | 11 | 26 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 294.8225 | 113.469 | 125.7579 | 3.7 | 0 | 0 | Registrado en XM con el nombre TUNAL 2 168 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 25 | TUNAL T3 | TUNAL | 230 | 115 | 13.8 | 168 | 168 | 60 | YN0yn0d0 | 18.27 | 14.6411 | 9.811 | 18.27 | 14.641 | 9.811 | 11 | 26 | 1 | 1 | 120% | 30 | Sí |  | STN | 296.0125 | 113.927 | 126.2655 | 22.57 | 7.17 | 1 | Registrado en XM con el nombre TUNAL 3 168 MVA 230/115/13.8 kV
|  | 26 | TUNAL D1 | TUNAL | 230 | 12 | 11.4 | 56 | 56 | 20 | YNyn0d | 23.275 | 24.15 | 7.1445 | 23.8 | 24.15 | 7.1444 | 0 | 5 | -15 | 1 | 119% | 30 | Sí |  | STN | 196 | 196 | 144 | 0 | 4.23 | 1 | Registrado en XM con el nombre TUNAL D1 56 MVA 230/12/11.4 KV. Sin información de tiempo medio de reparación por evento (no ha presentado fallas)
|  | 27 | VERAGUAS S1 | VERAGUAS | 115 | 57.5 | 7.5 | 60 | 60 | 20 | Yy0d0 | 13.2133 | 20.64 | 5.5556 | 13.2133 | 20.64 | 5.5556 | 4 | 11 | 1 | 1 | 110% | 30 | Sí |  | STR | 163.3275 | 163.3275 | 69.6681 | 3.36 | 10.03 | 2 | Registrado en XM con el nombre VERAGUAS 1 60 MVA 115/57.5/7.5 kV
|  | 28 | VERAGUAS S2 | VERAGUAS | 115 | 57.5 | 7.5 | 60 | 60 | 20 | Yy0d0 | 13.2133 | 20.64 | 5.5556 | 13.2133 | 20.64 | 5.5556 | 4 | 11 | 1 | 1 | 110% | 30 | Sí |  | STR | 163.03 | 163.03 | 69.5412 | 14.66 | 49.75 | 3 | Registrado en XM con el nombre VERAGUAS 2 60 MVA 115/57.5/7.5 kV
|  | 29 | CAQUEZA DR1 | CAQUEZA | 115 | 34.5 | 13.2 | 15 | 15 | 15 | Y/d1/y0 | 9.4125 | 14.05 | 4.0125 | 7.22 | 10.79 | 3.08 | 5 | 9 | 1 | 2.5 | 115% | 30 | Sí |  | STR | 52.5 | 52.5 | 34.125 | 1.49 | 0.22 | 2
|  | 30 | SAUCES R1 | SAUCES | 115 | 34.5 | 13.8 | 40 | 40 | 4.7 | YN/yn0/d11 | 12.63 | 2.62 | 4.31 | 12.63 | 1.51 | 4.1376 | 9 | 17 | 1 | 1.25 | 1.15 | 30 | Sí |  | STR | 140 | 140 | 91 | 17.59 | 156.32 | 4 | Las impedancias corresponden a datos de placa del ltransformador con potencia base H/M:40MVA, H/L y M/L=4,7MVA
|  | 32 | NUEVA ESPERANZA T2 450 MVA 500/115/11.4 kV | N ESPERANZA | 500 | 115 | 11.4 | 450 | 450 | 4.98 | YN0yn0d0 | 11.4466 | 1.1035 | 0.9513 | 11.4466 | 1.1035 | 0.9513 | 11 | 21 | 1 | 1 | 1.2 | 30 | Sí |  | STN | 239.23 | 1.62 | 1.584 |  |  |  | ACTIVO EN PROYECTO - CON SOLICTUD DE CAMBIO DE FPO Y A LA ESPERA DE CONVOCATORIA UPME
|  | 33 | NORTE T1 300 MVA 220/115/11.4 kV | NORTE | 220 | 115 | 13.8 | 300 | 300 | 60 | YN0yn0d0 | 17.72 | 4.4 | 7.53 | 17.72 | 4.4 | 7.53 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | No | 2026-12-31 | STR | [6 empty] | Se Aclara que el proyecto se encuentra en etapa de reingeniería por reestructuración por Licenciamiento ambiental.
|  | 34 | NORTE T2 300 MVA 220/115/11.4 kV | NORTE | 220 | 115 | 13.8 | 300 | 300 | 60 | YN0yn0d0 | 17.72 | 4.4 | 7.53 | 17.72 | 4.4 | 7.53 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | No | 2026-12-31 | STR | [6 empty] | Se Aclara que el proyecto se encuentra en etapa de reingeniería por reestructuración por Licenciamiento ambiental.
Note on D4: Se retiró el Trafo R1 de Victoria Tridevanado y se instaló un Trafo bidevanado

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[13 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
1 | R2 | VICTORIA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.7467 | 13.3467 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 81 | --- | 1.52 | 1
2 | D1 | MANGOS | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 7.15 | 6.86 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5
3 | D2 | MANGOS | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 7.27 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5
4 | D1 | NEMOCON | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 7.27 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5
5 | R2 | SAUCES | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 114.69 | 11.7 | 0 | 0
6 | D1 | TERMINAL | 115 | 11,4 | 40 | YNyn0 | 13.96 | 14.28 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 136.22 | --- | 0 | 0
7 | D2 | TERMINAL | 115 | 11,4 | 40 | YNyn0 | 14.1733 | 13.1467 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 194.3915 | --- | 0 | 0
8 | R1 | TERMINAL | 115 | 34,5 | 40 | YNyn0 | 13.44 | 13.2533 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 138.6 | --- | 0 | 0
9 | D1 | GUADUAS | 34,5 | 13,2 | 5 | Dyn5 | 6.44 | 6.1464 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 30.15
10 | D2 | GUADUAS | 34,5 | 13,2 | 5 | Dyn5 | 6.47 | 6.0016 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 30.177
11 | D1 | TABACAL | 34,5 | 13,2 | 5 | Dyn5 | 6.58 | 6.28 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25
12 | R1 | BARZALOSA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.9067 | 12.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 139.79 | --- | 0 | 0
13 | R2 | BARZALOSA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.9467 | 13 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 140.48 | --- | 0 | 0
14 | D1 | SAN_JORGE | 34,5 | 11,4 | 10 | YNyn0 | 7.1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5
15 | D1 | AV_PRIMERA | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.85 | 10.82 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 138.64 | --- | 18.02 | 1
16 | D2 | AV_PRIMERA | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 14.05 | 10.44 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | Sí |  | SDL | 135.09 | --- | 0.02 | 1
17 | D1 | ARANJUEZ | 115 | 12 | 30 | YNyn0(d1) | 10.2 | 9.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | --- | 134.77 | 3 | Impedancia base 20MVA
18 | D2 | ARANJUEZ | 115 | 12 | 30 | YNyn0(d1) | 9.6 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.84 | 144.7 | 5 | Impedancia base 22,5MVA
19 | D1 | AUTOPISTA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.1 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 11.25 | 84.48 | 1 | Impedancia base 30MVA
20 | D2 | AUTOPISTA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.1 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 4.19 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
21 | D3 | AUTOPISTA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.2 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 8.68 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
22 | R1 | BALSILLAS | 115 | 34.5 | 20 | YN/yn0 | 14.5 | 13.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 9.9 | 0 | 0 | Impedancia base 20MVA
23 | R2 | BALSILLAS | 230 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.906 | 13.906 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 14.63 | 64.23 | 3 | Impedancia base 30MVA
24 | D1 | BOLIVIA | 115 | 13.8 | 30 | YN/yn0 | 12.1 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 89.47 | 0 | 0 | Impedancia base 24MVA
25 | D2 | BOLIVIA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.4 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 10.92 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
26 | D3 | BOLIVIA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.9 | 12.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 35MVA
27 | D1 | BOSA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.7 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 5.72 | 1.4 | 1 | Impedancia base 22,5MVA
28 | D2 | BOSA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.4 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 44.51 | 166.57 | 2 | Impedancia base 30MVA
29 | D3 | BOSA | 115 | 12 | 40 | YYn0 | 10.4 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 0.08 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
30 | R1 | BOSA | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 11.9 | 12 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 357.53 | 34.77 | 2 | Impedancia base 30MVA
31 | R2 | BOSA | 115 | 36.66 | 30 | YN/yn0 | 11.6 | 11.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 11.32 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
32 | D1 | CALERA | 115 | 12 | 15 | YNyn0d1 | 10.1 | 9.7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 68.25 | 1.96 | 15.82 | 1 | Impedancia base 12MVA
33 | R1 | CALERA | 115 | 34.5 | 20 | YN/yn0 | 13.4 | 12.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 5.98 | 0 | 0 | Impedancia base 15MVA
34 | D1 | CALLE_51 | 115 | 11.4 | 30 | YN/yn0 | 11.5 | 11 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.98 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
35 | D2 | CALLE_51 | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.5 | 12.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 1.52 | 3.48 | 2 | Impedancia base 30MVA
36 | D1 | CALLE_67 | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.07 | 84.67 | 1 | Impedancia base 30MVA
37 | D2 | CALLE_67 | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.56 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
38 | D3 | CALLE_67 | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 10.4 | 9.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 5.36 | 5.82 | 3 | Impedancia base 20MVA
39 | D1 | CASTELLANA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.6 | 14.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 18.82 | 138.85 | 4 | Impedancia base 30MVA
40 | D2 | CASTELLANA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.5 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 4.85 | 253.52 | 2 | Impedancia base 30MVA
41 | D3 | CASTELLANA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.3 | 12.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 3.47 | 280.82 | 1 | Impedancia base 30MVA
42 | D1 | CHIA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0(d1) | 10 | 9.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.24 | 0 | 0 | Impedancia base 20MVA
43 | R1 | CHIA | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0(d1) | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.32 | 5.98 | 2 | Impedancia base 20MVA
44 | D2 | CHIA | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
45 | R2 | CHIA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.2 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
46 | D1 | CHICALA | 115 | 12 | 56 | YNyn0(d1) | 11.7 | 11.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 182 | 24.7 | 0 | 0 | Impedancia base 34MVA
47 | D2 | CHICALA | 115 | 12 | 56 | YNyn0(d1) | 19.4 | 19.7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 182 | 247.67 | 41.6 | 2 | Impedancia base 34MVA
48 | R1 | COLEGIO | 115 | 34.5 | 25 | Dyn11 | 9.3 | 8.9 | 10 | 19 | 1 | 1.25 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 113.75 | 4.69 | 0.08 | 3 | Impedancia base 25MVA
49 | D2 | COMPARTIR | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 4.87 | 2 | Impedancia base 30MVA
50 | D3 | COMPARTIR | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 2.23 | 1 | Impedancia base 30MVA
51 | R1 | COMPARTIR | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.1 | 9.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
52 | D1 | CONCORDIA | 115 | 12 | 30 | YNyn0 | 13.2 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.34 | 1.87 | 1 | Impedancia base 30MVA
53 | D2 | CONCORDIA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.5 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 88.87 | 2.58 | 1 | Impedancia base 22,5MVA
54 | D1 | CRA_QUINTA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.5 | 9.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | --- | 3.4 | 1 | Impedancia base 22,5MVA
55 | D2 | CRA_QUINTA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.6 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 8.37 | 1.98 | 1 | Impedancia base 22,5MVA
56 | D1 | EL_SOL | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 12.2 | 12 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 3.76 | 4.1 | 1 | Impedancia base 30MVA
57 | R1 | EL_SOL | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 12.5 | 12 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.53 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
58 | R2 | EL_SOL | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.4 | 15.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156.46 | 0.15 | 33.9 | 1 | Impedancia base 30MVA
59 | R1 | FACA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0(d1) | 11.8 | 10.1 | 9 | 17 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 0.05 | 0.05 | 1 | Impedancia base 30MVA
60 | R2 | FACA | 115 | 34.5 | 35 | YNyn0(d1) | 11.5 | 11.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.08 | 3.27 | 1 | Impedancia base 35MVA
61 | D1 | FLORIDA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.8 | 12.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.07 | 2.07 | 1 | Impedancia base 30MVA
62 | D2 | FLORIDA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.8 | 12.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.38 | 1.67 | 2 | Impedancia base 30MVA
63 | R1 | FLORIDA | 115 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 9.98 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
64 | D1 | FONTIBON | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.8 | 12.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 152.1 | 20.37 | 1 | Impedancia base 30MVA
65 | D2 | FONTIBON | 115 | 12 | 40 | YNyn0d1 | 12.9 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 5.9 | 7.82 | 1 | Impedancia base 30MVA
66 | D3 | FONTIBON | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 0.32 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
67 | R1 | FONTIBON | 115 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 6.52 | 10.43 | 3 | Impedancia base 30MVA
68 | R2 | FONTIBON | 115 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 32.1 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
69 | R3 | FONTIBON | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.3 | 9.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.42 | 2.42 | 1 | Impedancia base 30MVA
70 | D1 | GORGONZOLA | 57.5 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.2 | 12.7 | 11 | 21 | 1 | 2 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 8.36 | 7.9 | 1 | Impedancia base 30MVA
71 | D2 | GORGONZOLA | 57.5 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.2 | 12.7 | 11 | 21 | 1 | 2 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.32 | 9.03 | 2 | Impedancia base 30MVA
72 | D3 | GORGONZOLA | 57.5 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.1 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 2 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.28 | 31.97 | 2 | Impedancia base 30MVA
73 | R1 | GORGONZOLA | 57.5 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.9 | 10.4 | 11 | 21 | 1 | 2 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 5.85 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
74 | D3 | GRANSABANA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 4.7 | 1 | Impedancia base 30MVA
75 | R2 | GRANSABANA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.4 | 9.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156.34 | 6.52 | 17.07 | 1 | Impedancia base 30MVA
76 | D1 | INDUMIL | 57 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 152.49 | 1.8 | 2.25 | 1 | Impedancia base 30MVA
77 | D1 | LA_PAZ | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.3 | 13 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.6 | 3.35 | 1 | Impedancia base 30MVA
78 | D2 | LA_PAZ | 115 | 11.4 | 30 | YN/yn0 | 11.4 | 10.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 96.03 | 2.33 | 1 | Impedancia base 30MVA
79 | D3 | LA_PAZ | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.3 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 173.05 | 529.95 | 4 | Impedancia base 30MVA
80 | R1 | LA_PAZ | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 9.8 | 9.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.66 | 5.55 | 2 | Impedancia base 22,5MVA
81 | D1 | MAMBITA | 115 | 13.8 | 8 | YN/yn0 | 10.2 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 36.4 | 9.58 | 0 | 0 | Impedancia base 8MVA
82 | D1 | MORATO | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.2 | 9.9 | 3 | Impedancia base 30MVA
83 | D2 | MORATO | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.8 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 5.34 | 20.7 | 4 | Impedancia base 30MVA
84 | D3 | MORATO | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 7.08 | 16.17 | 3 | Impedancia base 30MVA
85 | D1 | MOSQUERA | 115 | 12 | 35 | YN/yn0 | 11.9 | 11.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.56 | 4.03 | 2 | Impedancia base 27MVA
86 | D2 | MOSQUERA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 8.33 | 8.17 | 1 | Impedancia base 30MVA
87 | D3 | MOSQUERA | 115 | 12 | 40 | YN yn0 | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
88 | R1 | MOSQUERA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.4 | 10.5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 154.12 | 8.47 | 4.5 | 1 | Impedancia base 30MVA
89 | R2 | MOSQUERA | 115 | 34.5 | 30 | YNyn0(d1) | 12 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 12.56 | 19.1 | 1 | Impedancia base 30MVA
90 | D1 | MUNA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.8 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 8.99 | 24.57 | 2 | Impedancia base 22,5MVA
91 | D2 | MUNA | 115 | 11.4 | 20 | YN/yn0(d1) | 8.7 | 8.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 0.17 | 0 | 0 | Impedancia base 15MVA
92 | R1 | MUNA | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 12.8 | 12.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 214.94 | 0.03 | 1 | Impedancia base 30MVA
93 | R2 | MUNA | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 11.9 | 11.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.31 | 0.05 | 1 | Impedancia base 30MVA
94 | D1 | MUZU | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.2 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 5.11 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
95 | D2 | MUZU | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.2 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 5.89 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
96 | D3 | MUZU | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.5 | 12.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 4.44 | 1.75 | 1 | Impedancia base 30MVA
97 | D3 | NOROESTE | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.7 | 9.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.13 | 3.03 | 1 | Impedancia base 22,5MVA
98 | R1 | NOROESTE | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 13.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 157.8 | 26.04 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
99 | R2 | NOROESTE | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.2 | 9.7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
100 | D5 | NOROESTE | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.4 | 9.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 161.64 | 0.03 | 1.53 | 2 | Impedancia base 30MVA
101 | D1 | PORTUGAL | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.6 | 9.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
102 | D1 | SALITRE | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.6 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 9.99 | 12.05 | 3 | Impedancia base 30MVA
103 | D2 | SALITRE | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.2 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 17.23 | 8.07 | 2 | Impedancia base 30MVA
104 | D3 | SALITRE | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.6 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 9.28 | 10.2 | 4 | Impedancia base 30MVA
105 | D1 | SAN_CARLOS | 115 | 12 | 30 | YN/yn0(d1) | 12.8 | 12.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 88.77 | 15.87 | 1 | Impedancia base 30MVA
106 | D2 | SAN_CARLOS | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.7 | 9.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 7.54 | 15.27 | 1 | Impedancia base 22,5MVA
107 | D3 | SAN_CARLOS | 115 | 11.4 | 20 | YN/yn0 | 8.6 | 8.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 8.32 | 0 | 0 | Impedancia base 15MVA
108 | D2 | SAN_FACON | 57.5 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.3 | 12.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.32 | 67.65 | 2 | Impedancia base 30MVA
109 | D4 | SAN_FACON | 57.5 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.1 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 2 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 6.82 | 37.27 | 1 | Impedancia base 30MVA
110 | D1 | SAN_JOSE | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 2 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 2.91 | 0.05 | 1 | Impedancia base 30MVA
111 | D2 | SAN_JOSE | 115 | 12 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 0.04 | 0.08 | 2 | Impedancia base 30MVA
112 | R1 | SESQUILE | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 9.9 | 7.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 18.88 | 156.32 | 4 | Impedancia base 22,5MVA
113 | R2 | SESQUILE | 115 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 114.69 | 13.68 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
114 | D1 | SIMIJACA | 115 | 13.8 | 12 | YN/yn0 | 12.1 | 11.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 54.6 | 9.6 | 0.87 | 2 | Impedancia base 10MVA
115 | D1 | SUBA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.4 | 12.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 115.45 | 4.83 | 1 | Impedancia base 30MVA
116 | D2 | SUBA | 115 | 11.4 | 30 | YNYn0 | 11.4 | 10.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.11 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
117 | D3 | SUBA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.6 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 0.2 | 111.72 | 2 | Impedancia base 30MVA
118 | D1 | TECHO | 115 | 13.8 | 30 | YN/yn0 | 12.1 | 10.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 1.18 | 1.73 | 1 | Impedancia base 30MVA
119 | D2 | TECHO | 115 | 11.4 | 30 | YN/yn0 | 11.5 | 10.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 0.73 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
120 | D3 | TECHO | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 12.9 | 12.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 7.68 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
121 | R1 | TENJO | 115 | 34.5 | 20 | YN/yn0 | 12.9 | 13 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 0.02 | 0.02 | 1 | Impedancia base 15MVA
122 | R2 | TENJO | 115 | 34.5 | 20 | YN/yn0 | 13.5 | 13 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 0.57 | 0.05 | 1 | Impedancia base 15MVA
123 | R1 | TERMOZIPA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0(d1) | 10.6 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 3.28 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
124 | R2 | TERMOZIPA | 115 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 11.73 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
125 | R3 | TERMOZIPA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 0.17 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
126 | D1 | TIBABUYES | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.6 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 10.05 | 0 | 0 | Impedancia base 22,5MVA
127 | D2 | TIBABUYES | 115 | 12 | 40 | Y/yn0 | 10.2 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 4.68 | 0.03 | 1 | Impedancia base 30MVA
128 | D3 | TIBABUYES | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.2 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
129 | D1 | TORCA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 10.7 | 10.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 6.66 | 12.63 | 2 | Impedancia base 30MVA
130 | D2 | TORCA | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 3.13 | 2.38 | 1 | Impedancia base 30MVA
131 | D2 | TUNAL | 131.635 | 13.8 | 60 | YN/yn0 | 44.8 | 0 | 6 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 195 | 9.24 | 0 | 0 | Impedancia base 60MVA
132 | D1 | UBALA | 115 | 13.8 | 8 | YN/yn0 | 10.2 | 9.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 36.4 | 6.14 | 9.48 | 1 | Impedancia base 8MVA
133 | D1 | UBATE | 115 | 13.8 | 12 | YN/yn0 | 11.9 | 11.9 | 16 | 31 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 54.6 | 8.61 | 15.82 | 2 | Impedancia base 15MVA
134 | R1 | UBATE | 115 | 34.5 | 40 | YN/yn0 | 10.6 | 11.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 3.68 | 58.3 | 3 | Impedancia base 30MVA
135 | R2 | UBATE | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 12.4 | 12.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 657.68 | 49.12 | 2 | Impedancia base 30MVA
136 | D1 | USAQUEN | 115 | 13.8 | 30 | YN/yn0 | 15.2 | 14.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 9.88 | 0 | 0 | Impedancia base 24MVA
137 | D2 | USAQUEN | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.6 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 4.64 | 0 | 0 | Impedancia base 22,5MVA
138 | D3 | USAQUEN | 115 | 12 | 40 | YN/yn0 | 12.9 | 12.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | 6.01 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
139 | R1 | USME | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.1 | 10.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
140 | D1 | USME | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 12.1 | 10.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
141 | D2 | USME | 115 | 11.4 | 30 | YN/yn0 | 11.4 | 10.9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 4.57 | 28.42 | 1 | Impedancia base 30MVA
142 | D3 | USME | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.5 | 9.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 16.61 | 0 | 0 | Impedancia base 22,5MVA
143 | D1 | VERAGUAS | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.2 | 12.6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 21.98 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
144 | D2 | VERAGUAS | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 9.8 | 9.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | --- | 0 | 0 | Impedancia base 22,5MVA
145 | D3 | VERAGUAS | 115 | 12 | 35 | YN/yn0 | 11.7 | 11.3 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.93 | 0 | 0 | Impedancia base 27MVA
146 | D1 | VICTORIA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.4 | 12.8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 5.63 | 9.65 | 1 | Impedancia base 30MVA
147 | D2 | VICTORIA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.7 | 13.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 1.07 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
148 | D3 | VICTORIA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 12.5 | 12.4 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 2.32 | 0.03 | 1 | Impedancia base 30MVA
149 | R1 | VICTORIA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 10.17 | 10.01 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí | 2022-08-28 | STR | 156 | --- | 1.48 | 1 | Impedancia base 30MVA
150 | R1 | VILLETA | 115 | 34.5 | 20 | YN/yn0 | 14.5 | 13.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 91 | 8.82 | 0 | 0 | Impedancia base 20MVA
151 | R2 | VILLETA | 115 | 34.5 | 30 | YN/yn0 | 13.4 | 12.5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 10.87 | 1.52 | 1 | Impedancia base 30MVA
152 | D1 | ZIPAQUIRA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.16 | 13.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 133.96 | 1.85 | 1 | Impedancia base 30MVA
153 | D2 | ZIPAQUIRA | 115 | 12 | 30 | YN/yn0 | 13.27 | 13.2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 136.5 | 3.6 | 0 | 0 | Impedancia base 30MVA
154 | R3 | FLANDES | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0d11 | 20.7 | 18.6 | 7 | 15 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 156 |  |  |  | Impedancia base 40MVA
155 | R1 | FLANDES | 115 | 34.5 | 47.5 | YNyn0d11 | 9.82 | 8.8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | STR | 185.25 | --- | 10.8 | 3 | Impedancia base 30MVA
156 | D3 | ZIPAQUIRA | 13.2 | 11.4 | 3 | Yy0 | 8.9 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
157 | D1 | AGROBETANI | 34.5 | 11.9 | 2.5 | Dy5 | 5.83 | 5.6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
158 | D1 | ALBAN | 34.5 | 13.2 | 3.75 | DY5 | 6.1 | 5.86 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
159 | D1 | ALTO_TRIGO | 33 | 13.8 | 1.725 | Dyn5 | 5.8 | 5.57 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 8.625 |  |  |  | Impedancia base 1,725MVA
160 | D1 | ANOLAIMA | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.42 | 5.78 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3,7MVA
161 | D2 | ANOLAIMA | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 5.16 | 4.64 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3,75MVA
162 | D1 | APULO | 34.5 | 13.2 | 3 | Dy5 | 5.62 | 5.33 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
163 | D2 | APULO | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.46 | 5.7924 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
164 | D1 | ARBELAEZ | 34.5 | 13.8 | 2.5 | Dyn5 | 6.25 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
165 | D2 | ARBELAEZ | 34.5 | 13.76 | 2.5 | Dyn5 | 6.02 | 5.78 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
166 | D1 | ARBOLEDA | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.65 | 6.38 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
167 | D2 | ARBOLEDA | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.15 | 5.5 | 3 | 6 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
168 | D1 | BALMORAL | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 7.27 | 6.98 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
169 | D1 | BELLAVISTA | 33 | 13.2 | 1.5 | Dy11 | 4.3 | 4.12 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 7.5 |  |  |  | Impedancia base 1,5MVA
170 | D1 | BELTRAN | 34.5 | 13.2 | 1.5 | DY5 | 5.4 | 5.18 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 7.5 |  |  |  | Impedancia base 1,5MVA
171 | D2 | CABRERA | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.65 | 6.38 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
172 | D1 | CACIQUE | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.98 | 5.74 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
173 | D2 | CACIQUE | 34.5 | 12 | 2 | Dyn5 | 5.82 | 5.59 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 10 |  |  |  | Impedancia base 2MVA
174 | D1 | CAJICA | 34.5 | 11.96 | 10 | Dy5 | 9.92 | 9.52 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
175 | D2 | CAJICA | 34.5 | 12 | 10 | Dyn5 | 6.65 | 6.65 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
176 | D2 | CAPARRAPI | 34.5 | 13.8 | 2.5 | Dyn5 | 6.5 | 6.24 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
177 | D1 | CAPELLANIA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.29 | 6.04 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
178 | D2 | CAPELLANIA | 34.5 | 13.6 | 2.5 | Dyn5 | 6.25 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
179 | D1 | CARTAGENIT | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.59 | 6.32 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
180 | D1 | CAYUNDA | 33 | 13.2 | 7.5 | Dyn11 | 8.51 | 8.17 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 34.125 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
181 | D2 | CAYUNDA | 34.5 | 13.2 | 7.5 | DYn5 | 8.01 | 7.69 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 34.125 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
182 | D1 | CENTROCHIA | 34.5 | 11.9 | 5 | Dyn5 | 6.41 | 6.08 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
183 | D1 | CHARQUITO | 34.5 | 11.4 | 5 | Dyn5 | 6.27 | 6.02 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
184 | D1 | CHINAUTA | 34.5 | 13.2 | 3 | Dyn5 | 6.29 | 6.03 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
185 | D2 | CHINAUTA | 34.5 | 13.8 | 3 | DYn11 | 5.45 | 5.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
186 | D1 | CHOACHI | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.12 | 5.23 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
187 | D1 | CHOCONTA | 34.5 | 11.4 | 5 | Dyn5 | 6.23 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
188 | D1 | COLEGIO | 33.5 | 12 | 2 | Dyn5 | 6.28 | 5.97 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 10 |  |  |  | Impedancia base 2MVA
189 | D1 | COND_PENON | 34.5 | 13.2 | 12.5 | Dyn5 | 7.01 | 6.73 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
190 | D1 | CORZO | 34.5 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 6.8 | 6.5 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 34.125 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
191 | D2 | CORZO | 34.5 | 11.4 | 10 | DYn5 | 7.33 | 7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
192 | D1 | COTA | 34.5 | 11.9 | 5 | Dyn5 | 7.1 | 6.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
193 | D2 | COTA | 34.5 | 11.9 | 5 | Dyn5 | 7.03 | 6.8 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
194 | D1 | CUCUNUBA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.43 | 6.2 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
195 | D2 | CUCUNUBA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.69 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
196 | D1 | DIAMANTE | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 6.24 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 8MVA
197 | D2 | DIAMANTE | 34.5 | 13.2 | 12.5 | Dyn5 | 7.24 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
198 | D2 | EL_BOSQUE | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.85 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
199 | D1 | EL_HATO | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.59 | 6.3 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
200 | D1 | EL_HOBAL | 34.5 | 13.8 | 5 | Dy5 | 6.4 | 6.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
201 | D2 | EL_HOBAL | 34.5 | 13.2 | 4 | Dy5 | 6.39 | 6.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 20 |  |  |  | Impedancia base 4MVA
202 | D1 | EL_PALMAR | 34.5 | 13.8 | 3.5 | Dyn5 | 6.5 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 17.5 |  |  |  | Impedancia base 3,5MVA
203 | D1 | EL_PENON | 34.5 | 13.6 | 1.6 | Dyn5 | 5.94 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 8 |  |  |  | Impedancia base 1,6MVA
204 | D1 | EL_RAMAL | 34.5 | 13.2 | 1.5 | Dyn11 | 4.9 | 4.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 7.5 |  |  |  | Impedancia base 1,5MVA
205 | D1 | EL_ROSAL | 34.5 | 11.4 | 10 | Dyn5 | 7.3 | 7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
206 | D2 | EL_ROSAL | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 8.7 | 8.4 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
207 | D1 | ESMERALDA | 34.5 | 13.2 | 2.5 | Dyn5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
208 | D1 | ESPERANZA | 34.5 | 13.62 | 5 | Dyn5 | 5.79 | 5.6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
209 | D1 | FACA | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 5.33 | 4.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
210 | D2 | FACA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 7.06 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
211 | D1 | FERRERIA | 34.5 | 13.2 | 3 | Dyn5 | 6 | 6.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
212 | D1 | FOMEQUE | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.14 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
213 | D1 | GACHANCIPA | 34.5 | 12 | 5 | Dy5 | 6.4 | 6.1 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
214 | D2 | GACHANCIPA | 34.5 | 11.92 | 2.5 | Dy5 | 5.79 | 5.6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
215 | D1 | GUACHETA | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.59 | 6.3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
216 | D2 | GUACHETA | 34.5 | 13.2 | 6 | Dyn5 | 6.44 | 6.1 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 27.3 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
217 | D2 | FERRERIA | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 5.62 | 5.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 3 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
218 | D1 | GUATAQUI | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dy5 | 6.06 | 5.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
219 | D1 | JAPON | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dy5 | 6.12 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
220 | D1 | JMCORDOBA | 33 | 13.2 | 6 | Dyn5 | 6.64 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 27.3 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
221 | D2 | JMCORDOBA | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.73 | 6.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
222 | D1 | JUNIN | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dy5 | 6.46 | 9.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3,75MVA
223 | D1 | JURATENA | 34.5 | 13,2 / 11,4 | 3.75 | Dy5 | 5.62 | 5.5 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 1,5MVA
224 | D1 | LA_DORADA | 34.5 | 13.66 | 1.6 | Dyn5 | 6 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 8 |  |  |  | Impedancia base 1,6MVA
225 | D1 | LA_ISLA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 7.29 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
226 | D2 | LA_ISLA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | Dyn5 | 6.89 | 6.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
227 | D1 | LA_PALMA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.52 | 6.3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
228 | D1 | LA_PITALA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.72 | 6.5 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
229 | D1 | LA_PUNTA | 34.5 | 11.9 | 10 | Dyn5 | 7.21 | 24.1 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
230 | D2 | LA_PUNTA | 34.5 | 11.916 | 5 | Dyn5 | 4.99 | 4.8 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
231 | D1 | LA_SALADA | 34.5 | 13.2 | 3 | DY11 | 5.3 | 5.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
232 | D1 | LA_UNION | 33 | 13.2 | 1.2 | Dyn5 | 6.28 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 6 |  |  |  | Impedancia base 1MVA
233 | D1 | LA_VIRGEN | 34.5 | 13.2 | 1.5 | Dyn5 | 5.54 | 5.3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 7.5 |  |  |  | Impedancia base 1,5MVA
234 | D1 | LIBERIA | 33 | 13.8 | 2.5 | Dyn5 | 0.14 | 0.1 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
235 | D1 | LLANOS | 34.5 | 13.2 | 3 | Dy5 | 7.5 | 7.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
236 | D1 | MAXIABASTO | 34.5 | 11.9 | 1.25 | Dyn5 | 6.14 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 6.25 |  |  |  | Impedancia base 1,25MVA
237 | D1 | MEDINA | 34.5 | 13.2 | 2 | Dy5 | 5.3 | 5.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 10 |  |  |  | Impedancia base 2MVA
238 | D1 | MESA | 34.5 | 13.2 | 2.5 | Dy5 | 6.61 | 6.3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
239 | D2 | MESA | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dy5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3,75MVA
240 | D1 | MESITAS | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.63 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
241 | D2 | MESITAS | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 5.79 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
242 | D1 | NAMAY | 34.5 | 13.6 | 2.5 | Dyn5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
243 | D1 | NEL_ALONSO | 34.5 | 11.92 | 5 | Dyn5 | 6.42 | 6.2 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
244 | D2 | NEL_ALONSO | 34.5 | 15 | 2.5 | Dy5 | 5.85 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
245 | D3 | NEL_ALONSO | 34.5 | 15 | 10 | Dyn5 | 7.4 | 7.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
246 | D1 | MOVIL_FUSA | 34.5 | 13.9 | 10 | Dyn5 | 7.43 | 7.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 32.29 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
247 | D2 | NEMOCON | 34.5 | 13.6 | 5 | Dyn5 | 6.57 | 6.3 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
248 | D1 | PARAMO | 34.5 | 13.2 | 5 | YY0 | 6.96 | 6.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
249 | D1 | PARATEBUEN | 34.5 | 13.2 | 2.5 | Dyn5 | 6.17 | 4.9 | 6 | 11 | 1 | 1.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 1,5MVA
250 | D1 | PENALISA | 34.5 | 13.2 | 1.25 | Dyn5 | 5.39 | 5.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 6.25 |  |  |  | Impedancia base 1,25MVA
251 | D2 | PENALISA | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.08 | 5.9 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
252 | D1 | PORTONES | 34.5 | 13.6 | 2.5 | Dyn5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
253 | D2 | PORTONES | 34.5 | 13,76 /11,9 | 2.5 | Dyn5 | 5.84 | 5.6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
254 | D1 | PTO_SALGAR | 34.5 | 13.2 | 3 | Dyn5 | 5.25 | 5.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
255 | D2 | PTO_SALGAR | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 5.86 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
256 | D1 | QUETAME | 34.5 | 13.2 | 7.5 | Dyn5 | 7.33 | 7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 34.125 |  |  |  | Impedancia base 6MVA
257 | D1 | QUIN_PEREZ | 34.5 | 11.9 | 5 | Dyn5 | 6.63 | 6.4 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
258 | D1 | QUIPILE | 34.5 | 13.2 | 3.75 | Dyn5 | 6.51 | 6.3 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3,75MVA
259 | D1 | RABANAL | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.39 | 6.1 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
260 | D2 | RABANAL | 33 | 13.2 | 7.5 | Dyn5 | 6.3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 34.125 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
261 | D3 | RABANAL | 34.5 | 12 | 5 | Dyn5 | 6.58 | 6.3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
262 | D1 | RESGUARDO | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 5.35 | 5.1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
263 | D2 | RESGUARDO | 34.5 | 13.2 | 6 | Dyn5 | 7.33 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 27.3 |  |  |  | Impedancia base 6MVA
264 | D1 | RIONEGRITO | 34.5 | 13.2 | 2 | Dy11 | 5.64 | 5.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 10 |  |  |  | Impedancia base 2MVA
265 | D1 | S_CAYETANO | 33 | 13,8 / 11,4 | 1.725 | DY5 | 5.86 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 8.625 |  |  |  | Impedancia base 1,725MVA
266 | D1 | SABANILLA | 34.5 | 11.8 | 2.5 | Dyn5 | 5.84 | 5.6 | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
267 | D2 | SABANILLA | 34.5 | 12 | 5 | Dyn5 | 5.6 | 5.4 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
268 | D2 | SAN_JORGE | 34.5 | 13.2 | 10 | Dyn5 | 7.25 | 6.9 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 6MVA
269 | D1 | SANTA_ROSA | 34.5 | 11.4 | 0.5 | Dy5 | 11.5 | 11.0505 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 2.5 |  |  |  | Impedancia base 0,5MVA
270 | D1 | SAUCES | 34.5 | 13.2 | 12.5 | Dyn11 | 7.15 | 21.5 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
271 | D2 | SESQUILE | 33 | 13,8 /11,4 | 1.725 | Dyn5 | 8.5 | 9.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 8.625 |  |  |  | Impedancia base 1,725MVA
272 | D1 | SFRANCISCO | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 6.61 | 6.3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
273 | D1 | SGABRIEL | 34.5 | 13.6 | 1.6 | Dyn5 | 6 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 8 |  |  |  | Impedancia base 1,6MVA
274 | D1 | SIBERIA | 34.5 | 11.4 | 12.5 | Dyn5 | 8.84 | 8.5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 56.875 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
275 | D2 | SIBERIA | 34.5 | 12 | 10 | Dyn5 | 7.21 | 6.9 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
276 | D1 | SINDAMANOY | 34.5 | 11.92 | 2.5 | Dy5 | 5.64 | 5.4 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
277 | D1 | SOPO | 34.5 | 12 | 5 | Dyn5 | 5.96 | 5.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
278 | D2 | SOPO | 34.5 | 11.7 | 5 | Dyn5 | 5.63 | 5.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
279 | D1 | STNDERCITO | 34.5 | 12 | 5 | Dyn5 | 6.73 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
280 | D1 | SUBACHOQUE | 34.5 | 11.9 | 5 | Dyn5 | 5.92 | 5.7 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
281 | D2 | SUBACHOQUE | 34.5 | 11.9 | 2.5 | Dy5 | 5.86 | 5.6 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
282 | D3 | SUBACHOQUE | 34.5 | 11.9 | 2.5 | Dy5 | 5.82 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
283 | D1 | SUESCA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.65 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
284 | D2 | SUESCA | 34.5 | 13.66 | 5 | Dyn5 | 6.57 | 6.3 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
285 | D1 | T_ESQUINAS | 34.5 | 11.4 | 5 | Dyn5 | 7.53 | 7.2 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
286 | D2 | TABACAL | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.18 | 5.9 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
287 | D1 | TABIO | 34.5 | 11.4 | 5 | Dyn5 | 5.94 | 5.7 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
288 | D2 | TABIO | 34.5 | 11.77 | 5 | Dyn5 | 6 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
289 | D1 | TAMARINDO | 34.5 | 13.8 | 10 | Dyn5 | 6.37 | 6.1 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 7,5MVA
290 | D2 | TAMARINDO | 34.5 | 13.8 | 7.5 | Dyn5 | 6.04 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 34.125 |  |  |  | Impedancia base 6MVA
291 | D1 | TAUSA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.83 | 6.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
292 | D2 | TAUSA | 34.5 | 13.8 | 6 | Dyn5 | 5.97 | 7.2 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 5 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
293 | D1 | TERRAZAS | 34.5 | 13.8 | 2.5 | Dyn5 | 6.29 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
294 | D1 | TOCAIMA | 34.5 | 13.8 | 3.75 | Dy5 | 6.06 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
295 | D2 | TOCAIMA | 34.5 | 14.45 | 3 | Dy5 | 5.44 | 5.2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
296 | D1 | TOCANCIPA | 34.5 | 11.8 | 5 | Dyn5 | 6.39 | 6.1 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
297 | D2 | TOCANCIPA | 34.5 | 13.2 | 5 | Dyn5 | 7.45 | 8.4 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
298 | D1 | TORIBA | 34.5 | 13.8 | 3.75 | Dy5 | 6.07 | 5.9 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 18.75 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
299 | D2 | TORIBA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dyn11 | 5.23 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
300 | D1 | UTICA | 34.5 | 13.8 | 3 | Dy5 | 5.6 | 5.4 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 15 |  |  |  | Impedancia base 3MVA
301 | D1 | VIANI | 34.5 | 13.8 | 2.5 | Dyn5 | 6.32 | 6.1 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
302 | D1 | VILLAGOMEZ | 34.5 | 13.6 | 2 | Dyn5 | 6 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 10 |  |  |  | Impedancia base 2MVA
303 | D1 | VILLAPINZO | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.73 | 6.5 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 25 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
304 | D1 | VIOTA | 34.5 | 13.66 | 2.5 | Dyn5 | 5 | 4.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
305 | D1 | VL_MANJUI | 34.5 | 13.2 | 2 | Dyn5 | 6.15 | 5.8 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 10 |  |  |  | Impedancia base 2MVA
306 | D1 | YACOPI | 34.5 | 13.2 | 2.5 | Dyn5 | 5.83 | 5.6 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 12.5 |  |  |  | Impedancia base 2,5MVA
307 | D1 | PANAGUA | 34.5 | 13.8 | 10 | DYn5 | 7.21 | 6.9 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
308 | D2 | PANAGUA | 34.5 | 13.8 | 10 | DYn5 | 7.04 | 6.8 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 45.5 |  |  |  | Impedancia base 10MVA
309 | D1 | BOQUERON | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.48 | 6.16 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 30.168 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
310 | D2 | BOQUERON | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.45 | 6.2 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 30.168 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
311 | D1 | SALAMINA | 34.5 | 13.8 | 5 | Dyn5 | 6.57 | 6.2 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | Sí |  | SDL | 32.64 |  |  |  | Impedancia base 5MVA
312 | LA CEIBA R1 40 MVA 115/34.5 KV | LA CEIBA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2032-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
313 | LA CEIBA R2 40 MVA 115/34.5 KV | LA CEIBA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2032-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
314 | BOCHICA R1 40 MVA 115/34.5 KV | BOCHICA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
315 | BOCHICA R2 40 MVA 115/34.5 KV | BOCHICA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
316 | OCCIDENTE D1 40 MVA 115/11,4KV | OCCIDENTE | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
317 | OCCIDENTE D2 40 MVA 115/11,4KV | OCCIDENTE | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
318 | PORVENIR D1 40 MVA 115/11.4 KV | PORVENIR | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-06-30 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
319 | PORVENIR D2 40 MVA 115/11.4 KV | PORVENIR | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-06-30 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
320 | TREN OCCID D1 40 MVA 115/11.4 KV | TREN OCCIDENTE | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-06-30 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
321 | TREN OCCID D2 40 MVA 115/11.4 KV | TREN OCCIDENTE | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-06-30 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
322 | MONTEVIDEO D1 40 MVA 115/11.4 KV | MONTEVIDEO | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-06-30 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
323 | MONTEVIDEO D2 40 MVA 115/11.4 KV | MONTEVIDEO | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2024-06-30 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
324 | MAMBITA D1 40 MVA 115/11.4 KV | MAMBITA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2023-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
325 | COTA D1 10 MVA 34,5/11.4 KV | COTA | 34.5 | 11.4 | 10 | Dyn5 | 7.27 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | No | 2023-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
326 | COTA D2 10 MVA 34,5/11.4 KV | COTA | 34.5 | 11.4 | 10 | Dyn5 | 7.27 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 120 | 30 | No | 2023-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
327 | FLORIDA R2 40 MVA 115/34.5 kV | FLORIDA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2023-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
328 | VICTORIA R2 40 MVA 115/34.5 kV | VICTORIA | 115 | 34.5 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2022-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
329 | UBATE D1 40 MVA 115/11.4 KV | UBATE | 115 | 11.4 | 25 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2023-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
330 | UBATE D2 40 MVA 115/11.4 KV | UBATE | 115 | 11.4 | 25 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2023-12-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
331 | INTEXZONA D1 40 MVA 115/11.4 KV | INTEXZONA | 115 | 11.4 | 40 | YNyn0 | 13.93 | 13.09 | 11 | 21 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2026-10-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
332 | INTEXZONA R1 63 MVA 115/34.5 kV | INTEXZONA | 115 | 34.5 | 63 | YNyn0 | 21.2 | 19.26 | 13 | 25 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2026-10-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
333 | INTEXZONA R2 63 MVA 115/34.5 kV | INTEXZONA | 115 | 34.5 | 63 | YNyn0 | 21.2 | 19.26 | 13 | 25 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2026-10-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
334 | NOROESTE R1 63 MVA 115/34.5 kV | NOROESTE | 115 | 34.5 | 63 | YNyn0 | 21.2 | 19.26 | 13 | 25 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2026-10-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION
335 | NOROESTE R2 63 MVA 115/34.5 kV | NOROESTE | 115 | 34.5 | 63 | YNyn0 | 21.2 | 19.26 | 13 | 25 | 1 | 1 | 130 | 30 | No | 2026-10-31 | SDL |  |  |  |  | ACTIVO EN CONSTRUCCION

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Observaciones transportador
1 | NEMOCON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN
2 | RIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | SOACHA
3 | SAUCES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
4 | TERMINAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | BOGOTÁ | L.FONTIBON
5 | BARZALOSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
6 | BARZALOSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Cundinamarca | GIRARDOT | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
7 | AGROBETANI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MADRID
8 | AGROBETANI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MADRID
9 | ALBAN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ALBAN
10 | ALBAN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ALBAN
11 | ALTO_TRIGO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUADUAS
12 | ALTO_TRIGO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUADUAS
13 | ANOLAIMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ANOLAIMA
14 | ANOLAIMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ANOLAIMA
15 | APULO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.APULO
16 | APULO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.APULO
17 | ARANJUEZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
18 | ARANJUEZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
19 | ARBELAEZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ARBELAEZ
20 | ARBELAEZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ARBELAEZ
21 | ARBOLEDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ZIPAQUIRA
22 | ARBOLEDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ZIPAQUIRA
23 | AUTOPISTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
24 | AUTOPISTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
25 | BACATA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 500 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
26 | BACATA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 50 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
27 | BALMORAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
28 | BALMORAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
29 | BALSILLAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 230 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA | Configuración: BARRA SENCILLA + ACOPLADOR
30 | BALSILLAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA | Configuración: BARRA SENCILLA + ACOPLADOR
31 | BALSILLAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA
32 | BELLAVISTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ARBELAEZ
33 | BELLAVISTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ARBELAEZ
34 | BELTRAN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.BELTRAN
35 | BELTRAN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.BELTRAN
36 | BOLIVIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
37 | BOLIVIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 37.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
38 | BOSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.BOSA
39 | BOSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.BOSA | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
40 | BOSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 37.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.BOSA
41 | CACIQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
42 | CACIQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
43 | CAJICA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAJICA
44 | CAJICA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAJICA
45 | CALERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA CALERA | Existe un interruptor con Isc 20kA en el modulo San Rafael propiedad de EAAB
46 | CALERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA CALERA
47 | CALLE_51 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.CHAPINERO
48 | CALLE_51 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.CHAPINERO
49 | CALLE_67 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.B.UNIDOS
50 | CALLE_67 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 37 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.B.UNIDOS
51 | CAPARRAPI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAPARRAPI
52 | CAPARRAPI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAPARRAPI
53 | CAPELLANIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUQUENE
54 | CAPELLANIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUQUENE
55 | CAQUEZA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAQUEZA
56 | CAQUEZA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAQUEZA
57 | CAQUEZA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAQUEZA
58 | CARTAGENIT | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
59 | CARTAGENIT | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
60 | CASTELLANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.B.UNIDOS
61 | CASTELLANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.B.UNIDOS
62 | CAYUNDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLETA
63 | CAYUNDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLETA
64 | CENTROCHIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
65 | CENTROCHIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
66 | CHARQUITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | CHARQUITO
67 | CHARQUITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | CHARQUITO
68 | CHIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
69 | CHIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
70 | CHIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
71 | CHICALA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
72 | CHICALA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
73 | CHINAUTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
74 | CHINAUTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
75 | CHOACHI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHOACHI
76 | CHOACHI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHOACHI
77 | CHOCONTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHOCONTA
78 | CHOCONTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHOCONTA
79 | CIRCO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 230 | 40 | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | BOGOTÁ | L.SANTA FE | Configuración:DOBLE BARRA SECCIONADA MÁS ACOPLADOR
80 | CIRCO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Doble barra | Encapsulado | Sí |  | BOGOTÁ | L.SANTA FE | Configuración:DOBLE BARRA SECCIONADA MÁS ACOPLADOR
81 | COLEGIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
82 | COLEGIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
83 | COLEGIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 19 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
84 | CONCORDIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.CANDELARIA
85 | CONCORDIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 57.5 | 15 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.CANDELARIA
86 | CONCORDIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.CANDELARIA
87 | COND_PEÑON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GIRARDOT
88 | COND_PEÑON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GIRARDOT
89 | CORZO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MADRID
90 | CORZO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MADRID
91 | COTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.COTA
92 | COTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.COTA
93 | CRA_QUINTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.STA.FE
94 | CRA_QUINTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.STA.FE
95 | CUCUNUBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CUCUNUBA
96 | CUCUNUBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CUCUNUBA
97 | DIACO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | V.VERGANZO/M.TOCANCIPA
98 | DIAMANTE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GIRARDOT
99 | DIAMANTE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GIRARDOT
100 | EL_BOSQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SILVANIA
101 | EL_BOSQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SILVANIA
102 | EL_HATO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
103 | EL_HATO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
104 | EL_HOBAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | TOLIMA/POR DEFECTO
105 | EL_HOBAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | TOLIMA/POR DEFECTO
106 | EL_PALMAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GIRARDOT
107 | EL_PALMAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GIRARDOT
108 | EL_PARAISO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
109 | EL_PEÑON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL PEÑON
110 | EL_PEÑON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL PEÑON
111 | EL_RAMAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
112 | EL_RAMAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
113 | EL_ROSAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SUBACHOQUE
114 | EL_ROSAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SUBACHOQUE
115 | EL_SOL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAJICA
116 | EL_SOL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAJICA | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
117 | EL_SOL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAJICA
118 | ESMERALDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
119 | ESMERALDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
120 | ESPERANZA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
121 | ESPERANZA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
122 | FACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
123 | FACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
124 | FERRERIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PACHO
125 | FERRERIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PACHO
126 | FLANDES | CELSIA | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | TOLIMA/POR DEFECTO
127 | FLANDES | CELSIA | 13.2 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | TOLIMA/POR DEFECTO
128 | FLORIDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
129 | FLORIDA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Encapsulado | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
130 | FOMEQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FOMEQUE
131 | FOMEQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FOMEQUE
132 | FONTIBON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.FONTIBON
133 | FONTIBON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.FONTIBON | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
134 | FONTIBON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.FONTIBON
135 | GACHANCIPA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GACHANCIPA
136 | GACHANCIPA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 15 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GACHANCIPA
137 | GORGONZOLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 57.5 | 8.4 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.PTE.ARANDA
138 | GORGONZOLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.PTE.ARANDA
139 | GORGONZOLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.PTE.ARANDA
140 | GRANSABANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
141 | GRANSABANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
142 | GRANSABANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
143 | GUACHETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | GUACHETA
144 | GUACHETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | GUACHETA
145 | GUADUAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUADUAS
146 | GUADUAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUADUAS
147 | GUATAQUI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUATAQUI
148 | GUATAQUI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUATAQUI
149 | GUAVIO | GEB | 230 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | UBALÁ
150 | GUAVIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | UBALÁ | Configuración: BARRA SENCILLA SECCIONADA
151 | GUAVIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | UBALÁ
152 | INDUMIL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
153 | INDUMIL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
154 | JAPON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PARATEBUENO
155 | JAPON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PARATEBUENO
156 | JMCORDOBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.RICAURTE
157 | JMCORDOBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.RICAURTE
158 | JUNIN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA/POR DEFECTO
159 | JUNIN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA/POR DEFECTO
160 | JURATENA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UTICA
161 | JURATENA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UTICA
162 | LA_DORADA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PACHO
163 | LA_DORADA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PACHO
164 | LA_GUACA | EMGESA | 230 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
165 | LA_GUACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
166 | LA_GUACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
167 | LA_ISLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.RICAURTE
168 | LA_ISLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.RICAURTE
169 | LA_PALMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA PALMA
170 | LA_PALMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA PALMA
171 | LA_PAZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
172 | LA_PAZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
173 | LA_PAZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
174 | LA_PITALA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
175 | LA_PITALA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
176 | LA_PUNTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO
177 | LA_PUNTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO
178 | LA_SALADA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCAIMA
179 | LA_SALADA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCAIMA
180 | LA_UNION | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | Z.R.BOGOTA-L.SUMAPAZ
181 | LA_UNION | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | Z.R.BOGOTA-L.SUMAPAZ
182 | LA_VIRGEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.QUIPILE
183 | LA_VIRGEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.QUIPILE
184 | LAGUNETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
185 | LAGUNETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
186 | LIBERIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIOTA
187 | LIBERIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIOTA
188 | LLANOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TIBIRITA
189 | LLANOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TIBIRITA
190 | MAMBITA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | GACHALÁ
191 | MAMBITA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 32 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | GACHALÁ
192 | MANGOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
193 | MANGOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
194 | MAXIABASTO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA
195 | MAXIABASTO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA
196 | MEDINA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MEDINA
197 | MEDINA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MEDINA
198 | MESA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
199 | MESA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
200 | MESITAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
201 | MESITAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.EL COLEGIO
202 | MORATO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | BOGOTÁ | L.SUBA
203 | MORATO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | BOGOTÁ | L.SUBA
204 | MOSQUERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA
205 | MOSQUERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
206 | MOSQUERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.MOSQUERA
207 | MOVIL_FUSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
208 | MOVIL_FUSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
209 | MUÑA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SIBATE
210 | MUÑA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SIBATE
211 | MUÑA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SIBATE
212 | MUÑA_III | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SIBATE
213 | MUZU | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ANT.NARIÑO
214 | MUZU | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ANT.NARIÑO
215 | NAMAY | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ALBAN
216 | NAMAY | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ALBAN
217 | NEL_ALONSO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
218 | NEL_ALONSO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
219 | NEMOCON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.NEMOCON
220 | NESPERANZA | EPM | 500 | 40 | Interruptor y medio | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | SOACHA
221 | NESPERANZA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 50 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | SOACHA | Capacidad de interruptores ENEL- se desconoce capacidad de otros OR
222 | NOROESTE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 230 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.COTA | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
223 | NOROESTE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Doble barra | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.COTA | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
224 | NOROESTE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.COTA
225 | NOROESTE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.COTA
226 | PARAMO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN CAYETANO
227 | PARAMO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN CAYETANO
228 | PARATEBUEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PARATEBUENO
229 | PARATEBUEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PARATEBUENO
230 | PENALISA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | RICAURTE
231 | PENALISA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | RICAURTE
232 | PORTONES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN BERNARDO
233 | PORTONES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN BERNARDO
234 | PTO_SALGAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PUERTO SALGAR
235 | PTO_SALGAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PUERTO SALGAR
236 | QUETAME | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | QUETAME
237 | QUETAME | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | QUETAME
238 | QUIN_PEREZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUATAVITA
239 | QUIN_PEREZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUATAVITA
240 | QUIPILE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.BITUIMA
241 | QUIPILE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.BITUIMA
242 | RABANAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUACHETA
243 | RABANAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUACHETA
244 | RESGUARDO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAQUEZA
245 | RESGUARDO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CAQUEZA
246 | RIONEGRITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PUERTO SALGAR
247 | RIONEGRITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PUERTO SALGAR
248 | RIONEGRO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PUERTO SALGAR
249 | RIONEGRO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.PUERTO SALGAR
250 | S_CAYETANO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN CAYETANO
251 | S_CAYETANO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN CAYETANO
252 | SABANILLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO
253 | SABANILLA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO
254 | SALITRE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
255 | SALITRE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 57.5 | 14.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
256 | SALITRE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
257 | SALTO_I | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
258 | SALTO_I | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 23 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
259 | SALTO_II | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
260 | SAN_CARLOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.R.URIBE
261 | SAN_CARLOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.R.URIBE
262 | SAN_FACON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 57.5 | 14.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.MARTIRES
263 | SAN_FACON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.MARTIRES
264 | SAN_JORGE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
265 | SAN_JORGE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
266 | SAN_JOSE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | BOGOTÁ | L.MARTIRES
267 | SAN_JOSE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | BOGOTÁ | L.MARTIRES
268 | SAN_MATEO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 230 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
269 | SAN_MATEO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 32 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
270 | SANTA_ROSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | Z.R.BOGOTA-L.SUMAPAZ
271 | SANTA_ROSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | Z.R.BOGOTA-L.SUMAPAZ
272 | SAUCES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 40 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
273 | SAUCES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FUSAGASUGA
274 | SESQUILE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SESQUILE
275 | SESQUILE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SESQUILE | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
276 | SESQUILE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SESQUILE
277 | SFRANCISCO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN FRANCISCO
278 | SFRANCISCO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN FRANCISCO
279 | SGABRIEL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIOTA
280 | SGABRIEL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIOTA
281 | SIBERIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | Z.R.TENJO
282 | SIBERIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 32 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | Z.R.TENJO
283 | SIMIJACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SIMIJACA
284 | SIMIJACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SIMIJACA
285 | SINDAMANOY | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
286 | SINDAMANOY | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CHIA
287 | SOPO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOPO
288 | SOPO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOPO
289 | STNDERCITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
290 | STNDERCITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
291 | SUBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SUBA
292 | SUBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SUBA
293 | SUBACHOQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SUBACHOQUE
294 | SUBACHOQUE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SUBACHOQUE
295 | SUESCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SESQUILE
296 | SUESCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SESQUILE
297 | T_ESQUINAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUASCA
298 | T_ESQUINAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.GUASCA
299 | TABIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TABIO
300 | TABIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TABIO
301 | TAMARINDO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
302 | TAMARINDO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.LA MESA
303 | TAUSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TAUSA
304 | TAUSA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TAUSA
305 | TECHO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
306 | TECHO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.KENNEDY
307 | TENJO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO
308 | TENJO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TENJO
309 | TERMOZIPA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
310 | TERMOZIPA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR+ BARRA INDEPENDIENTE
311 | TERRAZAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLETA
312 | TERRAZAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLETA
313 | TIBABUYES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SUBA
314 | TIBABUYES | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SUBA
315 | TOCAIMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCAIMA
316 | TOCAIMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCAIMA
317 | TOCANCIPA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
318 | TOCANCIPA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TOCANCIPA
319 | TORCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
320 | TORCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
321 | TORIBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN FRANCISCO
322 | TORIBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN FRANCISCO
323 | TUNAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 230 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.TUNJUELITO | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
324 | TUNAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Doble barra | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.TUNJUELITO | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
325 | TUNAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.TUNJUELITO | Configuración:DOBLE BARRA MÁS ACOPLADOR
326 | UBALA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA/POR DEFECTO
327 | UBALA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA/POR DEFECTO
328 | UBATE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UBATE
329 | UBATE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UBATE | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
330 | UBATE | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UBATE
331 | USAQUEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
332 | USAQUEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USAQUEN
333 | USME | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USME
334 | USME | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USME
335 | USME | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.USME
336 | UTICA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UTICA
337 | UTICA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.UTICA
338 | VERAGUAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.PTE.ARANDA
339 | VERAGUAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 57.5 | 14.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.PTE.ARANDA
340 | VERAGUAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.PTE.ARANDA
341 | VIANI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIANI
342 | VIANI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIANI
343 | VICTORIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SN.CRISTOBAL
344 | VICTORIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SN.CRISTOBAL | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
345 | VICTORIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.SN.CRISTOBAL
346 | VILLAGOMEZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLAGOMEZ
347 | VILLAGOMEZ | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLAGOMEZ
348 | VILLAPINZO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLAPINZON
349 | VILLAPINZO | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLAPINZON
350 | VILLETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLETA
351 | VILLETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VILLETA
352 | VIOTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIOTA
353 | VIOTA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.VIOTA
354 | VL_MANJUI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
355 | VL_MANJUI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.FACATATIVA
356 | YACOPI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | YACOPI
357 | YACOPI | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 12.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | YACOPI
358 | ZIPAQUIRA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ZIPAQUIRA
359 | ZIPAQUIRA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.8 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.ZIPAQUIRA
360 | CABRERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CABRERA
361 | CABRERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.CABRERA
362 | COMPARTIR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
363 | COMPARTIR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
364 | COMPARTIR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SOACHA
365 | PORTUGAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
366 | PORTUGAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
367 | TABACAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 20 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN JUAN DE LA VEGA
368 | TABACAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 20 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.SAN JUAN DE LA VEGA
369 | BOQUERON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TIBACUY
370 | BOQUERON | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.TIBACUY
371 | SALAMINA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M. PUERTO SALGAR
372 | SALAMINA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M. PUERTO SALGAR
373 | PANAGUA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.RICAURTE
374 | PANAGUA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 13.2 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | CUNDINAMARCA | M.RICAURTE
375 | AERONAUTIC | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
376 | AEROPU_TP | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 16 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | BOGOTÁ | L.ENGATIVA
377 | TERMINAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 34.5 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2022-08-28 | BOGOTÁ | L.FONTIBON
378 | TERMINAL | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2022-08-28 | BOGOTÁ | L.FONTIBON | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
379 | AV_PRIMERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 115 | 40 | Barra sencilla | Encapsulada | Sí | 2022-12-16 | BOGOTÁ | L.ANT.NARIÑO | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
380 | AV_PRIMERA | ENEL COLOMBIA SA ESP | 11.4 | 25 | Barra sencilla | Convencional | Sí | 2022-12-16 | BOGOTÁ | L.ANT.NARIÑO | BARRA SENCILLA SECCIONADA CON ACOPLADOR
381 | PORVENIR | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2025 | Cundinamarca | Bogota | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
382 | TREN OCCIDENTE | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | No | 2024 | Cundinamarca | Facatativa | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
383 | MONTEVIDEO | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | No | 2024 | Cundinamarca | Bogota | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
384 | LA CEIBA | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | No | 2032 | Cundinamarca | Guaduas | ACTIVO PLANEADO PARA 2032 -- INCLUIDO CON EL ESTUDIO INFORMADO A UPME DEL PROYECTO SE LA CEIBA.
385 | OCCIDENTE | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra sencilla | Encapsulado | No | 2024 | Cundinamarca | Funza | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
385 | BOCHICA | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra sencilla | Mixto | No | 2024 | Cundinamarca | Gachancipa | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
385 | NORTE | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra Doble | Mixto | No | 2026 | Cundinamarca | Sesquile | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
385 | INTEXZONA | Enel Colombia | 115 | 40 | Barra Doble | Encapsulado | No | 2026 | Cundinamarca | Cota | ACTIVO EN LICENCIAMIENTO PARA POSTERIOR INICIO DE CONSTRUCCION
Note on D4: Salió la Subestación Calle 1A

## 5. Demanda
Información General de Demandas
No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Media |  | Observaciones transportador
[8 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr]
1 | ARANJUE1 | ARANJUEZ | 115 | Residencial | ARANJUEZ | SI |  | 17.45 | 6.04 | 37.49 | 13.67 | 35.78 | 10.93
2 | AUTOPIS1 | AUTOPISTA | 115 | Residencial | AUTOPISTA | SI |  | 22.13 | 8.09 | 53.32 | 17.91 | 50.83 | 14.33
3 | BALSILL1 | BALSILLAS | 115 | Comercial | BALSILLAS | SI |  | 4.97 | 1.17 | 4.13 | 0.83 | 4.03 | 0.93
4 | BALSILL2 | BALSILLAS | 230 | Comercial | BALSILLAS | SI |  | 6.73 | 1.17 | 10.36 | 3.11 | 10.1 | 2.58 | Clientes Nivel III Agrobetania/Maxibastos - ECOPETROL
5 | BARZALO1 | BARZALOSA | 115 | Residencial | BARZALOSA | SI |  | 6.42 | 0.7 | 5.85 | 0.5 | 5.76 | 0.55
6 | BOLIVIA1 | BOLIVIA | 115 | Residencial | BOLIVIA | SI |  | 18.92 | 7.41 | 41.93 | 15.01 | 43.92 | 13.2
7 | BOSA___1 | BOSA | 115 | Residencial | BOSA | SI |  | 30.91 | 11.12 | 72.38 | 26.61 | 71.85 | 22.06 | MEDIDAS R1/R2 - D1/D2/D3
8 | PAVCO__1 | PAVCO | 115 | Industrial | BOSA | SI |  | 4.44 | 1.68 | 7.21 | 2.91 | 6.64 | 2.63 | CLIENTE NIVEL IV SALIDA DE BOSA 115 KV
9 | CALLE511 | CALLE_51 | 115 | Comercial | CALLE_51 | SI |  | 14.72 | 3.12 | 33.55 | 5.8 | 31.14 | 4.95
10 | CALLE671 | CALLE_67 | 115 | Comercial | CALLE_67 | SI |  | 14.62 | 3.12 | 55.71 | 16.47 | 45.45 | 12.27
11 | CAQUEZA1 | CAQUEZA | 115 | Residencial | CAQUEZA | SI |  | 6.54 | 1.66 | 19.37 | 5.9 | 16.18 | 4.33 | Medida del DR1
12 | CHOACHI | CHOACHI | 34.5 | Residencial | CAQUEZA | SI |  | 0.59 | 0.24 | 0.95 | 0.36 | 1.23 | 0.3
13 | FOMEQUE | FOMEQUE | 34.5 | Residencial | CAQUEZA | SI |  | 1.08 | 0.6 | 1.79 | 0.7 | 1.87 | 0.8 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
14 | RESGUARDO | RESGUARDO | 34.5 | Residencial | CAQUEZA | SI |  | 0.46 | 0.27 | 0.77 | 0.4 | 0.91 | 0.37 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
15 | QUETAME | QUETAME | 34.5 | Residencial | CAQUEZA | SI |  | 0.94 | 0.22 | 1.49 | 0.43 | 1.42 | 0.46
16 | CASTELL1 | CASTELLANA | 115 | Comercial | CASTELLANA | SI |  | 25.74 | 5.56 | 62.95 | 18.22 | 52.27 | 13.4
17 | CHIA___1 | CHIA | 115 | Residencial | CHIA | SI |  | 7.51 | 3.12 | 36.35 | 13.46 | 39.06 | 11.23 | MEDIDAS R1/R2 - D1/D2 - CLIENTES NIVEL III (BARVAL, VITEMCO, NOVICIADO)
18 | CACIQUE | CACIQUE | 34.5 | Residencial | CHIA | SI |  | 3.23 | 1.88 | 5.83 | 3.01 | 6.67 | 2.73
19 | CENTROCHIA | CENTROCHIA | 34.5 | Residencial | CHIA | SI |  | 0.3 | 0.12 | 0.5 | 0.2 | 0.63 | 0.26
20 | COTA | COTA | 34.5 | Residencial | CHIA | SI |  | 0.2 | 0.08 | 0.47 | 0.19 | 0.67 | 0.27
21 | SINDAMANOY | SINDAMANOY | 34.5 | Residencial | CHIA | SI |  | 1.32 | 0.54 | 2.54 | 1.04 | 2.51 | 1.03
22 | CHICALA1 | CHICALA | 115 | Residencial | CHICALA | SI |  | 26.23 | 12.68 | 65.34 | 31.58 | 69.49 | 27.22
23 | LACALER1 | CALERA | 115 | Residencial | CALERA | SI |  | 21.97 | 11.1 | 75.39 | 38.09 | 57.67 | 22.71 | Cliente Acueducto - San - Rafael - GE Sueva - Contiene D1 y R1 (Clientes residenciales)
24 | JUNIN | JUNIN | 34.5 | Residencial | CALERA | SI |  | 0.7 | 0.03 | 1.26 | 0.33 | 1.53 | 0.22 | S.E. MT/MT conectada al R1 - CTO POBLADO
25 | T_ESQUINAS | T_ESQUINAS | 34.5 | Residencial | CALERA | SI |  | 1.46 | 0.29 | 2.49 | 0.93 | 2.58 | 0.62 | S.E. MT/MT conectada al R1 - CTO POBLADO
26 | CALLE1_1 | CALLE_1A | 115 | Residencial | CALLE_1A | SI |  | 9.26 | 2.23 | 19.96 | 5.3 | 20.21 | 4.08
27 | COLEGIO1 | COLEGIO | 115 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 2.86 | 1.27 | 3.2 | 1.47 | 6.59 | 2.26 | Anillo en 34.5 kV - Laguneta - Salto_I - Paraiso (Generacion) - Tener en cuenta que esta medidas de P y Q se ven influenciadas por las Subestaciones del Anillo de Plantas
28 | MESA | MESA | 34.5 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 1.66 | 0.58 | 2.06 | 0.83 | 2.16 | 0.52 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
29 | MESITAS | MESITAS | 34.5 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 3.83 | 2.12 | 6.01 | 2.36 | 13.59 | 5.81 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
30 | QUIPILE | QUIPILE | 34.5 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 0.8 | 0.44 | 1.34 | 0.53 | 3.29 | 1.4 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
31 | LA_VIRGEN | LA_VIRGEN | 34.5 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 0.51 | 0.28 | 0.38 | 0.15 | 1.13 | 0.48 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
32 | EL_HATO | EL_HATO | 34.5 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 0.61 | 0.34 | 0.58 | 0.23 | 1.32 | 0.56 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
33 | ESPERANZA | ESPERANZA | 34.5 | Residencial | COLEGIO | SI |  | 2.69 | 1.49 | 2.24 | 0.88 | 6.28 | 2.68 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
34 | CONCORD1 | CONCORDIA | 115 | Comercial | CONCORDIA | SI |  | 10.63 | 0.88 | 27.84 | 3.42 | 26.91 | 2.89
35 | COMPART1 | COMPARTIR | 115 | Residencial | COMPARTIR | SI |  | 8.68 | 2.05 | 16.76 | 3.73 | 19.17 | 3.71
36 | CARRERA1 | CRA_QUINTA | 115 | Comercial | CRA_QUINTA | SI |  | 10.33 | 1.36 | 22.57 | 3.62 | 18.45 | 2.68
37 | FACATA_1 | FACA | 115 | Residencial | FACA | SI |  | 14.64 | 5.08 | 31.95 | 11.89 | 33.21 | 10.37 | Cliente Nivel III Alimentos Polar - Transformadores R1/R2 - D1 - D2
38 | ALBAN | ALBAN | 34.5 | Residencial | FACA | SI |  | 0.76 | 0.3 | 1.32 | 0.54 | 1.41 | 0.47
39 | ANOLAIMA | ANOLAIMA | 34.5 | Residencial | FACA | SI |  | 1.46 | 0.49 | 2.38 | 0.88 | 2.89 | 0.91
40 | ARBOLEDA | ARBOLEDA | 34.5 | Residencial | FACA | SI |  | 1.52 | 0.6 | 3.09 | 1.28 | 3.57 | 1.18
41 | CARTAGENIT | CARTAGENIT | 34.5 | Residencial | FACA | SI |  | 0.55 | 0.21 | 1.09 | 0.45 | 1.41 | 0.47
42 | CORZO | CORZO | 34.5 | Comercial | FACA | SI |  | 7.85 | 1.84 | 10.5 | 4.32 | 9.72 | 3.15
43 | FACA | FACA | 34.5 | Residencial | FACA | SI |  | 1.85 | 0.73 | 4.05 | 1.67 | 4.21 | 1.39
44 | VL_MANJUI | VL_MANJUI | 34.5 | Residencial | FACA | SI |  | 0.33 | 0.13 | 0.86 | 0.36 | 0.82 | 0.27
45 | FLORCOD1 | FLORIDA | 115 | Comercial | FLORIDA | SI |  | 23.49 | 8.09 | 69.59 | 22.47 | 57.72 | 16.08 | Anillo en 34.5 kV Aeropuerto - Clientes Nivel III - Transformadores R1/R2 - D1/D2
46 | AEROPU_TP | AEROPU_TP | 34.5 | Comercial | FLORIDA | SI |  | 2.53 | 0.52 | 3.31 | 0.49 | 3.3 | 1.28
47 | SIBERIA | SIBERIA | 34.5 | Comercial | FLORIDA | SI |  | 5.97 | 1.37 | 10.01 | 2.33 | 7.25 | 2.95
48 | FONTIBO1 | FONTIBON | 115 | Comercial | FONTIBON | SI |  | 31.78 | 10.33 | 89.86 | 29.19 | 78.24 | 24.84
49 | GUACAB_2 | LA_GUACA | 115 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 14.04 | 3.8 | 19.37 | 5.39 | 23.6 | 5.57 | Anillo en 34.5 kV - MESA - COLEGIO - PARAISO (Generacion) - Para el 10/11/2021 LG-R1 En mantenimiento - Suplencia por Anillo 34.5
50 | APULO | APULO | 34.5 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 1.17 | 0.12 | 1.35 | 0.29 | 1.55 | 0.28
51 | LA_SALADA | LA_SALADA | 34.5 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 0.12 | 0.04 | 0.29 | 0.11 | 0.32 | 0.09
52 | SGABRIEL | SGABRIEL | 34.5 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 0.29 | 0.09 | 0.44 | 0.12 | 0.62 | 0.15
53 | TAMARINDO | TAMARINDO | 34.5 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 3.9 | 0.57 | 6.01 | 0.35 | 6.8 | 0.29
54 | TOCAIMA | TOCAIMA | 34.5 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 1.27 | 0.08 | 2.69 | 0.15 | 2.47 | 0.22
55 | VIOTA | VIOTA | 34.5 | Residencial | LA_GUACA | SI |  | 1.17 | 0.23 | 0.31 | 0.05 | 1.03 | 0.42 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
56 | GORGONZ7 | GORGONZOLA | 57 | Comercial | GORGONZOLA | SI |  | 16.09 | 1.46 | 73 | 25.16 | 59.07 | 15.98
57 | GRASAB_1 | GRANSABANA | 115 | Industrial | GRANSABANA | SI |  | 12.09 | 2.93 | 21.64 | 7.45 | 21.65 | 6.6 | Medidas del R2 y D3. Subestacion Entrada salida hacia Leona y Agafano
58 | LEOAGA_1 | GRANSABANA | 115 | Industrial | GRANSABANA | SI |  | 9.44 | 3.67 | 14.95 | 5.98 | 13.52 | 5.07 | Clientes Leona y Agafano Medida en Nivel IV
59 | INDUMIL7 | INDUMIL | 57 | Residencial | INDUMIL | SI |  | 2.63 | 0.68 | 6.42 | 2.49 | 6.59 | 1.65
60 | MAMBITA1 | MAMBITA | 115 | Residencial | MAMBITA | SI |  | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
61 | MORATO_1 | MORATO | 115 | Residencial | MORATO | SI |  | 20.67 | 5.27 | 48.05 | 12.94 | 45.25 | 9.17
62 | MOSQUER1 | MOSQUERA | 115 | Residencial | MOSQUERA | SI |  | 37.34 | 13.94 | 95.45 | 32.4 | 94.33 | 25.77 | Medidas del D1/D2/D3 - R1/R2 Clientes nivel III (HILOS, CORONA, COLANTA, AJE, PEPSICO, AJOVER, NESTLE, DORIA)
63 | EL_ROSAL | EL_ROSAL | 34.5 | Residencial | MOSQUERA | SI |  | 5 | 2.25 | 9.01 | 4.68 | 7.88 | 3.52 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
64 | SAN_JOS1 | SAN_JOSE | 115 |  | SAN_JOSE | SI |  | 4.85 | 0.54 | 23.09 | 6.03 | 9.95 | 1.52
65 | SAN_MTO1 | SAN_MATEO | 230 | Residencial | SAN_MATEO | SI |  | 11.89 | 6.18 | 28.89 | 15.02 | 31.23 | 12.58
66 | SAN_MTO2 | SAN_MATEO | 230 | Residencial | SAN_MATEO | SI |  | 11.11 | 4.87 | 31.69 | 15.53 | 29.07 | 13.09 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
67 | MUNA3__1 | MUÑA | 115 | Industrial | MUÑA | SI |  | 14.72 | 10.27 | 15.62 | 10.86 | 22.73 | 14.68 | MEDIDAS EMGESA D1 Y D2 - No se tienen medidas tecnicas de este cliente AT, las medidas de P y Q son las que las suministradas de energia de NCO
68 | MUNA___1 | MUÑA | 115 | Residencial | MUÑA | SI |  | 19.99 | 6.63 | 35.61 | 15.53 | 35.58 | 12.48 | Medidas R1/R2 - D1/D2 Cliente Nivel III CONALVIDRIOS, CRYOGAS, ICOLLANTAS, CONTIENE LA CARGA DEL CLIENTE SIDEMUÑA (NO SE TIENE MEDIDAS TECNICAS DEL CLIENTE NIVEL IV)
69 | CHARQUITO | CHARQUITO | 34.5 | Residencial | MUÑA | SI |  | 3.72 | 1.29 | 3.86 | 1.68 | 3.76 | 1.6
70 | EL_BOSQUE | EL_BOSQUE | 34.5 | Residencial | MUÑA | SI |  | 1.83 | 0.61 | 3.25 | 1.22 | 3.72 | 1
71 | EL_RAMAL | EL_RAMAL | 34.5 | Residencial | MUÑA | SI |  | 0.51 | 0.12 | 0.9 | 0.25 | 1.08 | 0.25
72 | MUZU___1 | MUZU | 115 | Residencial | MUZU | SI |  | 15.9 | 4.49 | 65.22 | 26.4 | 54.75 | 16.5
73 | NOROEST1 | NOROESTE | 115 | Industrial | NOROESTE | SI |  | 28.08 | 10.23 | 69.06 | 25.16 | 60.42 | 18.25
74 | LA_PAZ_1 | LA_PAZ | 115 | Comercial | LA_PAZ | SI |  | 17.26 | 2.53 | 74.74 | 22.78 | 64.85 | 17.42
75 | PORTUGA1 | PORTUGAL | 115 | Residencial | PORTUGAL | SI |  | 3.31 | 1.56 | 13.47 | 4.25 | 15.77 | 4.12
76 | SALITRE1 | SALITRE | 115 | Comercial | SALITRE | SI |  | 39.29 | 6.53 | 79.71 | 21.64 | 72.37 | 16.29
77 | SAUCES_1 | SAUCES | 115 | Residencial | SAUCES | SI |  | 14.04 | 7.22 | 24.86 | 11.6 | 28.87 | 10.31 | MEDIAS R1/R2 Y D1 - Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
78 | ARBELAEZ | ARBELAEZ | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 0.88 | 0.2 | 1.14 | 0.21 | 1.44 | 0.21 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
79 | BALMORAL | BALMORAL | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 3.8 | 1.07 | 7.77 | 2.38 | 8.25 | 2.27 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
80 | BELLAVISTA | BELLAVISTA | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 0.6 | 0.22 | 1.03 | 0.43 | 1.47 | 0.47
81 | BOQUERON | BOQUERON | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 0.98 | 0.2 | 1.04 | 0.21 | 1.13 | 0.21
82 | CABRERA | CABRERA | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 0.36 | 0.2 | 0.58 | 0.23 | 0.63 | 0.27 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
83 | CHINAUTA | CHINAUTA | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 0.1 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
84 | LA_UNION | LA_UNION | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 1.46 | 0.85 | 2.37 | 1.22 | 3.03 | 1.24 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
85 | MOVIL_FUSA | MOVIL_FUSA | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 2.54 | 0.15 | 3.75 | 0.55 | 4.31 | 0.27
86 | SAN_JORGE | SAN_JORGE | 34.5 | Residencial | SAUCES | SI |  | 1.82 | 0.97 | 4.06 | 2.42 | 3.98 | 1.33 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
87 | SESQUIL1 | SESQUILE | 115 | Industrial | SESQUILE | SI |  | 24.66 | 9.07 | 40.91 | 17.29 | 41.22 | 14.02 | MEDIAS DEL R1 Y R2 CLIENTES NIVEL III (PIMADERA, PROTYSA, BOMBA REFISAL,UNION CERVECERA, PAPELES CORRUGADOS)
88 | CHOCONTA | CHOCONTA | 34.5 | Industrial | SESQUILE | SI |  | 1.47 | 0.84 | 4.02 | 2.46 | 3.92 | 2.21 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
89 | NEMOCON | NEMOCON | 34.5 | Industrial | SESQUILE | SI |  | 2.96 | 0.66 | 5.72 | 1.61 | 5.58 | 1.31
90 | QUIN_PEREZ | QUIN_PEREZ | 34.5 | Industrial | SESQUILE | SI |  | 1.87 | 0.75 | 3.41 | 1.54 | 3.7 | 1.15
91 | SUESCA | SUESCA | 34.5 | Industrial | SESQUILE | SI |  | 3.34 | 1.11 | 5.03 | 2.12 | 5.2 | 1.45
92 | VILLAPINZO | VILLAPINZO | 34.5 | Industrial | SESQUILE | SI |  | 2.37 | 1.38 | 4.18 | 2.16 | 4.79 | 1.96 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
93 | SIMIJAC1 | SIMIJACA | 115 | Residencial | SIMIJACA | SI |  | 1.36 | 0.39 | 3.2 | 1.55 | 3.31 | 1.03
94 | SALTO__1 | SALTO_I | 115 | Residencial | SALTO_I | SI |  | 3.57 | 1.17 | 3.2 | 1.66 | 3.62 | 0.62 | COMPARTE FLUJOS EN 34.5 KV CON LAGUNETA (ANILLO DE PLANTAS) CLIENTE VIDRIOANDINO - Tener en cuenta que esta medidas de P y Q se ven influenciadas por las Subestaciones del Anillo de Plantas, Se escala valor de Q P20 respecto a los otro periodos
95 | SNCA_EE1 | SAN_CARLOS | 115 | Residencial | SAN_CARLOS | SI |  | 8.97 | 3.61 | 28.58 | 11.7 | 27.43 | 8.56
96 | SAN_FAC7 | SAN_FACON | 57 | Comercial | SAN_FACON | SI |  | 10.14 | 0.88 | 30.64 | 7.35 | 21.04 | 3.71
97 | EL_SOL_1 | EL_SOL | 115 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 23.59 | 4.97 | 45.25 | 12.74 | 45.97 | 12.58 | MEDIDAS DE D1- R1/R2 - CLIENTES NIVEL III
98 | CAJICA | CAJICA | 34.5 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 6.49 | 2.25 | 13.06 | 5.69 | 14.56 | 6.17
99 | EL_PEÑON | EL_PEÑON | 34.5 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 0.71 | 0.26 | 1.09 | 0.45 | 1.53 | 0.49
100 | FERRERIA | FERRERIA | 34.5 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 2.36 | 1.29 | 4.07 | 2.25 | 4.22 | 1.9 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
101 | NEL_ALONSO | NEL_ALONSO | 34.5 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 0.35 | 0.06 | 1.07 | 0.32 | 1.03 | 0.22
102 | TABIO | TABIO | 34.5 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 0.26 | 0.13 | 0.39 | 0.2 | 0.46 | 0.19 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
103 | VILLAGOMEZ | VILLAGOMEZ | 34.5 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 2.07 | 1.2 | 3.14 | 1.62 | 3.4 | 1.39 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
104 | REFISAL | REFISAL | 115 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 7.36 | 2.85 | 7.33 | 2.85 | 7.79 | 3.07 | No se tienen medidas tecnicas de este cliente AT, las medidas de P y Q son las que las suministradas de energia de NCO
105 | FAMILIA | FAMILIA | 115 | Industrial | EL_SOL | SI |  | 13.61 | 6.56 | 14.57 | 6.88 | 14.65 | 7.29 | No se tienen medidas tecnicas de este cliente AT, las medidas de P y Q son las que las suministradas de energia de NCO
106 | SUBA___1 | SUBA | 115 | Residencial | SUBA | SI |  | 25.06 | 5.75 | 52.49 | 15.63 | 53.91 | 11.86
107 | TIBABUY1 | TIBABUYES | 115 | Residencial | TIBABUYES | SI |  | 19.79 | 8.19 | 42.46 | 14.39 | 51.03 | 13.92
108 | TECHO__1 | TECHO | 115 | Residencial | TECHO | SI |  | 22.81 | 6.92 | 65.22 | 26.19 | 58.35 | 17.52
109 | TENJO__1 | TENJO | 115 | Residencial | TENJO | SI |  | 10.53 | 4.1 | 19.15 | 7.35 | 19.8 | 5.67 | MEDIDAS R1/R2 - CLIENTES NIVEL III BIMBO.
110 | SABANILLA | SABANILLA | 34.5 | Residencial | TENJO | SI |  | 3.2 | 0.94 | 5.28 | 2.24 | 5.26 | 1.52
111 | SUBACHOQUE | SUBACHOQUE | 34.5 | Residencial | TENJO | SI |  | 2.03 | 1.18 | 3.93 | 2.03 | 4.57 | 1.87 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
112 | TABACAL | TABACAL | 34.5 | Residencial | TENJO | SI |  | 0.21 | 0.08 | 0.46 | 0.18 | 0.63 | 0.27
113 | TORIBA | TORIBA | 34.5 | Residencial | TENJO | SI |  | 0.78 | 0.31 | 1.01 | 0.39 | 1.31 | 0.54
114 | TORCAEE1 | TORCA | 115 | Residencial | TORCA | SI |  | 20.77 | 5.07 | 39.55 | 11.7 | 40.5 | 9.28
115 | TUNAL__1 | TUNAL | 115 | Residencial | TUNAL | SI |  | 7.51 | 1.46 | 20.8 | 5.9 | 21.04 | 3.71
116 | TUNAL__2 | TUNAL | 230 | Residencial | TUNAL | SI |  | 10.33 | 3.7 | 25.48 | 10.56 | 26.39 | 7.84
117 | TZIPAQU1 | TERMOZIPA | 115 | Comercial | TERMOZIPA | SI |  | 22.13 | 6.63 | 43.08 | 15.74 | 40.3 | 13.09 | MEDIDAS R1/R2/R3 CLIENTES NIVEL III . QUALA
118 | DIACOC_1 | DIACO | 115 | Industrial | TERMOZIPA | SI |  | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | CLIENTE DIACO NIVEL IV - No se tienen medidas tecnicas de este cliente AT, las medidas de P y Q son las que las suministradas de energia de NCO
119 | TOCANCIPA | TOCANCIPA | 34.5 | Comercial | TERMOZIPA | SI |  | 2.03 | 0.88 | 4.27 | 1.79 | 4.23 | 1.18
120 | UBALA__1 | UBALA | 115 | Residencial | UBALA | SI |  | 0.68 | 0.39 | 1.55 | 0.72 | 1.76 | 0.62
121 | UBATE__1 | UBATE | 115 | Industrial | UBATE | SI |  | 8 | 3.32 | 26.41 | 14.91 | 24.12 | 11.24 | MEDIDAS R1/R2 Y D1 - CLIENTES NIVEL III EN LOS CIRCUITOS TAUSA/ ORIENTE - CEMENTOS TEQUENDAMA
122 | CUCUNUBA | CUCUNUBA | 34.5 | Industrial | UBATE | SI |  | 1.25 | 0.65 | 3.53 | 1.52 | 3.4 | 1.13 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
123 | GUACHETA | GUACHETA | 34.5 | Industrial | UBATE | SI |  | 0.79 | 0.33 | 1.79 | 0.76 | 1.88 | 0.52
124 | RABANAL | RABANAL | 34.5 | Industrial | UBATE | SI |  | 1.36 | 0.72 | 4.27 | 1.86 | 4.41 | 1.87 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
125 | S_CAYETANO | S_CAYETANO | 34.5 | Industrial | UBATE | SI |  | 1.93 | 1.06 | 4.5 | 1.77 | 4.71 | 2.01 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
126 | TAUSA | TAUSA | 34.5 | Industrial | UBATE | SI |  | 1.99 | 1.13 | 6.17 | 3.13 | 5.28 | 2.53
127 | TERMIN_1 | TERMINAL | 115 | Residencial | TERMINAL | SI |  | 12.09 | 2.95 | 8.19 | 1.96 | 9.24 | 1.76
128 | USAQUEN1 | USAQUEN | 115 | Comercial | USAQUEN | SI |  | 24.76 | 5.56 | 44.63 | 12.32 | 38.55 | 11.44
129 | USME___1 | USME | 115 | Residencial | USME | SI |  | 17.36 | 7.41 | 45.44 | 16.87 | 43.2 | 11.34
130 | VERAGUA1 | VERAGUAS | 115 | Residencial | VERAGUAS | SI |  | 14.81 | 2.14 | 63.78 | 25.06 | 48.56 | 13.71
131 | VICTORI1 | VICTORIA | 115 | Residencial | VICTORIA | SI |  | 17.16 | 8.19 | 38.73 | 13.98 | 41.97 | 11.65 | MEDIDAS TRAFOS D1/D2/D3 - R1 CLIENTES NIVEL III ACUEDUCTO
132 | SANTA_ROSA | SANTA_ROSA | 34.5 | Residencial | VICTORIA | SI |  | 0.71 | 0.26 | 0.75 | 0.31 | 0.77 | 0.25
133 | VILLETA | VILLETA | 115 | Residencial | VILLETA | SI |  | 15.41 | 7.7 | 22.57 | 10.87 | 25.67 | 10.1 | MEDIDA R1/R2 - CLEINTES NIVEL III EN LOS CIRCUITOS 34.5KV QUE ALIMENTAS LAS MT/MT
134 | ALTO_TRIGO | ALTO_TRIGO | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 1.38 | 0.76 | 2.08 | 0.82 | 2.16 | 0.92 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
135 | CAPARRAPI | CAPARRAPI | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 2.97 | 1.05 | 5.08 | 1.98 | 5.07 | 1.6
136 | CAYUNDA | CAYUNDA | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 0.5 | 0.17 | 0.8 | 0.34 | 1.01 | 0.28
137 | GUADUAS | GUADUAS | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 0.72 | 0.39 | 1.14 | 0.63 | 1.38 | 0.62 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
138 | LA_PALMA | LA_PALMA | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 0.28 | 0.1 | 0.57 | 0.25 | 0.8 | 0.34
139 | TERRAZAS | TERRAZAS | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 1.66 | 0.55 | 3.59 | 1.35 | 3.34 | 0.9
140 | UTICA | UTICA | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 0.72 | 0.4 | 1.1 | 0.43 | 1.31 | 0.56 | Los valores de P y Q son los de las medidas tecnicas para ese periodo especifico
141 | YACOPI | YACOPI | 34.5 | Residencial | VILLETA | SI |  | 0.28 | 0.1 | 0.52 | 0.22 | 0.77 | 0.25
142 | ZIPAQUI1 | ZIPAQUIRA | 115 | Residencial | ZIPAQUIRA | SI |  | 10.53 | 4.1 | 25.58 | 10.04 | 23.4 | 7.01 | MEDIDAS DE TRANSFORMADORES D1/D2
143 | PELDAR_1 | ZIPAQUIRA | 115 | Industrial | ZIPAQUIRA¦UBATE | SI |  | 14.04 | 7.02 | 13.66 | 7.45 | 15.26 | 7.42 | CLIENTE PELDAR NIVEL IV CONECTADO EN LINEA QUE VA DE ZIPQUIRA A UBATE. No se tienen medidas tecnicas de este cliente AT, las medidas de P y Q son las que las suministradas de energia de NCO

## 6. Compensacion
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | ES-BC01 | EL_SOL | 115 | 75 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 2 | SA-BC01 | SALITRE | 115 | 45 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 3 | SA-BC02 | SALITRE | 115 | 45 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 4 | SA-BC03 | SALITRE | 115 | 45 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 5 | SA-BC04 | SALITRE | 115 | 45 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 6 | UB-BC01 | UBATE | 115 | 75 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 7 | UB-BC02 | UBATE | 115 | 75 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 8 | BT-BC01 | BACATA | 115 | 30 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 9 | TB-BC01 | TIBABUYES | 115 | 30 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 10 | UM-BC01 | USME | 115 | 30 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 11 | FO-BC01 | FONTIBON | 34.5 | 3.072 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 12 | FO-BC02 | FONTIBON | 34.5 | 3.072 | Capacitor |  | Serie | Fijo | Sí
#N/A | #N/A | 13 | SE Villeta | Villeta | 115 | 15 | Capacitor |  | Paralelo | Fijo | No | 2032-12-12 | ACTIVO PLANEADO PARA 2032 -- INCLUIDO CON EL ESTUDIO INFORMADO A UPME DEL PROYECTO SE LA CEIBA.
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No